### Ujsoły, dnia 24.02.2026 r.

### Nr ref.: PN/03/2026

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

oraz zmiana postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Zamawiający – Gmina Ujsoły, działając w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), w związku z wnioskami Wykonawcy o wyjaśnienie postanowień SWZ dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: PN/01/2026, pn.: „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Ujsołach”, przedstawia wyjaśnienia w zakresie:

PYTANIE 1:

W dokumentacji projektowej występują trzy różne wartości mocy:

- 180 kW – jako znamionowa moc cieplna instalacji

- 190 kW - jako moc przyjęta w projekcie robót geologicznych jako podstawa obliczeń długości sond

- 200 kW – jako łączna moc dobranych pomp ciepła w konfiguracji 2x75kW + 1x50kW

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, która z powyższych wartości stanowi rzeczywistą projektową moc obliczeniową budynku.

ODPOWIEDŹ 1:

Moc cieplna wg audytu i OZC

c.o.  	  179,983 kW

c.w.u.    19,666 kW

razem    199,649 kW

Moc pomp ciepła należy przyjąć nie mniej niż 200 kW w  dowolnej konfiguracji.

PYTANIE 2:

Projekt robót geologicznych określa długość dolnego źródła dla mocy 190 kW. Jednocześnie w projekcie technicznym przyjęto 200 kW wynikające z konfiguracji trzech jednostek 75+75+50 kW.

Czy Zamawiający potwierdza, że wartość 200 kW nie wynika z obliczeń zapotrzebowania cieplnego budynku, lecz stanowi konsekwencję przyjęcia przykładowej konfiguracji urządzeń odpowiadającej określonemu typoszeregowi producenta?

ODPOWIEDŹ 2:

Patrz Odpowiedź 1. Moc pomp ciepła należy przyjąć nie mniej niż 200 kW w  dowolnej konfiguracji

PYTANIE 3:

W dokumentacji technicznej wskazano sterownik WPM EconPlus, który jest dedykowanym sterownikiem kaskadowym producenta Dimplex (Glen Dimplex Thermal Solutions).

Czy Zamawiający potwierdza, że wskazane nazwy sterownika ma charakter przykładowy i nie stanowi ograniczenia konkurencji, a dopuszczone są inne systemy sterowania o równoważnych funkcjonalnościach?

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 4:

Opis techniczny zawiera sformułowania charakterystyczne dla materiałów producenta Dimplex, w tym odniesienia do funkcji COP-Booster, dwusprężarkowej konstrukcji, zintegrowanego pomiaru energii cieplnej oraz regulatora WPM EconPlus.

Czy Zamawiający potwierdza, że dokumentacja nie wymaga stosowania wskazanych funkcji ani rozwiązań charakterystycznych dla jednego producenta, o ile oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne i funkcjonalne postępowania?

ODPOWIEDŹ 4:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 5:

Załączony schemat technologiczny odpowiada standardowemu schematowi kaskady pomp ciepła publikowanemu w materiałach producenta Dimplex.

Czy zamawiający potwierdza, że schemat ma charakter poglądowy i nie stanowi wskazania konkretnego producenta ani zastrzeżonego rozwiązania systemowego?

ODPOWIEDŹ 5:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 6:

Dokumentacja opisuje konstrukcję „dwusprężarkową”, co odpowiada rozwiązaniu typu tandem (dwie sprężarki w jednej obudowie) stosowanemu m.in. przez producenta Dimplex.

Czy Zamawiający wyklucza zastosowanie pomp ciepła typu tandem jako rozwiązania ograniczającego redundancję systemu oraz utrudniającego prowadzenie czynności serwisowych bez włączenia całej jednostki?

ODPOWIEDŹ 6:

Pompy ciepła dobrano przykładowo. Moc pomp ciepła należy przyjąć nie mniej niż 200 kW w  dowolnej konfiguracji.

PYTANIE 7:

W dokumentacji występuje rozbieżność dotycząca rodzaju czynnika roboczego dolnego źródła (glikol propylenowy vs glikol etylenowy).

Czy Zamawiający potwierdza, że wymagane jest zastosowanie wyłącznie glikolu propylenowego jako czynnika nietoksycznego i bezpiecznego dla środowiska gruntowowodnego?

ODPOWIEDŹ 7:

Tak, glikol propylenowy jest wymagany wg opinii Polskich Wód.

PYTANIE 8:

Czy Zamawiający wymaga zastosowania elektronicznych czujników ciśnienia w instalacji dolnego źródła oraz obiegu wodnym, wraz z monitoringiem ubytku glikolu oraz generowaniem alarmu w przypadku spadku ciśnienia poniżej 1,0 bara?

ODPOWIEDŹ 8:

Zamawiający wymaga.

PYTANIE 9:

Czy Zamawiający wymaga monitoringu temperatur i ciśnień każdej sekcji dolnego źródła wraz z archiwizacją danych w systemie nadrzędnym?

ODPOWIEDŹ 9:

Zamawiający wymaga.

PYTANIE 10:

Czy Zamawiający wymaga ciągłego monitoringu pracy instalacji w trybie 24h/7 dni w tygodniu, bez przerw w rejestracji danych?

ODPOWIEDŹ 10:

Zamawiający wymaga.

PYTANIE 11:

Czy Zamawiający wymaga pełnej rejestracji parametrów termodynamicznych oraz elektrycznych mających wpływ na trwałość i żywotność pomp ciepła?

ODPOWIEDŹ 11:

Zamawiający wymaga.

PYTANIE 12:

Czy Zamawiający wymaga archiwizacji danych eksploatacyjnych przez minimum cały okres gwarancji oraz zapewnienia możliwości ich eksportu do zewnętrznego pliku (np. w formacie CSV lub XLS)?

ODPOWIEDŹ 12:

Zamawiający wymaga.

PYTANIE 13:

Czy Zamawiający wymaga możliwości generowania rocznych raportów pracy instalacji obejmujących produkcję energii cieplnej, zużycie energii elektrycznej oraz sezonową efektywność systemu?

ODPOWIEDŹ 13:

Zamawiający wymaga.

PYTANIE 14:

Czy Zamawiający wymaga możliwości generowania raportów dla celów sprawozdawczych (np. GUS lub systemów raportowania energetycznego gminy)?

ODPOWIEDŹ 14:

Zamawiający wymaga.

PYTANIE 15:

Czy Zamawiający wymaga przygotowania instalacji do przyszłej integracji z gminnym systemem zarządzania energią (EMS)?

ODPOWIEDŹ 15:

Zamawiający wymaga.

PYTANIE 16:

Czy Zamawiający wymaga zastosowania kompensacji mocy biernej dla pomp ciepła oraz urządzeń towarzyszących? Czy kompensacja zostanie wykonana w przyszłości na koszt Zamawiającego dla całego budynku?

ODPOWIEDŹ 16:

Przy doborze urządzeń należy zapewnić odpowiedni poziom pobieranej energii biernej , w tym w szczególności energii biernej pojemnościowej oraz odpowiedni poziom wprowadzania do sieci wyższych harmonicznych,  w celu uniknięcia dodatkowych kosztów zakupu energii elektrycznej. Jeżeli zabudowane urządzenia będą źródłem energii biernej lub wyższych harmonicznych powyżej  1%  to należy zabudować odpowiedni układ  kompensacyjny.

PYTANIE 17:

Czy Zamawiający wymaga, aby magazyn kluczowych części zamiennych znajdował się na terenie Polski.

ODPOWIEDŹ 17:

Zaleca się.

PYTANIE 18:

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia całodobowej infolinii serwisowej (24h/7 dni w tygodniu)?

ODPOWIEDŹ 18:

Zaleca się.

PYTANIE 19:

Czy Zamawiający wymaga przywrócenia pełnej funkcjonalności maszynowni (CO/CWU) w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia awarii?

ODPOWIEDŹ 19:

Zaleca się.

PYTANIE 20:

Czy Zamawiający wymaga przedłożenia na etapie składania ofert kart katalogowych oferowanych urządzeń potwierdzających spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych?

ODPOWIEDŹ 20:

Zaleca się. Obowiązkowo przy podpisaniu umowy.

PYTANIE 21:

Czy Zamawiający wymaga, aby parametry niewynikające wprost z kart katalogowych były potwierdzone deklaracją producenta podpisaną przez osobę prawnie umocowaną do reprezentowania producenta?

ODPOWIEDŹ 21:

Zaleca się

Wyjaśnienie dodatkowe:

Zamierzenie jest dofinansowane ze środków  UE. Okres trwałości wynosi 5 lat. Corocznie muszą być  składane sprawozdania z produkcji i zużycia energii. W ciągu tych 5 lat parametry techniczne urządzeń oraz wyniki muszą być porównywalne z deklarowanymi. Dotyczy to szczególności sprawności eksploatacyjnej pomp ciepła. Dlatego też wymagana jest pełna rejestracja pracy instalacji.

Zatwierdził

Wójt Gminy Ujsoły