| BUDYNEK - C |  |
| --- | --- |
| CZĘŚĆ – III: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY SANITARNEJ |  |
| NAZWA INWESTYCJI | Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku „B” i „C” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. Kościuszki w Łowiczu, w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja pracowni warsztatowych do potrzeb zdobycia kwalifikacji branżowych na nowoczesnym rynku pracy mechanizacji rolnictwa” |
| ADRES INWESTYCJI | ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, dz. nr ewid. 1376/6, obręb: 0004 Korabka |
| KATEGORIA BUDYNKU | IX – budynki szkolne |
| IDENTYFIKATOR | 100501_1.0004.1376/6 |
| ZAMAWIAJĄCY | Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz |

| OPRACOWANIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| BRANŻA | PROJEKTANT | PODPIS |
| INSTALACJE SANITARNE | Projektant: MGR. INŻ. MARCIN LASKA upr. w spec. inst. sanitarnych nr LOD/1625/POOS/11 |  |
|  | Współpraca - opracowanie: MGR INŻ. MICHAŁ WOJTYSIAK |  |
| DATA OPRACOWANIA: PAŹDZIERNIK – 2025r. |  |  |

EGZ. NR

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

A:  ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

Uprawnienia i przynależność projektantów do izby;   str. 3

Oświadczenie projektanta;   str. 6

B:  OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania;   - str. 7

2. Podstawa opracowania;   - str. 7

3. Zakres opracowania;   -  str. 7

4. Dane obliczeniowe dot. instalacji co;  -  str. 8

5. Rozwiązania projektowe;   - str. 9

6. Uwagi końcowe;   - str. 12

C:  CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. S-01	Instalacja wod.-kan., c.o. i wentylacji w pomieszcz. agrotroniki nr 2

Rys. S-02	Instalacja c.o. w pomieszczeniach ślusarni i rolnictwa precyzyjnego

Rys. S-03	Instalacja c.o. i wentylacji w pomieszczeniu spawalni

Obraz-1. Kopia uprawnień budowlanych projektanta.

Obraz-2. Kopia zaświadczenia z izby zawodowej projektanta.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oświadczam,

że niniejszy projekt wykonawczy branży sanitarnej,

wykonany na rzecz zamierzenia budowlanego:

Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku „C”

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2

Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. Kościuszki w Łowiczu

w ramach projektu pod nazwą:

„Modernizacja pracowni warsztatowych do potrzeb zdobycia kwalifikacji branżowych na nowoczesnym rynku pracy mechanizacji rolnictwa”

Lokalizacja:

ul. Blich 10,  99-400 Łowicz,

dz. nr ewid. 1376/6, obręb: 0004 Korabka

- został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorące udział w opracowaniu projektu:

| Opracowanie: | Podpis: |
| --- | --- |
| Projektant: MGR. INŻ. MARCIN LASKA upr. w spec. inst. sanitarnych nr LOD/1625/POOS/11 |  |
| Współpraca - opracowanie: MGR INŻ. MICHAŁ WOJTYSIAK |  |
| PAŹDZIERNIK 2025 |  |

OPIS TECHNICZNY

## 1.	Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie modernizacji instalacji sanitarnych wod/kan, c.o. oraz wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) i mechanicznej – we wskazanych pracowniach  budynku „C” ZSP nr 2 w Łowiczu. Przedmiotowe pomieszczenia to: pracownia agrotroniki II, pracownia rolnictwa precyzyjnego, ślusarnia, spawalnia. Prace odbywać się będą w ramach inwestycji pn. Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynkach „B” i „C” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

Dokumentacja dotycząca budynku „B” stanowi odrębne opracowanie.

Lokalizacja inwestycji

Budynek „C” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu znajduje się przy ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, dz. nr ewid. 1376/6, obręb: 0004 Korabka.

## 2.	Podstawa opracowania

- umowa oraz ustalenia z Inwestorem i administracją budynku;

- dostępne dane archiwalne z zasobu zarządcy budynku;

- inwentaryzacja i wizja lokalna prowadzona w budynku;

- pomiary prowadzone w budynku i na terenie posesji;

- projekt architektoniczny remontowanych pomieszczeń;

- DTR i katalogi projektowanych urządzeń;

- normy i rozporządzenia dot. projektowanych instalacji.

## 3.	Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje modernizację i remont instalacji sanitarnych pracowni warsztatowych w budynku C obiektu w następującym zakresie:

1) Pracownia Agrotroniki 2 (AG-2)

- demontaż istniejących grzejników członowych aluminiowych – 3 szt.;

- demontaż armatury grzejnikowej odcinającej – 3 kpl.;

- montaż istniejących grzejników (2 szt.) powiększonych o 4 człony każdy - odzyskanych ze zlikwidowanego grzejnika;

- montaż nowej armatury grzejnikowej odcinająco-regulacyjnej – 2 kpl.

- demontaż istniejącej umywalki wraz z postumentem;

- demontaż istniejącej armatury wraz przewodami do baterii umywalkowej oraz demontaż podejścia kanalizacyjnego – zaślepienie podejścia wod/kan;

- montaż nawietrzaków okiennych montowanych w ramie istniejących okien – 2 szt;

- wykonanie nowego kanału wentylacji wspomaganej mechanicznie, z wyprowadzeniem kanału przez ścianę szczytową; wspomaganie poprzez zastosowanie wentylatora wyposażonego w timer, uruchamianego włącznikiem;

2) Pracownia Rolnictwa Precyzyjnego (RPL)

- demontaż istniejących grzejników z rur ożebrowanych – 2 szt.;

- demontaż armatury grzejnikowej odcinającej – 2 kpl.;

- montaż nowego grzejnika płytowego - 1 szt.;

- montaż nowej armatury grzejnikowej odcinająco-regulacyjnej – 1 kpl.

- sprawdzenie drożności, udrożnienie i oczyszczenie istniejących wywietrzaków – 2 szt.

- montaż nawietrzaka okiennego montowanego w ramie istniejącego okna – 1 szt;

3) Ślusarnia (SL)

- demontaż istniejących grzejników z rur ożebrowanych – 2 szt.;

- demontaż armatury grzejnikowej odcinającej – 2 kpl.;

- montaż nowego grzejnika płytowego - 1 szt.;

- montaż nowej armatury grzejnikowej odcinająco-regulacyjnej – 1 kpl.

- sprawdzenie drożności, udrożnienie i oczyszczenie istniejących wywietrzaków – 2 szt.

- montaż nawietrzaka okiennego montowanego w ramie istniejącego okna – 1 szt;

4) Spawalnia (SP-A)

- demontaż istniejących grzejników z rur ożebrowanych – 2 szt.;

- demontaż armatury grzejnikowej odcinającej – 2 kpl.;

- montaż nowego grzejnika płytowego - 2 szt.;

- montaż nowej armatury grzejnikowej odcinająco-regulacyjnej – 2 kpl.;

- sprawdzenie drożności, udrożnienie i oczyszczenie istniejących wywietrzaków – 2 szt.;

- montaż nawietrzaków okiennych montowanych w ramie istniejących naświetli – 2 szt;

- montaż zestawu wentylacyjnego do odciągu spalin ze stanowiska spawalniczego wraz z montażem kanału wywiewnego i włączeniem go do istniejącego wywietrzaka jako wyrzutni dachowej – 1 kpl.;

- montaż kanału ściennego nawiewnego wraz z czerpnią i kratką (przepustnicą) regulacyjną ze sterowaniem ręcznym – 1 kpl.

## 4.	Dane obliczeniowe dot. instalacji c.o.

Do obliczeń straty ciepła przyjęto temperaturę zewnętrzną dla III strefy klimatycznej tz= -20°C zgodnie z PN-82/B-02403 lub równoważną normą. Projektowane obciążenia cieplne dla pomieszczeń obliczono wg PN-EN 12831 lub równoważną normą. Na podstawie obliczeń cieplnych i hydraulicznych instalacji przyjęto następujące parametry instalacji c.o.:

Projekt. temp. czynnika grzewczego w bud. „C” :	70/55 °C

Projekt. strata ciepła w pomieszczeniu AG-2:		1940 W

Projekt. strata ciepła w pomieszczeniu RPL:		3550 W

Projekt. strata ciepła w pomieszczeniu SL:		4530 W

Projekt. strata ciepła w pomieszczeniu SP/A:		9150 W

Projekt. współczynniki przenikania ciepła dla przegród:

| Nazwa przegrody | U [W/(m2×K)] |
| --- | --- |
| Podłoga na gruncie | 0,76 |
| Ściana przy gruncie | 0,69 |
| Ściana zewnętrzna | 0,20 |
| Dach nad parterem | 0,91 |
| Dach nad piętrem | 0,35 |
| Stolarka okienna | 1,60 |
| Stolarka drzwiowa | 1,60 |

## 5.	Opis rozwiązań projektowych

### 5.1.	Pracownia Agrotroniki 2 (AG-2)

Na czas prac modernizacyjnych i remontowych należy spuścić wodę ze zładu  instalacji c.o. zaopatrującej tą część budynku „C” i zdemontować istniejące grzejniki członowe – aluminiowe typu G-500 w ilości 2 szt. po 8 żeber każdy, zlokalizowane pod oknami pomieszczenia oraz jeden grzejnik tego samego typu (o ilości członów aluminiowych – 10 szt.) zamontowany na ściance działowej, która przeznaczona jest do rozbiórki. Podejścia i armaturę dla tego grzejnika należy również zdemontować na stałe i zaślepić pod stropem pomieszczenia znajdującego się poniżej pracowni agrotroniki gdzie zamontowane są zawory odcinające, pozostawiając je w pozycji zamkniętej. Z gałązek zasilających i powrotnych do grzejników, które były zamontowane pod oknami należy zdjąć istniejące zawory odcinające. Nagwintowane końcówki rur zasilania i powrotu przygotować do ponownego montażu na nich nowych zaworów grzejnikowych (wyczyścić z istniejącego uszczelnienia i pozostałych zanieczyszczeń). Grzejniki przed ponownym zamontowaniem pod oknami należy dokładnie oczyścić i wypłukać pod ciśnieniem nie większym niż 6 bar.

Z uwagi na powiększenie powierzchni pomieszczenia (po wyburzeniu ścianki działowej) należy zwiększyć moc grzejników, które będą ponownie zamontowane pod oknami. W tym celu można wykorzystać grzejnik aluminiowy składający się z 10 żeber, dokładając z niego po 4 żebra do grzejników 8-żebrowych spod okien.

Na gałązkach grzejnikowych zasilających zaprojektowano zawory termostatyczne  grzejnikowe  DN15 PN16 proste, zaś na powrotnych zawory odcinające  DN15 PN16 proste z możliwością odwodnienia. Zawory termostatyczne należy wyposażyć w głowice regulacyjne z możliwością ustawienia żądanej temperatury pomieszczenia w zakresie 8 – 28ºC.

Prace montażowe należy prowadzić po opróżnieniu wody ze zładu instalacji c.o. Połączenia armatury wykonać za pomocą złączek gwintowanych z uszczelnieniem na gwincie zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 7-1:1995 lub równoważną normą. Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu.

Armaturę odcinającą i regulacyjną należy montować zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL w 2003 r. (zeszyt nr 6) oraz zgodnie z DTR urządzeń wydaną przez producenta.

Po zamontowaniu zaworów instalację należy przepłukać wodą, a następnie wykonać próbę szczelności na zimno na ciśnienie próbne o wartości 1,5*pr (ciśnienia roboczego). Instalację uważa się za szczelną, jeśli w ciągu 30 minut trwania próby manometr kontrolny nie wskaże spadku ciśnienia, nie nastąpią przecieki i roszenie. Następnie powinna być wykonana próba eksploatacyjna na gorąco, tzn. przy maksymalnych parametrach możliwych do uzyskania w dniu próby w czasie 72 godzin, połączona z regulacją parametrów pracy instalacji c.o. i obserwacją ubytków wody, które nie mogą przekroczyć 0,1%.

Po zakończeniu badania szczelności i prawidłowości wykonania instalacji należy sporządzić protokół odbioru końcowego potwierdzony przez Wykonawcę i Inwestora.

### 5.1.1.	Prace dodatkowe w w pracowni agrotroniki 2 - dot. wentylacji

1) Montaż  w ramach istniejących okien nawietrzaków z regulacją ręczną o zakresie wydajności  6 – 30 m3;

2) Wykonanie wentylacji wspomaganej mechanicznie  z wyprowadzeniem kanału przez ścianę szczytową. Wspomaganie odbywać się będzie poprzez zastosowanie wentylatora kanałowego o wydajności 60 m3/h przy sprężu 60 Pa o  wyposażonego w timer, uruchamianego włącznikiem w pomieszczeniu. Projektuje się wentylator kanałowy o wydajności 60 m3/h przy sprężu 60 Pa, zasilany prądem o napięciu 230V – pobór mocy 29 W; ciśn. akust.: 24 dBa. Kanał należy wykonać z rur Spiro lub Alu-flex o średnicy 100 mm. Przed wyprowadzeniem kanału przez ścianę zewnętrzną należy zamontować na kanale klapę zwrotną Ø100 mm. W pomieszczeniu zastosować anemostat sufitowy okrągły Ø100 mm. W ścianie wylotowej zamontować wyrzutnię o średn. 100 mm z siarką ochronną.

### 5.1.2.	Prace dodatkowe w w pracowni agrotroniki 2 - dot. instalacji wod-kan

W związku z likwidacją istniejącej umywalki należy zdemontować baterię stojącą - przy zamkniętych kurkach odcinających podumywalkowych oraz zamkniętych zaworach kulowych pod stropem pomieszczenia na parterze. Następnie zdemontować istniejące kurki połączone z wężykami baterii i rurociągi wody zimnej, ciepłej oraz podejście kanalizacyjne, które należy zaślepić korkiem. Zawory kulowe pod stropem pomieszczenia poniżej agrotechniki należy pozostawić w pozycji zamkniętej i zaślepić korkami ocynkowanymi lub mosiężnymi.

### 5.2.	Pracownia Rolnictwa Precyzyjnego (RPL) i Ślusarnia (SL)

W ramach prac modernizacyjnych i remontowych należy spuścić wodę ze zładu  instalacji c.o. zaopatrującej tą część budynku „C” i zdemontować istniejące 2 grzejniki z rur stalowych ożebrowanych typu GŻ-1/4x1,7m (RPL) i 2 grzejniki z rur stalowych ożebrowanych typu GŻ-1/4x2,2m (SL). Poza tym należy zdemontować w całości gałązki grzejnikowe z rur stalowych czarnych DN15 i fragment pionu DN25 do wys. ok. 1,5m nad posadzką. Końcówki pionu należy oczyścić z farby i nagwintować.

W miejsce zdemontowanych przewodów projektuje się rurociągi z rur stalowych czarnych - przedłużenie pionu DN25 oraz gałązki grzejnikowe DN20, łączone za pomocą kształtek gwintowanych.

Jako odbiorniki ciepła zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z zasilaniem bocznym, wyposażone w odpowietrznik. Dopuszczalne ciśn. pracy – min. 1,0 MPa.

Dla pomieszczenia RPL dobrano grzejnik typu 33K-900/1600, zaś dla SL grzejnik 33K-900/2000 (wymiary podano w części rysunkowej).

Na gałązkach grzejnikowych zasilających zaprojektowano zawory termostatyczne grzejnikowe  DN20 PN16 proste, zaś na powrotnych zawory odcinające DN20 PN16 proste z możliwością odwodnienia. Zawory termostatyczne należy wyposażyć w głowice regulacyjne z możliwością ustawienia żądanej temperatury pomieszczenia w zakresie 8 – 28ºC.

Prace montażowe należy prowadzić po opróżnieniu wody ze zładu instalacji c.o. Połączenia armatury wykonać za pomocą złączek gwintowanych z uszczelnieniem na gwincie zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 7-1:1995 lub równoważną normą. Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu.

Armaturę odcinającą i regulacyjną należy montować zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL w 2003 r. (zeszyt nr 6) oraz zgodnie z DTR urządzeń wydaną przez producenta.

Po zamontowaniu zaworów instalację należy przepłukać wodą, a następnie wykonać próbę szczelności na zimno na ciśnienie próbne o wartości 1,5*pr (ciśnienia roboczego). Instalację uważa się za szczelną, jeśli w ciągu 30 minut trwania próby manometr kontrolny nie wskaże spadku ciśnienia, nie nastąpią przecieki i roszenie. Następnie powinna być wykonana próba eksploatacyjna na gorąco, tzn. przy maksymalnych parametrach możliwych do uzyskania w dniu próby w czasie 72 godzin, połączona z regulacją parametrów pracy instalacji c.o. i obserwacją ubytków wody, które nie mogą przekroczyć 0,1%.

Po zakończeniu badania szczelności i prawidłowości wykonania instalacji należy sporządzić protokół odbioru końcowego potwierdzony przez Wykonawcę i Inwestora.

### 5.2.1.	Prace dodatkowe w ramach remontu  w pracowni rolnictwa precyzyjnego i ślusarni

1) Montaż (w ramie istniejącego okna w pracowni rolnictwa precyzyjnego oraz w ramie istniejącego okna w ślusarni) nawietrzaków z regulacją ręczną o zakresie wydajności  6 – 30 m3;

2) W wyżej wymienionych pomieszczeniach należy dokonać oczyszczenia i sprawdzenia drożności istniejących wywietrzaków sufitowych (dachowych), względnie udrożnić.

### 5.3.	Spawalnia (SP/A)

W ramach prac modernizacyjnych i remontowych należy spuścić wodę ze zładu  instalacji c.o. zaopatrującej tą część budynku „C” i zdemontować istniejące 2 grzejniki z rur stalowych ożebrowanych typu GŻ-1/3x1,7m). Poza tym należy zdemontować w całości gałązki grzejnikowe z rur stalowych czarnych DN15 i przewody pionowe DN15 (wg części rysunkowej). Końcówki pionu należy oczyścić z farby i nagwintować.

W miejsce zdemontowanych przewodów projektuje się rurociągi z rur stalowych czarnych – rury pionowe oraz gałązki grzejnikowe DN20, łączone za pomocą kształtek gwintowanych.

Jako odbiorniki ciepła zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z zasilaniem bocznym, wyposażone w odpowietrznik. Dopuszczalne ciśn. pracy – min. 1,0 MPa.

Dla pomieszczenia SP/A dobrano grzejnik typu 33K-900/2000 (wg rys. S-03).

Na gałązkach grzejnikowych zasilających zaprojektowano zawory termostatyczne grzejnikowe DN20 PN16 proste, zaś na powrotnych zawory odcinające  DN20 PN16 proste z możliwością odwodnienia. Zawory termostatyczne należy wyposażyć w głowice regulacyjne z możliwością ustawienia żądanej temperatury pomieszczenia w zakresie 8 – 28ºC.

Prace montażowe należy prowadzić po opróżnieniu wody ze zładu instalacji c.o. Połączenia armatury wykonać za pomocą złączek gwintowanych z uszczelnieniem na gwincie zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 7-1:1995 lub równoważną normą. Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu.

Armaturę odcinającą i regulacyjną należy montować zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL w 2003 r. (zeszyt nr 6) oraz zgodnie z DTR urządzeń wydaną przez producenta.

Po zamontowaniu zaworów instalację należy przepłukać wodą, a następnie wykonać próbę szczelności na zimno na ciśnienie próbne o wartości 1,5*pr (ciśnienia roboczego). Instalację uważa się za szczelną, jeśli w ciągu 30 minut trwania próby manometr kontrolny nie wskaże spadku ciśnienia, nie nastąpią przecieki i roszenie. Następnie powinna być wykonana próba eksploatacyjna na gorąco, tzn. przy maksymalnych parametrach możliwych do uzyskania w dniu próby w czasie 72 godzin, połączona z regulacją parametrów pracy instalacji c.o. i obserwacją ubytków wody, które nie mogą przekroczyć 0,1%.

Po zakończeniu badania szczelności i prawidłowości wykonania instalacji należy sporządzić protokół odbioru końcowego potwierdzony przez Wykonawcę i Inwestora.

### 5.3.1.	Prace dodatkowe w ramach remontu w pomieszczeniu spawalni

1) Montaż (w ramie istniejących naświetli znajdujących się ponad grzejnikami) nawietrzaków z regulacją ręczną o zakresie wydajności  6 – 30 m3;

2) Należy dokonać oczyszczenia i sprawdzenia drożności istniejących wywietrzaków sufitowych (dachowych), względnie udrożnić.

3) Montaż kanału wentylacyjnego nawiewnego o wymiar. 600x300mm z blachy stalowej ocynkowanej, z czerpnią ścienną na wlocie oraz kratką z ruchomymi żaluzjami i regulacją ręczną na wylocie - spód kanału ok. 2,20m nad poz. posadzki.

4) Wykonanie systemu odciągu spalin znad nowego stanowiska spawalniczego wg poniższego opisu lub wg innego rozwiązania o nie gorszych parametrach.

Do bezpośredniego odciągu spalin zaprojektowano zestaw, w skład którego wchodzą: ssawka ∅400mm, przewód elastyczny ∅150mm, rozsuwane ramię z możliwością obrotu w dowolnym kierunku. Strumień ssący wywoływany będzie przez projektowany wentylator do odciągów spawalniczych typu ZOD-1 o wyd. 800m3/h, mocy 0,37kW, z zasilaniem elektrycznym 3x400V, prąd znamion. 0,98A. Wentylator należy zamocować do ściany na obrotowej podstawie na wys. 2,7m nad poz. posadzki. Zaprojektowano kanał wentylacyjny o średnicy ∅160mm z blachy stalowej ocynk. - oś kanału - na wys. ok. 4,0m. Przed wlotem do wywietrzaka dachowego należy zamontować klapę zwrotną ∅160mm. Rurociągi należy montować za pomocą obejm do rur spiro utwierdzanych do sufitu za pośrednictwem prętów gwintowanych z kotwami (do podłoża betonowego). Jako wyrzutnię należy wykorzystać wywietrzak dachowy wentylacji grawit. ∅160mm po uprzednim jego oczyszczeniu i udrożnieniu.

## 6. Uwagi końcowe

Całość prac wykonać  zgodnie z obowiązującymi normami  i przepisami. Należy stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwa kwalifikacji jakości, względnie oznaczone państwowym znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikacyjne.

Prace rozbiórkowe, demontażowe i montażowo – budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby upoważnionej przez inwestora do sprawowania kontroli nad robotami.

Całość prac związanych z pracami instalacyjnymi należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

- Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiałów, urządzeń i rozwiązań pod warunkiem zachowania ich równorzędności w stosunku do wskazanych w projekcie i posiadających  nie gorsze parametry techniczne i właściwości.

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robót, konieczności zastosowania innych rozwiązań wynikających z przyczyn niezależnych, należy zastosować rozwiązania zamienne po uzgodnieniu ich z Inwestorem i Projektantem.

Po wykonaniu projektowanych prac należy wykonać sprawdzenia instalacji i niezbędnych prób szczelności.

Projektant:

mgr inż. Marcin Laska

upr. nr LOD/1625/POOS/11