Grabówka, 26.03.2026 r.

Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: ZP.271.2.2026

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na realizację zamówienia pn. „Dostawa i montaż agregatów wody lodowej w budynkach Przedszkola i Żłobka w Sobolewie, gmina Grabówka”

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SWZ o przytoczonej treści. Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych udzielamy następującej odpowiedzi:

Treść pytania 1:

W postępowaniu i SWZ wielokrotnie powołuje się na dostawę i montaż agregatów wody lodowej natomiast w dalszej części opisu oraz w załączonym projekcie są przedstawione agregaty chłodnicze skraplające freonowe, proszę o sprostowanie co ma dotyczyć ten zakres robót.

Proponowana odpowiedź na pytanie nr 1:

Wg. projektu sanitarnego– budowanego ( na etapie budowy), została zaplanowana instalacja wody lodowej. Na etapie obecnych prac projektowych – nie ma możliwości technicznych ( instalacji elektrycznej) zastosowania technologii wody lodowej, została dobrana instalacje tzw. freonowa ( na bezpośrednim odparowaniu)

Treść pytania 2:

W załączonym projekcie instalacji sanitarnych Projektant zamieszcza tabele z założeniami do doboru centrali wentylacyjnych VTS układów od I do III zapisując, iż moce chłodnic freonowych dla okresu lata i zimy podane są jako "grzewcze". Proszę o uszczegółowienie czy zaprojektowane agregaty skraplające w okresie zimowym jak i letnim mają grzać nawiewane powietrze ? Poniżej przykład doboru tabeli chłodnic Praca zimą Praca latem Wydatek / N 3 360 m3/h Wydatek 3 360 m3/h 1 Powietrze wlotowe DBT/RH 8 °C /7 % Powietrze wlotowe DBT/RH 29 °C / 53% 2 Powietrze wylotowe DBT/RH 20 °C /4 % Powietrze wylotowe DBT/RH 16°C / 90 % 3 Prędkość powietrza 2,0 m/s Prędkość powietrza 2,0 m/s 4 Moc grzewcza / całkowita 12,4 kW Moc grzewcza / całkowita 23,0 kW

Proponowana odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak, należy dobrać agregaty funkcji chłodzenia oraz grzania; funkcja chłodzenia powinna zapewnić chłodzenie w okresie wiosno- letnim oraz trypie grzania okresach przejściowym – tzn. wiosna – jesień oraz zimną, aby zapewnić odpowiednia temperaturę nadmuchu ( Nawiew do pomieszczeń), wg. wymagań użytkowania;

Wartości podane przez producenta centrali – są traktowane jako parametry doboru odpowiedniej dwusekcyjnej chłodnico-nagrzewnicy freonowej.

Treść pytania 3:

W załączonym projekcie dla układów NW1 do NW3 podane są moce agregatów skraplających jednakże nie podany jest parametr czy ta wydajność dotyczy grzania czy chłodzenia - proszę o uszczegółowienie.

Proponowana odpowiedź na pytanie nr 3:

Jak punkcie nr.2, są podane projekcie wartości do doboru agregatów freonowych ( wg. wytycznych producenta zamontowanej centrali VTS), wartości wymienione agregatów AHU–moc chłodnicza i grzewcza są wartościami minimalnymi.

Treść pytania 4:

W załączonym projekcie powołuje się na dobór freonowych chłodnic powietrza kanałowych jednakże nigdzie nie ma wzmianki w którym miejscu maja być one zamontowane. Jednocześnie w projekcie jest zapis "zgodnie z załączonymi rysunkami" a w postępowaniu nie ma żadnego projektu graficznego z umiejscowieniem tych chłodnic kanałowych. Proszę o dołączenie rysunków lub wyjaśnienie tych kwestii.

Proponowana odpowiedź na pytanie nr 4:

Należy dobrać odpowiednio ( wg. podanych wartości wejściowych , dla funkcji chłodzenia i grzania) chłodnice -nagrzewnice freonowe; należy również przy doborze uwzględnić wymiary kanału nawiewnego do pomieszczeń (plus odpowiedniej  izolacji i połączeń), na rysunku zostały wskazane przykładowe miejsce montażu nagrzewnico-chłodnicy freonowej

Treść pytania 5:

Zgodnie z istniejącym projektem wykonawczym istniejącej instalacji wentylacyjnej, zainstalowane centrale wentylacyjne są wyposażone w fabrycznie wbudowane chłodnice glikolowe, proszę o odpowiedź i uszczegółowienie co należy zrobić z tymi chłodnicami, ponieważ jeśli zainstalujemy kanałowe chłodnice freonowe ( na podstawie projektu) to parametry pracy i wydajności powietrza się zmieniają w związku z oporami dodatkowej chłodnicy powietrza zamontowanej na kanale wentylacyjnym a co za tym idzie zmieniają się temperatury powietrza, spręż dyspozycyjny centrali i zmniejszenie ilości powietrza na nawiewie co może negatywnie wpłynąć na pracę całej instalacji wentylacyjnej.

Proponowana odpowiedź na pytanie nr 5:

Wartości nadrzędną dla pracy centrali (cel inwestycji)  jest utrzymanie odpowiedniej temperatury nadmuchu, nie dopuszczalne jest nawiew temperaturą zbliżona to temperatury zewnętrznej. Przy doborze chłodnico-nagrzewnicy należy dobrać jak najmniej opory przepływu, dodatkowo należy uzgodnić na roboczo – z gwarantem centrali (ew. inwestorem), chwilowe wymontowanie chłodnicy wodnej z centrali oraz odpowiednio zabezpieczyć na czas składowania.

Wójt Gminy Grabówka

/-/  Katarzyna Todorczuk