PROJEKT  WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA INSTALACJE SANITARNE

TEMAT

PRZEBUDOWA PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU ŻŁOBKA NA LOKAL O FUNKCJI BIUROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH INSTALACJI TECHNICZNYCH WEWNĘTRZNYCH ORAZ DOSTOSOWANIEM CZĘŚCI BUDYNKU DO AKTUALNYCH WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

LOKALIZACJA

63-100 ŚREM, UL. L. OKULICKIEGO 3

DZ. NR 2205/152 - część, obr. 07, jedn. ewid. 302604_4 ŚREM

INWESTOR

ŚREMSKIE TBS SP. Z O.O.

63-100 ŚREM, UL. L. OKULICKIEGO 3

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		XVI

branża INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT

mgr inż. Rafał Lepionka			upr. nr WKP/0179/POOS/15

do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

branża INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Łukasz Lepionka		upr. nr WKP/0146/POOS/10

do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Poznań, styczeń 2026

(strona pusta)

SPIS TREŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

STRONA TYTUŁOWA	1

SPIS TREŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO	3

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	5

DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEŃ ORAZ AKTUALNE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO IZB ZAWODOWYCH PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	7

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU	11

SPIS TREŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO	3

1.	DANE OGÓLNE	11

2.	PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA	11

3.	TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA	11

CZĘŚĆ GRAFICZNA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO	17

CZĘŚĆ GRAFICZNA	16

| Nr rys. | Tytuł rysunku | Skala | Str. |
| --- | --- | --- | --- |
| IS01 | Rzut piętra - instalacja wod-kan | 1:100 |  |
| IS02 | Rzut piętra - instalacja CO | 1:100 |  |
| IS03 | Rzut piętra - instalacja klimatyzacji | 1:100 |  |
| IW01 | Rzut parteru - instalacja wentylacji | 1:100 |  |
| IW02 | Rzut piętra - instalacja wentylacji | 1:100 |  |

(strona pusta)

Poznań, 30.01.2026 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Na podstawie wymogów art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725), ja niżej podpisany niniejszym oświadczam, 
że wykonany projekt wykonawczydla inwestycji pt.:

PRZEBUDOWA PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU ŻŁOBKA NA LOKAL O FUNKCJI BIUROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 
I WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH INSTALACJI TECHNICZNYCH WEWNĘTRZNYCH ORAZ DOSTOSOWANIEM CZĘŚCI BUDYNKU DO AKTUALNYCH WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

przewidzianej do realizacji w Śremie przy ul. L. Okulickiego 3 na części działki nr 2205/152

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

PROJEKTANT

branża INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Rafał Lepionka			upr. nr WKP/0179/POOS/15

do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

branża INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Łukasz Lepionka			upr. nr WKP/0146/POOS/10

do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

(strona pusta)

- DANE OGÓLNE

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji sanitarnych dla inwestycji polegającej na przebudowie przegród wewnętrznych i zmianie sposobu użytkowania lokalu żłobka na lokale o funkcji biurowej wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji technicznych wewnętrznych oraz dostosowaniem wschodniej części budynku do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Lokale objęte opracowaniem znajdują się w budynku zlokalizowanym przy ul. L. Okulickiego 3 w Śremie na dz. nr 2205/152.

- PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawa projektu to:

- zlecenie na wykonanie projektu instalacji wod-kan, ogrzewczej, wentylacji, klimatyzacji

-podkłady architektoniczne budowlane,

-uzgodnienia międzybranżowe,

-obowiązujące normy i przepisy

-wytyczne Inwestora.

Opracowanie zawiera następujące elementy:

projekt wewnętrznych instalacji wod-kan,

projekt wewnętrznej instalacji ogrzewczej,

projekt instalacji wentylacji wywiewnej

projekt instalacji klimatyzacji

- TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA

INSTALACJA WODY BYTOWEJ

Do pokrycia zapotrzebowania na wodę bytową zostanie wykorzystane istniejące przyłącze wodociągowe zlokalizowane w budynku oraz istniejąca wewnętrzna instalacja wodociągowa.

Nowoprojektowane przybory sanitarne przewidziano w miejscach, w których znajduje się istniejąca instalacja wodociągowa. Przewiduje się włączenie do tej instalacji oraz wykonanie nowych punktów sanitarnych. Instalacja hydrantowa poza zakresem opracowania.

Rozprowadzenie instalacji

Główne ciągi instalacji wody zimnej oraz ciepłej prowadzone będą w bruzdach oraz  warstwach posadzkowych. Instalację wewnętrzną wody zimnej, ciepłej zaprojektowano z wielowarstwowych rur do instalacji sanitarnych polietylenowych z wkładką aluminiową, łączonych przez złączki zaciskowe typu PERT/Al/PERT.  Ciepła woda użytkowa o temperaturze 55ºC dla projektowanego budynku przygotowywana będzie miejscowo w elektrycznych podgrzewaczach wody zlokalizowanych pod umywalkami/zlewami.

Przewody wody zimnej i ciepłej przy podejściach do przyborów należy prowadzić w bruzdach ściennych. Przewody wody zimnej i ciepłej prowadzone w bruzdach ściennych zabezpieczyć termicznie otuliną z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocnioną warstwą zewnętrzną chroniącą przed agresywnymi materiałami budowlanymi, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. o gr. 9mm.

W poszczególnych pomieszczeniach przewidziano podłączenie następujących przyborów Podejścia umocować w ścianie (wysokość podejść zgodnie z CORBI INSTAL zeszyt 7)

Tablica 1. Wysokość podejść dla przyborów sanitarnych

| Nazwa przyboru | Wysokość podejścia |
| --- | --- |
| Zlew | 0.5 m od posadzki |
| Umywalka | 0.5 m od posadzki |
| Ustęp | 0.7 m od posadzki |

Podłączenia realizowane będą z wykorzystaniem złączy elastycznych będących na wyposażeniu każdej baterii zgodnie z obecnymi standardami. Wszystkie podejścia wykonać w bruzdach ściennych. W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić w tulejach ochronnych. W miejscach tych nie może być połączeń przewodów. Przestrzeń między przewodem a tuleją ochronna powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura.

Izolacja rurociągów

Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

| Tablica 2. Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035W/(m.K)1) |  |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22mm | 20mm |  |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm | 30mm |  |
| 3 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6mm |  |

Rozprowadzenia pod stropem (w suficie podwieszanym) w bruzdach należy zabezpieczyć pianką polietylenową o grubości odpowiadającej średnicy izolowanego przewodu zgodnie z punktami 1-5 powyższej tabeli.

Próba szczelności

Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu, przed założeniem izolacji. Na czas przeprowadzania próby szczelności należy zdemontować wszystkie przybory sanitarne, armaturę, zaślepiając podejścia korkiem.

Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową dokładnie odpowietrzając w najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia przewodów są szczelne.

Po stwierdzeniu szczelności instalacji należy poddać ją próbie podwyższonego ciśnienia. Wielkość ciśnienia próbnego powinna być 1,5 krotnie wyższa od ciśnienia roboczego, lecz nie większe niż 0,9 MPa. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli w ciągu 20 min. trwania próby manometr kontrolny nie wykaże spadku ciśnienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić rozruch próbny zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych COBRI INSTAL, w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i możliwie przy pełnym obciążeniu.

W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić w tulejach ochronnych. W miejscach tych nie może być połączeń przewodów. Przestrzeń między przewodem a tuleją ochronna powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przy przejściu przez przegrody ogniowe stosować ognioochronną masę uszczelniającą

(pęczniejącą).

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z Polską Normą nr PN-EN 12056/2002 oraz PN-92/B-01707.

Zakres projektu obejmuje instalację kanalizacji sanitarnej począwszy od projektowanych przyborów sanitarnych do włączenia ścieków do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej znajdujących się w budynku.

Podejścia kanalizacyjne do poszczególnych przyborów sanitarnych zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarnych, prowadzić w posadzkach, bruzdach ściennych lub ściankach instalacyjnych. Wysokość podejścia wykonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi COBRI INSTAL.

Poziomy w budynku prowadzić z minimalnymi spadkami:

- do d=0,110,0,05 m - 2 %,

- dla d=0,16 m - 1,5 %,

Wszystkie rurociągi instalacyjne przechodzące przez stropy i ściany oddzieleń pożarowych obiektu należy zabezpieczyć przy użyciu systemów przegród ogniowych, ogniochronnych kołnierzy lub opasek ogniochronnych.

INSTALACJA OGRZEWCZA

Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji będzie istniejący węzeł ciepła. Instalację grzewczą w budynku zaprojektowano jako dwururową, pompową, w układzie zamkniętym. Instalacja dostarczać będzie czynnik grzejny do projektowanych grzejników z istniejących pionów CO. Parametry pracy instalacji projektuje się na 70/50ºC. Czynnikiem grzewczym będzie woda.

Rozprowadzenie instalacji

Ciągi instalacji ogrzewczej rozprowadzające czynnik grzewczy od istniejących pionów do projektowanych grzejników projektuje się z rur miedzianych łączonych metodą złączek zaciskowych lub lutowania. Podejścia do grzejników realizować w bruździe ściennej.

Zaprojektowano grzejniki płytowe, lokalizacja wg rysunków. Na zaworach termostatycznych należy zamontować głowice termostatyczne, które pozwolą na utrzymywanie temperatury pomieszczeń na żądanym poziomie, niezależnie od zmian warunków atmosferycznych oraz wpływu dodatkowych źródeł ciepła. Zawory termostatyczne posiadają również możliwość regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania.

Kompensacja wydłużeń termicznych

Wszystkie rurociągi prowadzone pod stropem montować tak, aby uzyskać naturalną kompensację wydłużeń termicznych, ewentualnie za pomocą kompensatorów U-kształtnych.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Instalację proponuje się odpowietrzać przy pomocy odpowietrzników manualnych przy grzejnikach oraz automatycznych odpowietrznikach w najwyższych punktach instalacji ogrzewczej. Odpowietrzenie tych przewodów następowało będzie poprzez odpowietrzniki na grzejnikach.

Izolacja rurociągów

Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

| Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035W/(m.K)1 |
| --- | --- |
| Średnica wewnętrzna do 22mm | 20mm |
| Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm | 30mm |
| Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6mm |

Rurociągi prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach ściennych zabezpieczyć termicznie otuliną z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocnioną warstwą zewnętrzną chroniącą przed agresywnymi materiałami budowlanymi, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi o gr. 9mm.

Próba szczelności

Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu. Na czas przeprowadzania próby szczelności należy zdemontować grzejniki zaślepiając podejścia korkiem.

Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową dokładnie odpowietrzając w najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia przewodów armatury są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności instalacji należy poddać ją próbie podwyższonego ciśnienia. Wielkość ciśnienia próbnego powinna być wyższa o 2 bary od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza niż 4 bary. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli w ciągu 20 min. trwania próby manometr kontrolny nie wykaże spadku ciśnienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić rozruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i możliwie przy pełnym obciążeniu.

W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić w tulejach ochronnych. W miejscach tych nie może być połączeń przewodów. Przestrzeń między przewodem a tuleją ochronna powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przy przejściu przez przegrody ogniowe stosować ognioochronną masę uszczelniającą (pęczniejącą).

INSTALACJA KLIMATYZACJI

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje się wykonanie instalacji klimatyzacji, której celem jest zapewnienie odpowiednich warunków komfortu cieplnego w okresie letnim. Lokalizację jednostek wewnętrznych klimatyzacyjnych przedstawiono w części rysunkowej opracowania.

Projektuje się system klimatyzacji typu split składający się z jednostki wewnętrznej ściennej oraz jednostki zewnętrznej stanowiących źródło chłodu. Jednostki wewnętrzne dobrano odpowiednio do kubatury, funkcji oraz obciążeń cieplnych poszczególnych pomieszczeń.

Jednostki zewnętrzne projektuje się jako zlokalizowane na elewacji, na konstrukcjach wsporczych systemowych lub stalowych. Mocowanie jednostek należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

Rurociągi freonowe i czynnik chłodniczy

Instalację freonową należy wykonać z rur miedzianych chłodniczych, fabrycznie oczyszczonych i osuszonych, zaślepionych dla ochrony przez zabrudzeniem i zawilgoceniem.

Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (zgodnie z normą PN-EN 12735-1:2016-08E) nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 42 bary. Zabrania się używać rur miedzianych klasy sanitarnej. Należy stosować rury chłodnicze zgodne z wymogami producenta systemu Samsung:

Łączenia odcinków rur wykonać za pomocą kształtek mufowych lub przez roztaczanie rur, a następnie sprawnie lutem twardym o zawartości 2÷11% srebra na gorąco (zgodnie z normą PN-EN 1045:2001). Instalację należy lutować w osłonie azotu (zgodnie z normą PN-EN 1044), pod ciśnieniem od 0,01 do 0,05 bar w celu uniknięcia powstania zgorzeli w instalacji.

Bezpośrednie podłączenia do klimatyzatorów i agregatów wykonywać za pomocą połączeń kielichowych i fabrycznych nakrętek tłoczonych do rur chłodniczych. Minimalna moc jednostek wewnętrznych, które powinny być włączone w układ chłodniczy i skomunikowane z agregatem wynosi 50% mocy nominalnej agregatu.

Rurociągi montować należy z zachowanie naturalnej kompensacji. Rurociągi chłodnicze należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór – uchwytów stalowych i przesuwnych i zapewniać kompensację przewodów instalacji w zależności od temperatury. Przy montowaniu uchwytów należy zwracać uwagę, aby sąsiadujące kształtki, armatura nie utrudniały ruchu  - przesuwu rury. Jako uchwyty należy stosować uchwyty obejmy stalowe z wkładkami gumowymi.

Należy zastosować rurociągi chłodnicze o średnicach zgodnych z dokumentacją, w przypadku zmiany urządzeń rurociągi muszą być dostosowane do wymogów dostawcy systemu klimatyzacyjnego. Rury powinny być rozprowadzane w korytkach instalacyjnych PCV z pokrywami. Trasy prowadzenia instalacji przewodów wykonać zgodnie z częścią rysunkową.

Czynnikiem roboczym systemów split będącym nośnikiem energii jest czynnik R32. Graniczne stężenie czynnika chłodniczego w pomieszczeniach (zgodnie z  PN-EN 378) nie powinno przekraczać 0,307 kg/m3.Izolacja termiczna przewodów chłodniczych

Po wykonaniu próby szczelności i usunięciu wszelkich usterek, rurociągi chłodnicze ze względu na ochronę przed kondensacją pary wodnej oraz stratami ciepła należy zaizolować termicznie. Jako izolację stosować otuliny izolacyjne na bazie kauczuku syntetycznego dopuszczone w budownictwie, spełniające warunki normy PN-85/B-02421.

Rurociągi freonowe prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją kauczukową. Minimalna wartość współczynnika przewodzenia ciepła lambda izolacji przewodów chłodniczych powinna wynosić 0,043 W/mK. Wszystkie połącznia izolacji termicznej muszą być klejone, dla uzyskania ciągłości instalacji. Izolacja nie może posiadać żadnych przerw w przejściach przez ściany i stropy. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z jednostek wewnętrznych będą odprowadzane z tac ociekowych klimatyzatorów przewodami skroplin rur PP łączonych przez klejenie lub rur PVC łączonych za pomocą połączeń kielichowych z uszczelką kanalizacyjną. Dozwolone jest odprowadzenie skroplin elastycznym wężem do o zewnętrznej karbowanej powierzchni nadającej przewodowi odporność na załamania i uszkodzenia umożliwiając jednocześnie swobodne kształtowanie przebiegu odprowadzania skroplin z jednostki wewnętrznej, oraz wewnętrznej powierzchnia pozbawionej "karbów" umożliwiającej swobodny odpływ wody.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych, przewidziano grawitacyjnie z zachowaniem minimalnego spadku 0,5-1% w kierunku podłączenia kanalizacji.

W przypadku braku możliwości zastosowania grawitacyjnego odpływu, skroplin odprowadzić z zastosowaniem pompek skroplin dedykowanych do jednostek wewnętrznych.

Podłączanie do rur do pionów instalacji kanalizacyjnej wykonać 
z wykorzystaniem syfonów rozbieralnych, umożliwiających ich okresowe czyszczenie. Prowadzenie rurociągów skroplin pod stropem podwieszać, za pośrednictwem obejm pełnych stalowych, z przekładką gumową. Obejmy podwieszać do stropu za pomocą prętów gwintowanych M6, kotwionych za pomocą dybli stalowych.

W przypadku prowadzenia skroplin wzdłuż ścian budynku należy instalować je w zamkniętych korytkach instalacyjnych z PCV.

Trasy przebiegu instalacji oraz średnice przewodów podano w części rysunkowej projektu.

INSTALACJA WENTYLACJI

Projektowana instalacja wentylacji w przedmiotowej przebudowie i zmianie sposobu użytkowania  budynku została zaprojektowana jako wentylacja grawitacyjna z elementami wspomagającymi wywiew mechanicznym w pomieszczeniach sanitarnych.

Wywiew powietrza realizowany jest głównie poprzez istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej wykonane w istniejących pustakach wentylacyjnych. W pomieszczeniach, w których brak jest istniejących pionów wentylacyjnych, zaprojektowano prowadzenie poziomych przewodów wentylacyjnych z rur okrągłych, które zostały włączone do najbliższych istniejących kanałów grawitacyjnych.

Przewody wentylacyjne prowadzone są pod stropem, a zakończone anemostatami wywiewnymi o średnicach zgodnych z rysunkami instalacyjnymi.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaprojektowano wentylatory wywiewne o wydajności ok. 50 m³/h, wyposażone w klapy zwrotne. Wentylatory montowane są w suficie i uruchamiane wraz z oświetleniem, z funkcją opóźnienia czasowego wyłączenia.

Nawiew powietrza świeżego do pomieszczeń biurowych, socjalnych oraz ogólnodostępnych realizowany jest poprzez nawiewniki okienne o wydajności 25–30 m³/h, montowane w istniejącej i projektowanej stolarce okiennej. Przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami zapewniono poprzez kratki transferowe montowane w skrzydłach drzwiowych lub w ścianach działowych.

Całość instalacji zapewnia wymianę powietrza w pomieszczeniach. Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody o wymaganej odporności ogniowej należy wykonać w systemach posiadających odpowiednie klasy odporności ogniowej, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

CZĘŚĆ GRAFICZNA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

| Nr rys. | Tytuł rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| IS01 | Rzut piętra - instalacja wod-kan | 1:100 |
| IS02 | Rzut piętra - instalacja CO | 1:100 |
| IS03 | Rzut piętra - instalacja klimatyzacji | 1:100 |
| IW01 | Rzut parteru - instalacja wentylacji | 1:100 |
| IW02 | Rzut piętra - instalacja wentylacji | 1:100 |