TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

Nazwa zamówienia: Dobudowa hali do przetwórni ryb.

| Lp. | Opis w dokumentacji | Urządzenie wzorcowe | Minimalne parametry, od których spełnienia zależy uznanie rzeczy za równoważną |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka zewnętrzna chłodnicy/nagrzewnicy z modułem komunikacyjnym | MOX630U-48HFN8-R(GA) KA8142 | Nominalna wydajność chłodnicza: 14,07 kW Nominalna wydajność grzewcza: 16,12 kW Nominalny pobór mocy chł. : 4,5 kW Nominalny pobór mocy grz. : 4,6 kW SEER: 6,1; SCOP: 4,0 |
| 2 | Separator tłuszczu | Separator tłuszczu EST 10/2000 z monitoringiem SMARTSEP | - pojemność tłuszczu 500 l - średnica DN2000 - antyodorowy neutralizator podwłazowy - monitoring Korpus urządzenia z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych wykonywany zgodnie z Krajową Oceną Techniczną, dopuszczającą do ich stosowania w obszarach budownictwa ogólnego, w inżynierii komunikacyjne oraz kolejowej, przystosowany do obciążenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany z następujących materiałów: - beton klasy C35/45 - klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3 - nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5% - stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8 - stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150 - stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50 - wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): ≤ 0,45 - zbrojenie ze stali AIII/AIIIN - odporność chemiczna betonu bez powłok wg wymagań PN-EN 858-1:2005/A1:2007. |
| 3 | Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła i komorą mieszania 60% recyrkulacja 40% powietrze świeże | VTS VVS021c-R-FPMVCS/VVS021c-L-SFVMP_cd | - wydajność obliczeniowa:1500 m3/h - wymiennik krzyżowy - centrala wentylacyjna ocieplona do pracy na zewnątrz - wymagany spręż przy przepływie 1500 m3/h - 500 Pa - zapas powietrza 500 m3/h - sumaryczna wydajność centrali 2000 m3/h - nagrzewnica/chłodnica freonowa zgodnie z kartą doboru - filtry klasy nawiew - F7 i wywiew M5, Uwaga: 1. Dodatkowo centrala wyposażona w komorę mieszania 60% recyrkulacja, 40% powietrze, 2. Automatyka z możliwością automatycznego chwilowego odcięcia powietrza świeżego na okres odszraniania agregatu i przejście w 100% na recyrkulację 3. 40% świeżego powietrza dopiero po osiągnięciu w hali 18 st.C, do tego momentu 100% cyrkulacja 4. Centrala będzie służyła do ogrzania obiektu 5. Centrala oraz agregat grzewczy zoptymalizowany pod ogrzewanie |
| 4 | Oprawa liniowa LED 54W | Atlantyk firmy LUG | LED 54W 9500lm 4000K IP65 |
| 5 | Oprawa liniowa LED 31W | Atlantyk firmy LUG | LED 31W 4700lm 4000K IP65 |
| 6 | Oprawa oświetlenia kierunkowego do montażu natynkowego typu LED | ONTEC S M1 | LED IP65 z autotestem, jednostronna do pracy ciągłej, wyposażona w odpowiedni piktogram i akum. 1h, z certyfikatem CNBOP |
| 7 | Oprawa oświetlenia kierunkowego do montażu do sufitu typu LED | ONTEC S M1 z flagą | LED IP65 z autotestem, dwustronna do pracy ciągłej, wyposażona w odpowiedni piktogram i akum. 1h, z certyfikatem CNBOP |
| 8 | oprawa oświetlenia awaryjnego 3,8W do montażu natynkowego | ONTEC S20 M1X 1h | 3,8W do montażu natynkowego typu LED z autotestem, IP65 do pracy awaryjnej, z akum. 1h, z certyfikatem CNBOP |
| 9 | oprawa oświetlenia awaryjnego do montażu natynkowego typu LED | ONTEC S W1 COLD + zestaw IP67 | LED IP65 z autotestem do pracy awaryjnej, z akum. 1h, przystosowana do pracy na zewnątrz -20st.C, z certyfikatem CNBOP |