Krogulna, 24.03.2026r.

Do Wykonawców:

Nazwa zamówienia: Dobudowa hali do przetwórni ryb

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. z 2024 poz. 1320 ze zm.), Zamawiający niezwłocznie udziela odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy tj.:

Pytanie nr 1. W poz. 1., 7., 8., 9., przedmiaru 2 szt. Stop fundamentowych oznaczonych ST 2. Powinno być 6 szt. a jest 4 szt. Czy Wykonawca ma wliczyć brakujące stopy do wyceny?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową należy przyjąć 6 sztuk stóp fundamentowych ST 2.

Pytanie nr 2. W poz. 1 przedmiaru brakuje wykopów pod podwaliny dookoła hali. Czy wykonawca ma wliczyć brakujące wykopy do wyceny?

Odpowiedź: TAK wykonawca ma skalkulować dodatkowe wykopy pod podwaliny. Inwestor załącza zaktualizowany przedmiar.

Pytanie nr 3. Brak w przedmiarze pozycji usunięcia humusu przed wytyczeniem obiektu. Czy wykonawca ma przyjąć zebranie i odwiezienie Humusu?

Odpowiedź: TAK wykonawca ma skalkulować zebranie czarnej ziemi (humusu). Inwestor załącza nowy zaktualizowany przedmiar.

Pytanie nr 4. W poz. 11 brakuje podwalin, pod ściany pomieszczenia nr 2 łacznika, 4 pomieszczenia UPZ, 5 pomieszczenia technicznego oraz 3 Magazynu opakowań. Czy wykonawca ma wykonać podwaliny pod te ściany? Jeśli tak to proszę o poddanie danych jak maja zostać one wykonane?

Odpowiedź: Pod ścianami pomieszczeń nr 5 i 3 nie zakłada się wykonanie podwalin. Pod ściany łącznika pomieszczenia nr 2 należy przyjąć podwaliny analogicznie jak pod konstrukcję hali.

Pytanie nr 5. W poz. 12 przedmiaru brakuje stali na wszystkie stopu fundamentowe oraz podwaliny. Czy Wykonawca ma wliczyć dodatkowe zbrojenie? Czy Inwestor dostarczy brakujące zbrojenie?

Odpowiedź: Poz. 12 nie dotyczy zbrojenia. Należy uwzględnić zbrojenie wszystkich stóp fundamentowych oraz podwalin.

Pytanie nr 6. Zarówno w przedmiarze jak i projekcie brak przedmiaru oraz rysunków dotyczących wykonania posadzki oraz jej warstwy wierzchniej. Czy posadzka wchodzi w zakres zadania? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie informacji i przedmiaru.

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie posadzki zgodnie z przyjętymi warstwami. Zaktualizowano przedmiar o warstwy posadzkowe. Na rysunku nr 03_PRZEKRÓJ branży architektoniczno – budowlanej są wypisane warstwy projektowanej posadzki do wykonania.

Pytanie nr 7. Zarówno w przedmiarze jak i projekcie brak informacji co do wymiarów, parametrów technicznych stolarki okiennej, drzwiowej, bram oraz kurtyn paskowych. Czy dostawa i montaż stolarki okiennej, drzwiowej, bramowej oraz kurtyn paskowych wchodzi w zakres zadania? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie informacji i przedmiaru oraz dostarczenie rysunków zestawienia całej stolarki.

Odpowiedź: Zaktualizowani przedmiar przewiduje wykonanie stolarki. Dokumentacja projektowa została uzupełniona również o zestawienia stolarki.

Stolarka okienna kolor biały PCV/aluminium, współczynniku min. U = 0,8 W/(m2K)

Stolarka drzwiowa zewn. aluminiowa/PCV o współczynniku min. U = 1,3 W/(m2K)

Brama zewnętrzna segmentowa aluminiowa/PVC automatyczna 254/280

Brama wewnętrzna szybkobieżna PVC rolowana 254/280

Drzwi wewnętrzne 180x200 wahadłowe dwuskrzydłowe nierdzewne zawiasy wahadłowe z funkcją stop. Okleina pleksi w uszczelce gumowej. Odbojnice polietylenowe (szer 200 mm) + ościeżnica na panel.

Pytanie nr 8. Brak w przedmiarze pozycji kosztorysowych związanych z pracami polegającymi na:

a) Dostawie i montażu płyt warstwowych ścian oraz sufitów,

Odpowiedź 8a): Wykonawca musi przyjąć dostawę i montaż płyt warstwowych ściennych i sufitowych zgodnie z załączonym przedmiarem. Płyta sufitowa warstwowa grubość 12 cm  z powłoką od wewnątrz FOOD SAFE spełniające wymagania higieniczne dla branży spożywczej w kolorze białym, z zewnątrz kolor dopasować do istniejącej hali. Płyta ścienna zewnętrzna grubość 15 cm 
z powłoką od wewnątrz FOOD SAFE spełniające wymagania higieniczne dla branży spożywczej w kolorze białym, z zewnątrz kolor dopasować do istniejącej hali. Ściany wewnętrzne o grubości 10 cm z obydwu stron w ko-lorze białym z powłoką FOOD SAFE spełniające wymagania higieniczne dla branży spożywczej.

b) Dostawie i montażu odbojów na styku posadzka ściana,

Odpowiedź 8b): Wykonawca ma przyjąć dostawę i montaż odbojów w formie cokołów z konglomeratu na styku posadzki ze ścianami. Pozycję zaktualizowano w przedmiarze.

c) Brak pozycji związanej z dostawą i montażem blachy trapezowej osłonowej doczołowej (w pionie) przy dachu – pionach kratownic.

Odpowiedź 8c): Wykonawca skalkuluję dodatkowo dostawę i montaż blachy trapezowej osłonowej doczołowej zgodnie z zaktualizowanym przedmiarem.

d) Brak pozycji z podkonstrukcja pod centrale wentylacyjną oraz wykonania dojścia do obsługi centrali wentylacyjnej.

Odpowiedź 8d): Wykonawca ma przewidzieć wzmocnienie pod centralę wentylacyjną oraz wykonanie dojścia do obsługi centrali, w zależności od tego jaką centralę wentylacyjną zastosuje.

Pytanie nr 9. W poz. 25 i 26 dotyczącej dostawy i montażu blachy na dachu brakuje zadaszenia łącznika i pomieszczenia technicznego. Czy Wykonawca ma wykonać montaż i dostawę blachy trapezowej na łączniku i pomieszczeniu technicznym?

Odpowiedź: Wykonawca ma do oferty doliczyć dostawę i montaż pokrycia warstwowego oraz podkonstrukcji pod to pokrycie. Pokrycie z płyty sufitowej warstwowej o grubości 12 cm z powłoką od wewnątrz FOOD SAFE spełniające wymagania higieniczne dla branży spożywczej w kolorze białym, z zewnątrz kolor dopasować do istniejącej hali. Zaktualizowano przedmiar.

Pytanie nr 10. W poz. 27 ujęto obróbki przy dachu. Czy Inwestor przyjął też obróbki wewnątrz hali oraz do obróbki otworów okiennych, drzwiowych, bramowych oraz kurtyn paskowych?

Odpowiedź: Tak wykonawca ma przyjąć obróbki wewnątrz hali oraz obróbki otworów okiennych, drzwiowych, bramowych oraz kurtyn paskowych, zaktualizowano przedmiar.

Pytanie nr 11. W poz. 28 przedmiaru brakuje rynien łącznika oraz pomieszczenia technicznego. Czy Wykonawca ma wliczyć brakujące rynny do oferty?

Odpowiedź: Tak wykonawca powinien uwzględnić wykonanie w komplecie dla całości zadania rynny i rury spustowe wraz z obróbką.

Pytanie nr 12. W poz. 29 przedmiaru brakuje rur spustowych dla rynien od łącznika i pomieszczenia technicznego. Czy Wykonawca ma wliczyć brakujące rury spustowe do oferty?

Odpowiedź: Tak Wykonawca ma uwzględnić wykonanie w komplecie dla całości zadania rynny i rury spustowe wraz z obróbką.

Na podstawie art. 286 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający zmienia termin związania ofertą oraz termin składania i otarcia ofert poprzez modyfikację ogłoszenia (jak 
w załączeniu) oraz SWZ w punktach:

8.1.	Wykonawca będzie związany ofertą przez okres nie dłużej niż 30 dni, tj. do dnia 07.05.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Ofertę należy złożyć do dnia 08.04.2026 r., do godz. 17:00 przez Platformę 
e-Zamówienia.

10.1	Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.04.2026 r. o godz. 17:15 przez Platformę 
e-Zamówienia.

Załączniki:

- ZESTAWIENIE STOLARKI

- 24_03_2025_Przedmiar_Krogulna_hala

- 24.03.2026 zmiana ogłoszenia - terminy