Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,

ul. Sokołowska 29/37,

01-142 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

branża instalacji sanitarnych (formuła „zaprojektuj i wybuduj”)

Postępowanie: Modernizacja instalacji sanitarnych w pomieszczeniach laboratoryjnych w celu dostosowania ich do wymogów technologicznych IWC PAN.

Kod CPV:

- Usługi projektowe.

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania.

- Roboty budowlane.

45232460-4 Roboty sanitarne.

45000000-7 - Roboty budowlane

- Cel zamówienia

Celem zamówienia jest modernizacja instalacji sanitarnej w pomieszczeniach laboratoryjnych związana z instalacją nowych urządzeń do obróbki kryształów. W ramach modernizacji należy wykonać dokumentację projektową w branży sanitarnej i budowlanej wraz z późniejszą realizacją prac budowlano-instalacyjnych wg opracowanej dokumentacji. Zadanie będzie realizowane w budynku Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Stanisławowie Pierwszym przy ul. Strużańskiej 8.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu modernizacji oraz rozbudowy instalacji sanitarnych w czynnym obiekcie laboratoryjnym, przeznaczonym do pracy z urządzeniami technologii obróbki kryształów.

- Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji projektowej.

- Uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji (jeżeli są wymagane).

- Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych.

- Wykonanie pomiarów, prób i uruchomień.

- Przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

- Zakres opracowania dokumentacji projektowej:

- Inwentaryzacja  instalacji sanitarnej w zakresie niezbędnym do wykonania poniżej wymienionych projektów.

- Projekt instalacji wentylacji mechanicznej(nawiewnej i wyciągowej).

- Projekt rozbudowy istniejącej instalacji gazów technicznych próżni oraz sprężonego powietrza do urządzeń laboratoryjnych i instalacji towarzyszących.

- Projekt wzmocnienie konstrukcji dachu związany z montażem dachowych wentylatorów wyciągowych zgodnie z wymaganiami technicznymi i obciążeniowymi - jeżeli będzie wymagane.

- Przygotowanie pomieszczeń do prac instalacyjnych obejmujące:

- Roboty rozbiórkowe i demontażowe.

- Odkrywki i usunięcie istniejących instalacji kolidujących z projektowanymi instalacjami.

- Zakres prac modernizacyjnych(lokalizacja pomieszczeń zgodnie z załączonym „Schemat modernizowanych pomieszczeń”) :

- Podłączenie instalacji wyciągowej z dygestorium chemicznego do istniejącego wentylatora umiejscowionego na dachu wraz z modułem sterującym (falownikiem). Prace instalacyjne będą prowadzone wewnątrz budynku(pomieszczenie C 20).

- Podłączenie instalacji wyciągowych z urządzeń tnących CNC do istniejących wentylatorów umiejscowionych na dachu wraz z modułami sterującymi(falownikami). Prace instalacyjne będą prowadzone wewnątrz budynku(pomieszczenie C 20).

- Kompleksowe wykonanie nowej instalacji wyciągowej z sześciu urządzeń polerujących w tym wentylatory dachowe wraz z zasileniem elektrycznym i modułami sterującymi(falownikami). Cała instalacja ma być wykonana w wersji chemoodpornej(pomieszczenie C 17).

- Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniu C 15(Śluza wejściowa).

- Wykonanie instalacji sprężonego powietrza oraz instalacji próżniowej we wszystkich pomieszczeniach wskazanych w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia.

- Przeniesienie modułu sterującego(falownika) wentylatorem dygestorium znajdującego się w pom. C11  z pom. C38. Obecnie dygestorium znajduje się w pom. C11 moduł sterujący(falownik) w pom. C38.

- Uruchomienie wykonanych instalacji, w tym:

- Testy i rozruch urządzeń.

- Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi wykonanych instalacji i urządzeń.

- Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

III.    Właściwości użytkowe i uwarunkowania dla modernizacji laboratorium.

Modernizowane laboratorium składać się ma z wydzielonych pomieszczeń technologicznych, w których będą realizowane poszczególne etapy obróbki materiałów krystalicznych zgodnie z wymaganiami procesowymi i środowiskowym:

- Cięcia kryształów piłami jednodrutowymi   – pom. A 38.

- Cięcie kryształów piłami wielodrutowymi – pom. A 40.

- Laboratorium produkcyjne  – pom. A 46.

- Pomieszczenie zarodków nr 1 – pom. A 44.

- Pomieszczenie zarodków nr 2 – pom. C 9.

- Polerowanie mechaniczne – pom. C 10.

- Pomieszczenie demontażu – pom. C 11.

- Pomieszczenie techniczne – pom. C 12.

- Śluza – pom. C 13.

- Pomieszczenie szlifowania – pom. C 14.

- Pomieszczenie CMP ( ze Śluzą wejściową)– pom. C 15(ze Śluzą wejściową).

- Pomieszczenie CMP – pom. C 17.

- Pomieszczenie orientacji i wycinania – pom. C 20.

- W oparciu o schematy pomieszczeń i rozmieszczonych w nich urządzeń należy opracować dokumentację projektową dla modernizacji laboratorium do obróbki kryształów.

- Obecnie w pomieszczeniach planowanej inwestycji są laboratoria w ciągłej eksploatacji. Wykonawca przed przystąpieniem do remontu wykona na własny koszt niezbędne prace rozbiórkowe i zabezpieczające.

- Prowadzone prace i transport materiałów niezbędnych do wykonania zadania nie mogą stanowić zagrożenia dla użytkowników obiektu. Podczas wykonywania zadania IWC  będzie pracował w normalnym trybie, wyłączone będą czasowo tylko remontowane pomieszczenia.

- Pomieszczenia przeznaczone pod laboratorium są zlokalizowane na parterze. Dodatkowo niektóre prace będą prowadzone na zewnętrz budynku (ma to związek z posadowieniem wentylatorów dachowych, podłączeniem, uruchomieniem).

- UWAGA: Wykonawca  ustali z Zamawiającym terminy i kolejność prac budowlanych. Jest to niezbędne ze względu na koordynacje wprowadzania urządzeń laboratoryjnych, które dostarcza Zamawiający, a także przestawianiem istniejących urządzeń do nowych stanowisk w modernizowanych pomieszczeniach.

- Wymagania prawne dotyczące zmówienia:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

- Ustawą z dnia 11 grudnia 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych.

- Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Rozporządzeniem MI z dnia 23 czerwca 2003 r. – dot. informacji BIOZ.

- Rozporządzeniem MI z dnia 2 września 2004 r. – dot. zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB i PFU.

- Rozporządzeniem MI z dnia 18 maja 2004 r. – dot. kosztorysu inwestorskiego i kosztów prac projektowych.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

- Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia prac i zastosowanych materiałów:

- Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania prac projektowych i wykonawczych.

- Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, normami, instrukcjami oraz zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z przepisami p.poż i BHP.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania projekt, harmonogram prac projektowych i robót spójny z terminami określonymi w umowie, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu prac.

- Zamawiający przekaże teren robót w terminie określonym w umowie o wykonanie niniejszych prac oraz wskaże wszystkie punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz pomieszczenia sanitarne, z których będą mogli korzystać pracownicy Wykonawcy.

- Przed przystąpieniem do prac należy protokolarnie odebrać teren robót od Zamawiającego.

- Pobór mediów w celu realizacji zadania jest nieodpłatny.

- Wykonawca jest zobowiązany do organizacji placu i zaplecza robót na własny koszt.

- Zmawiający nie zapewnia dozoru nad mieniem Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za ochronę wykonanych prac do odbioru końcowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urządzenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na swój koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu objętego pracami w okresie trwania realizacji przedsięwzięcia, aż do zakończenia i odbioru końcowego prac.

- Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w wynagrodzenie.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia. zabezpieczające, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i pracowników (zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającego).

- Transport materiałów i odpadów musi się odbywać po ustalonych trasach.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia prac i ich otoczeniu, w których składowane są materiały do zabudowy jak i odpady.

- Wyroby budowlane zastosowane do realizacji zadania muszą spełniać wymagania polskich przepisów a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane deklaracje zgodności w tym dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Wyroby budowlane oraz użyte materiały określone w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych będą wymagały przedstawienia certyfikatów, że spełniają one oczekiwane parametry.

- Prace (w tym prace głośne) mogą być prowadzone w dni powszednie w godzinach 7.00 – 16.00.

- Prace nie mogą być prowadzone w weekend (sobota, niedziela).

- Zamawiający nie posiada możliwość udostępnienia pomieszczenia socjalnego i magazynowego dla Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni swoim pracownikom zaplecze socjalne.

- Za pozostawiony na terenie obiektu sprzęt i materiał odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zapewni osobom uczestniczącym w wykonaniu zamówienia identyfikatory z nazwą firmy lub ubrania firmowe.

- Miejsca wykonywania otworów w połaci dachowej należy bezwzględnie zabezpieczyć przed ryzykiem upadku z wysokości poprzez zastosowanie odpowiednich środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej.

- Wykonawca w trakcie wykonywania robót zobowiązany jest w ustaleniu z Zamawiającym do dokładnego zabezpieczenia przed zniszczeniem mienia Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i utrzymania tymczasowej szczelności dachu przez cały okres prowadzenia prac obejmujących przygotowanie otworów pod montaż urządzeń, realizację przejść instalacji oraz realizację ewentualnych wzmocnień konstrukcji. Tymczasowe zabezpieczenia powinny zapewniać ochronę przed przenikaniem wody do wnętrza obiektu oraz być zgodne z obowiązującymi zasadami BHP i sztuką budowlaną.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających przekazanie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki oraz pozostałych odpadów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia i zabrudzenia powstałe z jego winy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca naprawi uszkodzenia i doprowadzi obiekty do stanu pierwotnego na własny koszt pod nadzorem Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej:

- Wykonanie dokumentacji projektowej przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami dla branży

sanitarnej, konstrukcyjnej(jeżeli jest wymagane).

- Opracowanie projektu podkonstrukcji dla posadowienia podstaw dachowych pod urządzenia wentylacyjne z urządzeń(polerek pom. C 17)  na dachu budynku, obejmującego również projekt niezbędnych przejść instalacyjnych przez dach, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji, zgód, opinii i pozwoleń, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia(jeżeli są wymagane).

- Opracowanie projektu Śluzy w pomieszczeniami C 15 w zakresie wentylacji;

- Opracowanie projektu podłączenia instalacji wyciągowej z dygestorium chemicznego do istniejącego wentylatora umiejscowionego na dachu wraz z modułem sterującym (falownikiem).w pomieszczeniu C 20.

- Opracowanie projektu podłączenia instalacji wyciągowych z urządzeń CNC  do istniejących wentylatorów umiejscowionych na dachu wraz z modułami sterującymi(falownikami) w pomieszczeniu C 20.

- Opracowanie projektu instalacji wyciągowej z sześciu urządzeń polerujących w tym wentylatory dachowe wraz z zasileniem elektrycznym i modułami sterującymi. Cała instalacja ma być wykonana w wersji chemoodpornej(pomieszczenie C 17).

- Opracowanie projekt instalacji gazów technologicznych: instalacja próżni, sprężonego powietrza.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie projekty branżowe były wykonane przez osoby posiadające uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w odpowiadającej im specjalności bez ograniczeń.

- Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji dokumentacji projektowej i szczegółowego opisu technicznego wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji.

- Dokumentacja techniczna (projektowa) dla każdej z branż powinna zawierać:

- stronę tytułową,

- opis techniczny wraz ze stosownymi obliczeniami odpowiednio dla każdej branży,

- schematy technologiczne i rysunki,

- karty techniczne dobranych urządzeń i materiałów.

- Dodatkowo zamawiający wymaga zapewnienia przez projektantów poszczególnych branż nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji.

- Dokumentację należy wykonać w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i jedną w wersji elektronicznej.

- Harmonogram realizacji prac – wymagania na etapie składania oferty

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wstępnego harmonogramu realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia.

Harmonogram powinien obejmować cały zakres zamówienia, w szczególności:

- etap opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami,

- etap robót instalacyjnych i montażowych,

- przekazanie dokumentacji powykonawcze – szkolenie.

- Opis stanu istniejącego oraz uwarunkowania konstrukcyjno- budowlane.

Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Strużańska 8 w Stanisławie Pierwszym w gminie Nieporęt, powiat legionowski, województwo mazowieckie na działkach o nr ewidencyjnych:  578/15 – 800 m2, 578/18-14 979 m2 z obrębu 13 Stanisławów Pierwszy.

Nieruchomość objęta uchwałą nr 15/XXIII/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 1.04.2004r w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Nieporęt - część II ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr. 153 poz. 3892.

Na nieruchomości znajduje się kompleks biurowo–laboratoryjno-produkcyjny  IWC PAN o powierzchni zabudowy o ok 2123 m2 a powierzchnie utwardzone stanowią ok. 2869m2.

Kompleks został oddany do użytkowania w 2006 roku. Istniejący kompleks będzie użytkowany w czasie prowadzenia prac adaptacyjnych.

Budynek składa się z części biurowej, łącznika oraz części produkcyjnej. Całość bryły ma nieregularny kształt. Cześć laboratoryjna, której dotyczy opracowanie ma kształt prostokąta, jest jednokondygnacyjna i niepodpiwniczona.

Adaptowane pomieszczenia znajdują się na parterze budynku, pomiędzy osiami D–I oraz 6–9 (rys. AM_PW-A-01-00-2 – rzut parteru). Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 368,7 m². Wysokość pomieszczeń do podwieszonego sufitu rastrowego wynosi 3,0 m, z wyjątkiem pomieszczenia C20, którego wysokość to 8,35 m.

Dach nad pomieszczeniami w osiach J–H/5–8 oraz G–D/5–8 wykonany jest jako konstrukcja stalowa na poziomie ok.  +4,20 m  stanowi podparcie dla blachy trapezowej ocynkowanej T60.

Pomieszczenia zlokalizowane pomiędzy osiami G–H i 6–8 przykryte są monolitycznym stropem żelbetowym o grubości 22 cm, znajdującym się na poziomie +3,98 m.

Ściany wewnętrzne pomieszczeń wykonane są jako murowane, o grubości 15 cm lub z płyt gipsowo-kartonowych gr. 10 cm( w pom. C 9 pomiędzy C 10 i C 12). Ściany są nieotynkowane i pomalowane farbą w kolorze białym. Instalacje wewnętrzne prowadzone są bezpośrednio po powierzchni ścian.

Ściany zewnętrzne wykonane są jako żelbetowe gr.25 cm lub betonu komórkowego gr. 25 cm(pomieszczenie C 20). Ściany są nieotynkowane i pomalowane farbą w kolorze białym. Instalacje wewnętrzne prowadzone są bezpośrednio po powierzchni ścian.

Sufity wykonane są jako podwieszane sufity rastrowe z płyt o wymiarach 60 × 120 cm na wysokości +3,0 m.

Posadzka wykonana jest jako posadzka przemysłowa, wykończona powłoką z żywic.

Zestawienie pomieszczeń:

|  | Nr pomieszczenia | Wielkość pomieszczenia | Wysokość od sufitu podwieszanego do podłogi | Kubatura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. |  | m 2 | m | m 3 |
| 1. | A 38 | 22,4 | 3 | 66,9 |
| 2. | A 40 | 36,2 | 3 | 108,6 |
| 3. | A 44 | 18,4 | 3 | 55,2 |
| 4. | A 46 | 18,4 | 3 | 55,2 |
| 5. | C 9 | 9,0 | 3 | 27,0 |
| 6. | C 10 | 41,2 | 3 | 123,6 |
| 7. | C 11 | 23,7 | 3 | 71,1 |
| 8. | C 12 | 46,4 | 3 | 139,2 |
| 9. | C 13 | 9,2 | 3 | 27,6 |
| 10. | C 14 | 33,2 | 3 | 99,6 |
| 11. | C 15 | 29,5 | 3 | 88,5 |
| 12. | C 17 | 23,9 | 3 | 71,7 |
| 13. | C 20 | 57,20 | 8,35(do dachu-nie ma sufitu podwieszanego) | 477,62 |
|  |  | 368,7 | RAZEM | 1412,12 |

- Zakres prac modernizacyjnych

Koncepcja układu pomieszczeń modernizowanych z rozmieszczeniem urządzeń pokazany jest na rysunku „Schemat modernizowanych pomieszczeń” załączonego  do niniejszego dokumentu.

Pomieszczenie A38(cięcie):

- Rozprowadzenie instalacji sprężonego powietrza w przestrzeni nad sufitem podwieszanym (jeżeli wymagane) wraz z wyprowadzeniem trzech podejść do urządzeń, zakończonych zaworami na wysokości +140 cm od poziomu posadzki.

- Przeniesienie modułu sterującego(falownika) wentylatorem dygestorium do pom. C11.

Pomieszczenie A 40(cięcie):

- Rozprowadzenie instalacji sprężonego powietrza  w przestrzeni nad sufitem podwieszanym rastrowym  wraz z wyprowadzeniem dwóch podejść do urządzeń, zakończonych zaworami na wysokości +140 cm od poziomu posadzki.

- Rozprowadzenie instalacji próżni w przestrzeni nad sufitem podwieszanym rastrowym wraz z wyprowadzeniem jednego podejścia do urządzenia, zakończonego zaworem na wysokości +140 cm od poziomu posadzki.

Pomieszczenie A44 (pomieszczenie zarodków nr 1): – nie dotyczy

Pomieszczenie A46 (laboratorium produkcyjne):

- Podłączenie  dygestorium do istniejącego wyciągu chemicznego.

- Demontaż kanałów wentylacyjnych  z nad usuniętych  polerek.

- Wyprowadzenie jednego podejścia sprężonego powietrza do urządzenia z istniejącej instalacji znajdującej się w przestrzeni nad sufitem podwieszanym rastrowym, zakończonego zaworem na wysokości +140 cm od poziomu posadzki.

- Rozprowadzenie instalacji próżni w przestrzeni nad sufitem podwieszanym rastrowym wraz z wykonaniem jednego podejścia instalacji próżni zakończonego zaworem zamontowanym na wysokości +140 cm od poziomu posadzki.

Pomieszczenie C9 (pomieszczenie zarodków nr 2): nie dotyczy

Pomieszczenie C10 (polerowanie mechaniczne):

- Rozprowadzenie instalacji sprężonego powietrza w przestrzeni nad sufitem podwieszanym rastrowym (jeżeli wymagane) wraz z wyprowadzeniem siedmiu podejść do urządzeń, zakończonych zaworami zlokalizowanymi na wysokości +140 cm od poziomu posadzki.

Pomieszczenie C11 (pomieszczenie demontażu): nie dotyczy

Pomieszczenie C12 (pomieszczenie techniczne): nie dotyczy

Pomieszczenie C 13 (Śluza): nie dotyczy

Pomieszczenie C 14 (CMP 1):

- Rozprowadzenie instalacji próżni w przestrzeni nad sufitem podwieszanym rastrowym z wykonaniem trzech podejść instalacji próżni zakończonych zaworami zamontowanymi na wysokości +140 cm od poziomu posadzki.

- Jedno podejścia sprężonego powietrza (zawory zlokalizowane na wysokości +140 cm od poziomu posadzki) należy wykonać z istniejącej instalacji, prowadzonej w przestrzeni nad sufitem podwieszonym rastrowym.

Pomieszczenie C15 (CMP  ze Śluzą wejściową):

- Wykonanie instalacji wentylacji  Śluzy w pomieszczeniami C 15.

- Likwidacja jednego dygestorium i zainstalowanie go w pom. C 20 wraz z modułem sterującym(falownikiem).

- Rozprowadzenie instalacji próżni w przestrzeni nad sufitem podwieszanym rastrowym wraz z wyprowadzeniem jednego podejścia zakończonego zaworem do urządzenia, zlokalizowanym na wysokości +140 cm od poziomu posadzki.

Pomieszczenie C 17 (CMP):

- Rozprowadzenie instalacji próżni w przestrzeni nad sufitem podwieszanym rastrowym z wykonaniem dwóch podejść instalacji próżni zakończonych zaworami zamontowanymi na wysokości +140 cm od poziomu posadzki.

- Dwa podejścia sprężonego powietrza (zawory zlokalizowane na wysokości +140 cm od poziomu posadzki) należy wykonać z istniejącej instalacji, prowadzonej w przestrzeni nad sufitem podwieszonym rastrowym.

- Wykonanie instalacji wyciągowej z sześciu urządzeń polerujących w tym wentylatory dachowe wraz z zasileniem elektrycznym i modułami sterującymi(falownikami). Cała instalacja ma być wykonana w wersji chemoodpornej.

Pomieszczenie C 20 (Orientacja/wycinanie)

- Podłączenie dygestorium przeniesionego z pomieszczenia C15 do istniejącego wentylatora dachowego za pomocą kanału wentylacyjnego wraz z montażem szczelnych, chemoodpornych połączeń oraz instalacją modułu sterującego (falownika) przeniesionego z pomieszczenia C15.

- Instalacja wyciągowa z urządzeń CNC:

- wykonanie trzech niezależnych instalacji wyciągowych dla jednocześnie pracujących trzech urządzeń CNC.

- podłączenia instalacji wyciągowych z urządzeń CNC do istniejących wentylatorów umiejscowionych na dachu wraz z modułami sterującymi(falownikami) w pomieszczeniu C 20.

- dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, wraz z elementami regulacyjnymi (przepustnice, klapy rewizyjne – jeżeli są wymagane).

- wykonanie przejść przez dach lub ściany zewnętrzne wraz z obróbkami budowlanymi – jeżeli będą wymagane.

- Rozprowadzenie instalacji próżniowej po ścianach pomieszczenia wraz z wykonaniem trzech odejść zakończonych zaworami do zasilania urządzeń (zawory zlokalizowane na wysokości +140 cm od poziomu posadzki.

- Konstrukcja

Urządzenia wentylacyjne zlokalizowane na dachu powinny się znajdować minimum 30 cm ponad powierzchnią dachu. Wszystkie przejścia przez ściany oraz dach należy uzgodnić z konstruktorem. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania montażu kanałów wentylacyjnych wraz z kompletnym systemem podparć i zawiesi w sposób zapewniający bezpieczeństwo konstrukcyjne, trwałość oraz prawidłową eksploatację instalacji.

W załączeniu:

  - Schemat modernizowanych pomieszczeń.

  - Rys. S 103 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, rzut maszynowni i pom. pieców Czochralskiego (pom. C20)

  - Rys. S 105 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, przekroje maszynowni i pom. pieców Czochralskiego (pom. C20)

  - AM-PW-IS-KIW-4 00 00 Instalacja wentylacji, klimatyzacji i klimatyzacji miejscowej rzut pietra cz II

  - S 104 Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji rzut dachu

  - S 101 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji rzut parteru

  - AM_PW_A_01_00_2 -rzut parteru architektura

  - AM_PW_A_03_00_2-rzut dachu

  - AM_PW_A_04_00_2 -przekrój A-A

  - AM_PW_IT_01 00 00 rzut instalacji sprężonego powietrza i próżni

  - AM_PW_IT_07 00 00 instalacja sprężonego powietrza i próżni pomieszczenie urządzeń

  - AM_PW_IT_08 00 00 instalacja sprężonego powietrza schemat

  - AM_PW_IT_09 00 00 instalacja próżniowa schemat

.