|  |  | JNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pułaskiego 3 35-011 Rzeszów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj opracowania |  | # PROJEKT TECHNICZNY – BRANŻA SANITARNA |  |  |  |
| Inwestor |  | # Urząd Miejski w Koninie # Plac Wolności 1 # 62-500 Konin |  |  |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego |  | # Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 9 |  |  |  |
| Obiekt |  | # POZOSTAŁE BUDYNKI MIESZKALNE # KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – XIII |  |  |  |
| Adres |  | Id działki: 306201_1.0018.84/18 [ul. Wojska Polskiego 9, 62-500 Konin] |  |  |  |
| AUTORZY OPRACOWANIA |  |  |  |  |  |
| #### Zakres opracowania |  |  | #### Imię i nazwisko | #### Numer #### uprawnień | #### Podpis |
| Projekt Instalacji Sanitarnych | Projektant |  | mgr inż. Wojciech Franczyk | PKD/0068/PWOS/21 | 11.2025 |
|  | Sprawdzający |  | mgr inż. Janusz Mokrzycki | PKD/0023/POOS/04 | 11.2025 |
| LISTOPAD 2025 |  |  |  |  |  |

# Projekt techniczny – branża sanitarna

# SPIS TREŚCI

I. Dokumenty dołączone do projektu (str. 3)

Oświadczenie projektantów i projektantów sprawdzających wszystkich specjalności o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 35 pkt. 4 ust. 4) podpunkt b i 4a) podpunkt b Ustawy Prawo Budowlane – w przypadku osób wpisanych do CROPUB nie załącza się formy papierowej uprawnień ani potwierdzenia przynależności do izby samorządu budowlanego

II. Część opisowa (str. 5-22)

1.Podstawa opracowania	4

2.	Zakres opracowania	4

3.	Charakterystyka funkcjonalna	4

4.	Prace demontażowe	4

5.	Instalacja wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji	4

6.	Kanalizacja sanitarna	8

7.	Kanalizacja deszczowa	8

8.	Instalacja ogrzewania	8

9.	Instalacja centralnego ogrzewania	9

10.	Bezpieczeństwo p-poż.	14

11.	Uwagi końcowe	15

12.	Przepisy prawa i normy	15

III. Część rysunkowa (str. 23 – 26):

- Rzut parteru – instalacja centralnego ogrzewania

- Rzut piętra – instalacja centralnego ogrzewania

- Rozwinięcie – instalacja centralnego ogrzewania

- Plan sytuacyjny – kanalizacja deszczowa

Rzeszów 11.2025 r.

# OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418 t.j. z dnia 6 marca 2025) oświadczam, że:

PROJEKT TECHNICZNY – BRANŻA SANITARNA:

# Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 9

wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne w wyżej przedstawionym zakresie.

Zawartość projektu spełnia wymagania Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.poz. 1609)

| BRANŻA: | PROJEKTANT: | PODPIS: |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT SANITARNA | mgr inż. Leszek KONOPKA PDK/0058/POOS/22 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |
| SPRAWDZAJĄCY SANITARNA | mgr inż. Janusz MOKRZYCKI PDK/0032/POOS/04 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |

# OPIS TECHNICZNY

do Projektu instalacji sanitarnych dla: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 9

# Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja własna

- uzgodnienia z Inwestorem

- literatura techniczna.

# Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz remontu i rozbudowy instalacji wody ciepłej i w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 9 w Koninie.

# Charakterystyka funkcjonalna

Instalacja sanitarna projektowana jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Koninie. Budynek w zabudowie zwartej, w technologii tradycyjnej murowanej, niepodpiwniczony, 2-kondygnacyjny, ze stropami belkowymi Kleina. Ściany murowane ocieplone od wewnątrz strop nad ostatnią kondygnacją ocieplony wełną mineralną.

# Prace demontażowe

Ze względu na modernizację układu instalacji sanitarnych oraz układu centralnego ogrzewania konieczne są do wykonania prace demontażowe:

- instalacji centralnego ogrzewania wraz z armaturą

- instalacji wody zimnej, ciepłej oraz demontaż urządzeń.

Przed rozpoczęciem prac demontażowych należy odciąć na zaworach głównych dopływ mediów, a pozostawiane odcinki – nie przeznaczone do dalszego użytkowania zaślepić.

# Instalacja wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji

Projektuje się instalację z rur wielowarstwowych PE‑RT/Al/PE‑RT (zakres średnic Ø16–32 mm) składają się z następujących warstw: warstwy wewnętrznej (rura bazowa) z polietylenu o zwiększonej odporności termicznej PE‑RT, warstwy środkowej w postaci taśmy aluminiowej ultradźwiękowo zgrzewanej doczołowo oraz warstwy (powłoki) zewnętrznej z polietylenu (PE‑RT). Między aluminium a warstwami tworzywowymi występuje adhezyjna warstwa wiążąca, która trwale łączy metal z tworzywem.

Rury w całym zakresie średnic występują w jednym szeregu ciśnieniowym.

Warstwa aluminium zapewnia szczelność dyfuzyjną i sprawia, że tak skonstruowane rury mają 8-krotnie mniejszą wydłużalność cieplną od rur polietylenowych jednorodnych. Dzięki zgrzewaniu doczołowemu taśmy Al, rury mają idealnie kołowy przekrój.

Rury uniwersalne w kolorze białym do instalacji ciepłej wody w temperaturze Trob + 70°C – 1.0 Mpa, krótkotrwała maksymalna temperatura Tmax=+ 80°C.

Sposób prowadzenia przewodów - w projekcie przyjęto tradycyjne rozprowadzenie rur z użyciem trójników. Armatura odcinająca, zwrotna i czerpalna wymaga dodatkowych mocowań (nie może obciążać rury). Temperatura ciepłej wody na wlocie do instalacji nie powinna przekroczyć 60° C, a w najdalej położonym punkcie czerpalnym nie może być niższa niż 55° C.

# Zasady rozprowadzania przewodów z rur PE‑RT/Al/PE‑RT

Przy stosowaniu rur obowiązuje zasada, że nie wolno pozostawiać wolnego nie zamontowanego końca rury. Maksymalne odstępy zamocowań rur wynoszą:

| Wymiar [mm] | Odległość między zamocowaniami [m] |
| --- | --- |
| 16x2.0 | 1,2 |
| 20x2.0 | 1,3 |
| 25x2.5 | 1,5 |

Miejsca zamocowań powinny uwzględniać zasady kompensacji wydłużeń.

| Wymiar [mm] | Mocowanie podpór przesuwnych dla poszczególnych długości odcinków [cm] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0 ÷ 4 m | 4 ÷ 8m |
| 16x2.0 | 32,2 | 45,5 |
| 20x2.0 | 36,0 | 50,9 |
| 25x2.5 | 40,2 | 56,9 |

# Układanie przewodów PN-EN 12056-5

Przewody wodociągowe wewnątrz budynku powinny być prowadzone po ścianach wewnętrznych lub bruzdach ścian wewnętrznych. Poziomy umieszczone w bruzdach powinny mieć izolację termiczną nierozprzestrzeniającą ognia, spełniającą wymogi pkt.3 Załącznika nr 3 do Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych

Przewody prowadzone w komponentach budowlanych należy izolować izolacją grubości zgodne z poniższymi wytycznymi:

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | materiał o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 [W/(m2K)] | materiał o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 [W/(m2K)] |
| DLA WODY ZIMNEJ – wewnątrz budynku |  |  |  |
| 1 | średnica wewnętrzna do 22 mm (16x2x0, 20x2.5; 25x2.5) | 10 mm | 11 mm |
| 2 | średnica wewnętrzna do 22 do 35 mm (32x3,0) | 15 mm | 17 mm |
| DLA WODY CIEPŁEJ – wewnątrz budynku |  |  |  |
| 1 | średnica wewnętrzna do 22 mm (16x2x0, 20x2.5; 25x2.5) | 10 mm | 11 mm |
| 2 | średnica wewnętrzna do 22 do 35 mm (32x3,0) | 15 mm | 17 mm |

W przypadku prowadzenia przewodów po ścianie/stropie należy dwukrotnie zwiększyć warstwę izolacji.

W przypadku prowadzenia przewodów w warstwie izolacji w podłodze – minimalna grubość izolacji nie może być mniejsza niż 6 mm.

Na przejściach przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne. Przewody wodociągowe wewnątrz budynku prowadzić w kierunkach prostopadłych lub równoległych do najbliższych ścian, przy czym spadek przewodu powinien być taki aby było możliwe spuszczenie z niego wody i odpowietrzenie.

Zabrania się prowadzenia przewodów wodociągowych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi. Minimalna odległość metalowych przewodów instalacji wodociągowych od przewodów elektrycznych przy układaniu równoległym powinna wynosić co najmniej 0,5 m, w miejscach krzyżowań 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.

Na rozgałęzieniach przewodów rozdzielczych zaprojektowano zawory kulowe odcinające.

Armatura czerpalna wg projektu indywidualnego Inwestora.

Próby szczelności instalacji

- do instalacji w najniższym jej punkcie należy podłączyć pompę ręczną wyposażoną w zbiornik wody, manometr zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.

- manometr powinien mieć średnicę 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% większy od ciśnienia próbnego. Działka elementarna powinna wynosić:

  - 0,1 bar przy ciśnieniu próby do 10 bar

  - 0,2 bar przy ciśnieniu większym

- badanie szczelności możemy rozpocząć co najmniej po jednej dobie od napełnienia instalacji wodą i jej odpowietrzeniu jak też stwierdzeniu braku roszenia.

- po stwierdzeniu gotowości instalacji należy podnieść za pomocą pompy ciśnienie w instalacji do wysokości ciśnienia próby. Wartość ciśnienia próby należy przyjmować w wysokości 1,5x ciśnienia roboczego, ale nie mniej niż 10 bar. Badanie przeprowadzić zgodnie z warunkami w tabeli.

- Próbę szczelności instalacji zimnej wykonać przy temperaturze +5º C, przed zakryciem bruzd i kanałów oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna się zmienić o więcej niż 3K a pogoda nie powinna być słoneczna. Po przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół podając ciśnienie próby, fragment badanej instalacji i jej wynik.

Badanie szczelności wodą zimna instalacji wykonanej z rur z tworzywa sztucznego

| Przebieg badania |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa czynności | czas trwania | warunki zakończenia badania wynikiem pozytywnym |
| Badanie wstępne |  |  |
| Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego | - | brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia spowodowany rozszerzalnością rur |
| Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego | 10 minut |  |
| Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego | 10 minut |  |
| Obserwacja instalacji | 10 minut |  |
| podniesienie ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego | - |  |
| obserwacja instalacji | 30 minut | brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bar |
| Badanie główne (należy do niego przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym wynikiem pozytywnym) |  |  |
| podniesienie ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego | - | brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bar |
| obserwacja instalacji | 2 godz. |  |
| UWAGA Jeżeli chociaż jeden z warunków zostanie nie spełniony, wynik próby należy uznać za negatywny. W takim wypadku należy usunąć przyczynę i ponownie wykonać całe badanie poczynając od badania wstępnego |  |  |
| Badanie główne zakończone wynikiem pozytywnym kończy próbę szczelności instalacji, za wyjątkiem przewodów tworzywowych dla których producent wymaga badań dodatkowych. W takim wypadku należy wykonać badanie uzupełniające zgodnie z instrukcją producenta rur. |  |  |

Płukanie i dezynfekcja przewodów

Do płukania instalacji stosować wodę wodociągową o jakości wody przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze. Czynność wykonywać do czasu, kiedy wypływająca woda z armatury czerpalnej jest czysta według oceny wzrokowej.

Do dezynfekcji przewodu wodociągowego należy stosować roztwór chlorku wapnia w ilości 100 mg/l lub chloroaminy w ilości 20 – 30 mg/l pozostawiony w przewodzie przez jedną dobę. Następnie przeprowadzić płukanie oraz wykonać analizę bakteriologiczną wody.

# Kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizacji sanitarnej ma za zadanie zebranie i odprowadzenie na zewnątrz ścieków bytowo gospodarczych.

Instalację wewnętrznej kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCV prowadzonych po ścianach budynku (w bruzdach lub w szachtach instalacyjnych) oraz pod posadzką parteru w gruncie z zachowaniem odpowiednich spadków w kierunku kanalizacji zewnętrznej.

# Kanalizacja deszczowa

Projekt zakłada odprowadzenie wód opadowych z połaci dachów do kanalizacji, poprzez przyłącze kanalizacyjne z rur PVC-U SN8.

Włączenie drenażu do miejskiej kanalizacji deszczowej.

Rury i rynny spustowe – wg projektu architektoniczno-budowlanego.

# Instalacja ogrzewania

Projektuje się instalację centralnego ogrzewania

# Projektowany układ strony wtórnej węzła cieplnego

Zasilanie istniejącej instalacji z projektowanego węzła cieplnego dwufunckyjnego.

Na zasilaniu za układem sprzęgła hydraulicznego zaprojektowano odpowietrzacz natomiast na powrocie odmulacz z wkładem magnetycznym. Dodatkowo na powrotach z poszczególnych obiegów – przed rozdzielaczem – zaprojektowano filtry siatkowe.

# Armatura:

- po stronie instalacji wewnętrznej c.o. zastosowano armaturę kulową, kołnierzową lub gwintowaną, spełniającą warunki PN 10 oraz temp. 95⁰C .

Na potrzeby opomiarowania ilości ciepła dla poszczególnych lokali dobrano ultradźwiękowe liczniki ciepła prod. Techem typ 4.1.2 wyposażone w moduł radiowy współpracujący z Techem Smart System:

- ciepłomierze lokalowe: DN20 Qnom = 0,6 m3/h

Ciepłomierze należy montować przy użyciu dedykowanych konsol mocowanych do ściany, lub podpór mocowanych do podłogi.

# Rurociągi:

- rury po stronie instalacji wtórnej z rur ze stali o niskiej zawartości węgla, pokrytej cienką warstwą cynku:

Dz 54,0x1,5

Dz 42.0x1.5

Dz 35.0x1.5

# Instalacja centralnego ogrzewania

Dla uzyskania właściwego rozdziału strumienia czynnika grzewczego na instalacji zaprojektowano armaturę równoważącą oraz regulacyjną. Odbiorniki końcowe tj. grzejniki bocznosazilane należy podłączać przy pomocy zaworów termostatycznych, osiowych, z bezstopniową nastawą wstępną. Zawory posiadają funkcje automatycznego ogranicznika przepływu w technologii AFC dla zrównoważenia odbiorników ograniczając hałas na wkładkach zaworowych do ciśnieniami różnicowego 60kPa. Należy wykonać na wszystkich wkładach termostatycznych pełna nastawę – równoważenie odbywa się na zaworze. Zakres nastaw 10-150 l/h. Zawory termostatyczne po montażu głowic termostatycznych będą pełnić funkcję termoregulatorów. Głowice termostatyczne zaprojektowane na instalacji to głowice typu K.

Ponadto dla zrównoważenia instalacji na odejściu na poszczególne obiegi zaprojektowano zawory równoważące z nastawą wstępną oraz możliwością pełnego odcięcia. Zawory równoważące zostały zaprojektowane na odejściach na piony zasilające dwie kondygnacje.

Nastawy wstępne zaworów równoważących oraz termostatycznych wg. wartości pokazanych na rysunkach rozwinięcia.

Uwaga: podczas montażu armatury równoważącej należy zapewnić przed zaworami odcinki proste o długości odpowiadającym pięciu średnicom a za armaturą trzem.

# Armatura

# Dynamiczny zawór termostatyczny

Dynamiczny zawór termostatyczny jest zaworem grzejnikowym o konstrukcji z wbudowanym automatycznym regulatorem ciśnienia różnicowego, który zapewnia precyzyjną regulację temperatury i automatyczne równoważenie hydrauliczne w dwururowych układach grzewczych.

Wbudowany automatyczny regulator różnicy ciśnień utrzymuje stałe ciśnienie na zaworze regulacyjnym. Dzięki temu zapewniona jest dokładna regulacja temperatury oraz automatyczne zrównoważenie hydrauliczne systemu ogrzewania.

Zawór w połączeniu z głowicą termostatyczną, siłownikiem termoelektrycznym lub elektrycznym łączy w sobie różne funkcje w jednym elemencie. Zastosowanie dynamicznych zaworów termostatycznych w połączeniu z głowicami termostatycznymi pozwala utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu, w którym są zainstalowane, co gwarantuje oszczędność energii.

Specyfikacja techniczna zaworów

Materiał

- Korpus: mosiądz EN 12165 CW617N, chromowany

- Trzpień regulacyjny: stal nierdzewna

- Uszczelnienia hydrauliczne: EPDM

- Pokrętło: ABS (PANTONE 356C)

- Wykonanie

- Medium: woda, roztwory glikolu

- Maks. stężenie glikolu: 30 %

- Maks. ciśnienie różnicowe z zamontowanym elementem regulacyjnym: 1,5 bar

- Maks. ciśnienie pracy: 10 bar

- Nominalny zakres ciśnienia różnicowego: (nast. 1-4) 10–150 kPa (nast. 5-6) 15–150 kPa

- Nominalny zakres ciśnienia różnicowego wersja z niskim przepływem: (nast. 1-6) 10–150 kPa

- Zakres regulowanego przepływu: 20–120 l/h

- Zakres regulowanego przepływu wersja z niskim przepływem: 10-80 l/h Zakres temperatury pracy: 5–95 °C

# Przelotowy zawór regulacyjny z zaworami pomiarowymi

Figura skośna, odmiana żółta, mufaxmufa, uszczelnienie trzpienia za pomocą O-ringu, nastawa wstępna za pomocą ograniczenia skoku grzybka. Uszczelnienie wkładki w korpusie zaworu za pomocą O-ringu.

Maksymalna temperatura robocza:

- do DN 32 - 130⁰C

- od DN 40 - 110⁰C

Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar

Zawór wyposażony jest w dwa zawory pomiarowe pozwalające na zmierzenie różnicy ciśnienia oraz wielkości przepływu w zależności od stopnia nastawy. Dodatkowo zawór posiada dwa nawiercone otwory do armatury spustowej zamknięte gwintowanymi korkami.

| DN | kvs |
| --- | --- |
| 25 | 9,22 |
| 32 | 18,83 |
| 40 | 23,29 |

# Zabezpieczenie przed korozją i izolacja termiczna

Przewody wykonane są ze stali o niskiej zawartości węgla, pokrytej cienką warstwą cynku, nie wymagają malowania.

Ze względów technicznych projektuje się izolację przewodów zasilających rozdzielacz gr. max 60 mm z pianki PUR. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanej izolacji nie może być większy niż λ = 0,035 [W/(m*K)]. Pozostałe przewody należy zaizolować z otuliny ze spienionego poliuretanu z płaszczem z tworzywa sztucznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Piony i poziomy umieszczone w bruzdach powinny mieć izolację termiczną nierozprzestrzeniającą ognia, spełniającą wymogi pkt.3 Załącznika nr 3 do Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (…).

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035[W/(m*K)]1)) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg lp. 1–4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 50% wymagań z lp. 1–4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp. 1–4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 50% wymagań z lp. 1–4 |
| 7 | Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |
| U w a g a : 1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli – należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. |  |  |

Izolacja termiczna sprzęgła hydraulicznego oraz układu zasilania jak również izolacja termiczna układów mieszających i redukcji - prefabrykowanymi dedykowanymi kształtkami izolacyjnymi.

Rozdzielacz izolować prefabrykowanymi dedykowanymi kształtkami izolacyjnymi.

# Proces równoważenia

Przed oddaniem obiektu do użytku należy przeprowadzić równoważenie hydrauliczne w celu dopasowania przepływów projektowych do warunków rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336. Proces równoważenia hydraulicznego należy wykonać w oparciu o metodę kompensacyjną.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej należy sporządzić protokół z regulacji zawierający wartości przepływu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkość zaworu i nastawę, spadek ciśnienia na zaworze oraz odchyłkę przepływu . Maksymalna dopuszczalna tolerancja przepływu powinna być zgodna z wymaganiami polskiej normy PN-EN 14336.  Protokół powinien także zawierać dane jednostki dokonującej regulacji hydraulicznej.

Protokół z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzić i odebrać inspektor nadzoru.

Po sporządzeniu protokołu należy wypełnić tabliczkę znamionową przy każdym zaworze (dołączona do urządzenia przez producenta), wpisując wszystkie dane z protokołu.”

# Próba szczelności i próba na gorąco

Przy napełnianiu i uzupełnianiu wodą instalacji kotłowych należy każdorazowo pamiętać, aby wodę wodociągową odpowiednio uzdatnić.

Jest to związane z wymaganiami o odpowiedniej wartościach:

- odczynu pH (8,2 – 9),

- zawartości tlenu do 0,1 mg/l

- twardości wody (6-12 °n),

- przewodność elektrolityczna przy 25°C ma być ≤ 700 [S/cm].

Próbę szczelności urządzeń grzewczych kotłowni i instalacji CO należy przeprowadzić wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe”, wysokość ciśnienia próbnego p = 0.9 MPa. Po uzyskaniu dodatniego wyniku prób ciśnienia należy urządzenie grzewcze kotłowni poddać próbie działania na gorąco. Próbę należy wykonać wg Warunków.

Badanie szczelności  wodą zimna instalacji wykonanej z rur z stalowych

| Przebieg badania |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Połączenia przewodów | Nazwa czynności | czas trwania | warunki zakończenia badania wynikiem pozytywnym |
| Spawane, lutowane, zaciskane, kołnierzowe | podniesienie ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego | - | brak przecieków i roszenia, szczególnie na połączeniach |
|  | obserwacja instalacji | 1/2 godz. | j. w. ponadto manometr nie wykaże spadku ciśnienia |
| gwintowane | podniesienie ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego | - | brak przecieków i roszenia, szczególnie na połączeniach |
|  | obserwacja instalacji | 1/2 godz. | j. w. ponadto manometr nie spadnie o więcej niż 2% |
| UWAGA: Jeżeli chociaż jeden z warunków zostanie nie spełniony, wynik próby należy uznać za negatywny. W takim wypadku należy usunąć przyczynę i ponownie wykonać całe badanie poczynając od badania wstępnego |  |  |  |
| Badanie główne zakończone wynikiem pozytywnym kończy próbę szczelności instalacji, za wyjątkiem przewodów tworzywowych dla których producent wymaga badań dodatkowych. W takim wypadku należy wykonać badanie uzupełniające zgodnie z instrukcją producenta rur. |  |  |  |

Próby szczelności instalacji

- do instalacji w najniższym jej punkcie należy podłączyć pompę ręczną wyposażoną w zbiornik wody, manometr zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.

- manometr powinien mieć średnicę 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% większy od ciśnienia próbnego. Działka elementarna powinna wynosić:

  - 0,1 bar przy ciśnieniu próby do 10 bar

  - 0,2 bar przy ciśnieniu większym

- badanie szczelności możemy rozpocząć co najmniej po jednej dobie od napełnienia instalacji wodą i jej odpowietrzeniu jak też stwierdzeniu braku roszenia.

- po stwierdzeniu gotowości instalacji należy podnieść za pomocą pompy ciśnienie w instalacji do wysokości ciśnienia próby. Wartość ciśnienia próby należy przyjmować w wysokości 1,5x ciśnienia roboczego ale nie mniej niż 9 bar. Badanie przeprowadzić zgodnie z warunkami w tabeli.

- Próbę szczelności instalacji zimnej wykonać przy temperaturze +5º C, przed zakryciem bruzd i kanałów oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna się zmienić o więcej niż 3K a pogoda nie powinna być słoneczna. Po przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół podając ciśnienie próby, fragment badanej instalacji i jej wynik.

Rozdzielacz izolować prefabrykowanymi dedykowanymi kształtkami izolacyjnymi.

# Bezpieczeństwo p-poż.

Obiekt budowlany zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi - ZL III

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego (ściany, stropy) powinny mieć obudowę o klasie odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej tych elementów. Przepusty instalacyjne należy zabezpieczyć masą pęczniejącą lub opaskami pęczniejącymi o odpowiedniej odporności ogniowej.

Rysunek 1 SPOSÓB ZABEZPIECZENIA RURY METALOWEJ W IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ PRZECHODZĄCEJ PRZEZ ŚCIANĘ WEDŁUG ETA-16/0732

Instalację elektryczną oświetleniową, w wymiennikowni należy wykonać zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65.

# Uwagi końcowe

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z:

- Instrukcjami urządzeń i DTR dostarczonymi przez producenta

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” Część E „Roboty instalacyjne sanitarne”,

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL. Zeszyt Nr 6,

- Obowiązującymi przepisami BHP, ppoż.

- Materiały, lub urządzenia wymienione w opisie bądź na rysunkach opatrzone nazwą konkretnego producenta można zastąpić równoważnymi o tej samej charakterystyce technicznej.

- Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodności).

# Wytyczne elektryczne:

Należy doprowadzić energię elektryczną do pomp.

Materiały lub urządzenia wymienione w opisie bądź na rysunkach opatrzone nazwą konkretnego producenta można zastąpić równoważnymi o tej samej charakterystyce technicznej po uzyskaniu zgody projektanta.

# Wytyczne dla automatyki węzła cieplnego:

Węzeł cieplny wyposażyć:

- w system automatycznej regulacji pogodowej (c.o ),

- w system automatycznej regulacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u. ),

- sterowanie pracą pomp: (c.o.) i (c.w.u),

- pomiary elektroniczne temperatur i ciśnień: wody grzewczej sieciowej, instalacyjnej (c.o.) (c.w.u.) i ciśnienia wody zimnej,

# Przepisy prawa i normy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1944 Nr 89 poz. 414 r. z póź. zm.);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) z póź. zm.;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61/2007 r. z póź. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8/2002 r., poz. 70),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844)

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93)

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259)

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz. U. Nr 29/54 poz. 115 z późn. zm. i nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93).

- PN-92 B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych.

- PN-EN 806 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- PN–B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania przy odbiorze.

- PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków

- PN-EN 12828 Ogrzewanie wodne

- PN-EN 13384-1+A1 Kominy

- PN-EN 288 - Wymagania i badania dla procedur spawalniczych

- PN-EN 970:1999 - Spawalnictwo . Badania nieniszczące złączy spawanych . Badania wizualne .

- PN ISO 4200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcówkach . Wymiary i masy na jednostkę długości .

- PN ISO 6761:1996 - Rury stalowe . Przygotowanie końcówek rur i kształtek do spawania.

- PN-87/M-69772 - Spawalnictwo . Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów .

- PN-85/M-69775 - Spawalnictwo . Wadliwość złączy spawanych . Oznaczenie wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych .

- PN-89/M-69777 - Spawalnictwo . Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników badań ultradźwiękowych .

- PN-92M-34031 - Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania

- PN-M-34031/A1:1996 i badania .

- PN-91/B-02416 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego, przyłączonych do sieci cieplnych.

- PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej.

- BN-64/0330-1 - Ciśnienie nominalne , robocze i próbne w sieciach cieplnych

- PN-B-02421/2000 - Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.

- PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania jakości .

- PN-99/8864-46 - Węzły ciepłownicze , klasyfikacja , wymagania przy odbiorze .

- PN-90/B-01421 oraz PN-90/B01430 – Ogrzewnictwo . Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

| Branża instalacyjna |  |
| --- | --- |
| Projektant: mgr inż. Wojciech Franczyk upr. PDK/0068/PWOS/21 | Sprawdzający: mgr inż. Janusz Mokrzycki upr. PDK/0032/POOS/04 |

# OBLICZENIA TECHNICZNE:

# Instalacji centralnego ogrzewania

# Ogólne założenia projektowe

Temperatura na zewnątrz

Budynek, w którym zlokalizowana jest projektowana inwestycja położone jest w II strefie dla okresu zimowego – wg normy PN-76/B-03240.

Do obliczeń przyjęto parametry powietrza zewnętrznego:

  - Temperatura suchego termometru -20,0 °C

  - Temperatura mokrego termometru -20,0 °C

  - Wilgotność względna powietrza 100%

  - Zawartość wilgoci 0,8 g/kg

Temperatury wewnątrz

Na podstawie obowiązujących przepisów i norm oraz uzgodnień z Inwestorem przyjmuje się następujące temperatury w pomieszczeniach:

- pomieszczenia do stałego i czasowego przebywania ludzi - 16°C, 20°C

- pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne - 20°C

- komunikacja – 8°C, 20°C

Bilans mocy grzewczej

Podstawą do wszelkich rozważań nad rozwiązaniami instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny wykonany w programie OZC. Zapotrzebowanie budynku na ciepło zgodnie z bilansem cieplnym wynosi 23,96 kW

# Kotłownia

# Dobór mocy węzła.

Zapotrzebowanie ciepła dla celów CO

  - obieg I – grzejnikowy LEWY 					12,28 kW

  - obieg II - grzejnikowy PRAWY					11,68 kW

Razem:						23,96 kW

# Wyznaczenie parametrów pracy pompy kotłowej.

Dane:

Ф= 23,96 kW – maksymalne zapotrzebowanie na ciepło

cp= 4,19 kJ/kg -średnie ciepło właściwe wody

Δt = 20 °C-nominalne ochłodzenie wody

ρ= 977,8 kg/m3 -średnia gęstość wody

Obliczenie strumienia wody obiegu wtórnego.

m= ΦΔt*cp=23,9620*4,19=0,286kgs⇒V=m*3600ρ=0,375*3600983,24=1,05m3h

maksymalny strumień wody po stronie wtórnej wyniesie 1,05 m3/h oraz wysokości podnoszenia H=43,9 kPa