## Arkusz1
Załącznik nr 4.9 do SWZ
Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w placówkach oświatowych Gminy Liszki wraz z edukacją włączającą i realizacją zadań dodatkowych Zadanie nr 9: Dostawa wraz z montażem klimatyzatorów
Lp. | Nazwa | Specyfikacja - minimalne wymagania równoważności | Producent, nazwa produktu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto /zł/ | Cena netto /zł/ kol. 6 x kol. 7 | Podatek VAT /zł/ | Cena brutto /zł/ kol. 8 + kol. 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Klimatyzacja 3,5kW | Dostawa z montażem klimatyzatorów typu SPLIT (2 kpl.) – klasa ok. 3,5 kW 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i przekazanie do użytkowania 2 kompletów klimatyzatorów typu SPLIT: 2× jednostka wewnętrzna ścienna + 2× jednostka zewnętrzna. 2. W zakres wchodzą wszystkie prace i materiały niezbędne do prawidłowego montażu każdego kompletu, w tym w szczególności: trasy instalacyjne, przewierty, połączenia, próby szczelności, wykonanie próżni, uruchomienie, ustawienia oraz instruktaż użytkownika. 2. CPV (pomocniczo) • 42511100-3 Klimatyzatory • 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 3. Wymagania minimalne – urządzenie (opis funkcjonalno-użytkowy) 3.1. Typ i zasilanie • Klimatyzatory typu SPLIT, jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna (dla każdego kompletu). • Zasilanie: 230 V / 50 Hz (1-fazowe). 3.2. Wydajność (klasa ok. 3,5 kW) • Wydajność chłodnicza nominalna w klasie: ok. 3,2–3,8 kW (dopuszczalna modulacja w technologii inwerterowej). • Wydajność grzewcza nominalna: min. 3,4 kW. (Cel: komfortowe chłodzenie/ogrzewanie pomieszczenia w typowych warunkach użytkowych.) 3.3. Efektywność energetyczna • Klasa efektywności dla chłodzenia: min. A+ (lub równoważna/wynikająca z etykiety energetycznej). • Wymagana technologia inwerterowa. 3.4. Czynnik chłodniczy • Preferowany czynnik o obniżonym GWP, np. R32 lub równoważny (dopuszczalny inny, o ile urządzenie spełnia pozostałe wymagania i jest dopuszczone do obrotu/eksploatacji w UE). 3.5. Zakres pracy (warunki zewnętrzne) • Praca w chłodzeniu i grzaniu w typowych warunkach klimatycznych PL; minimalnie: o chłodzenie do ok. -10°C (temp. zewn.) lub lepiej, o grzanie do ok. -15°C (temp. zewn.) lub lepiej. 3.6. Funkcje minimalne • tryby: chłodzenie / grzanie / osuszanie / wentylacja / auto, • regulacja kierunku nawiewu (min. pionowa; preferowana również pozioma), • timer, tryb nocny, auto-restart po zaniku zasilania, • pilot zdalnego sterowania. 4. Wymagania montażowe i wykonawcze 4.1. Jednostka zewnętrzna – posadowienie na gruncie (wymóg Zamawiającego) 1. Każda jednostka zewnętrzna ma zostać posadowiona na ziemi, na stabilnym podłożu z płytek/płyt betonowych. 2. Wykonawca zapewnia: • wypoziomowanie i stabilne ustawienie, • elementy tłumiące drgania (podkładki/stopki), • zachowanie odstępów serwisowych i wentylacyjnych wg DTR, • estetyczne i bezpieczne prowadzenie instalacji (z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami). 4.2. Odpływ skroplin • Odpływ skroplin wykonany w sposób eliminujący ryzyko zalewania oraz zagrożeń (w tym oblodzenia). • Preferowany odpływ grawitacyjny, a jeśli niemożliwy – rozwiązanie równoważne (np. pompka skroplin), po uzgodnieniu. 4.3. Próby i uruchomienie Wykonawca wykona co najmniej dla każdego kompletu: • próbę szczelności instalacji, • wykonanie próżni, • uruchomienie i testy pracy (chłodzenie/grzanie), • sprawdzenie odpływu skroplin, • instruktaż użytkownika. 4.4. Kwalifikacje Montaż wykona personel z uprawnieniami adekwatnymi do zakresu (elektryczne oraz – jeśli dotyczy – do pracy przy czynnikach chłodniczych), zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Dokumenty, odbiór, gwarancja 5.1. Dokumenty Wykonawca przekaże: • instrukcję/DTR (PL lub EN), • kartę gwarancyjną/warunki gwarancji, • podstawową kartę katalogową/specyfikację oferowanego urządzenia (potwierdzającą zgodność z OPZ), • protokół uruchomienia i odbioru. 5.2. Odbiór Odbiór nastąpi po: • potwierdzeniu działania obu urządzeń/obu kompletów w trybie chłodzenia i grzania, 5.3. Gwarancja • Minimalna gwarancja na urządzenie: min. 24 miesiące, • Minimalna gwarancja na montaż: min. 12 miesięcy. |  | 2 | szt.
RAZEM BRUTTO ZADANIE:
UWAGA: Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
UWAGA: Zamawiający w myśl art. 107 ust. 1 Pzp żąda złożenia przez wykonawcę wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, w szczególności kart katalogowych oferowanych produktów lub dokumentów równoważnych zawierających opis oferowanych produktów. Karty katalogowe lub dokumenty równoważne składane są w celu potwierdzenia, że oferowane produkty spełniają zapisy SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.