| STRONA TYTUŁOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego Przebudowa wraz z rozbudową części sportowej budynku Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu przy ul. Trzebnickiej o obiekt zbiorowej ochrony |  |  |  |  |  |
| Adres Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu Ul Trzebnicka 4, 56-300 Milicz kategoria obiektu budowlanego: IX |  |  |  |  |  |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej, numery działek Działka nr 1/4 obręb Milicz, id działki: 021303_4.0001.AR_17.1/4 |  |  |  |  |  |
| Nazwa i adres zamawiającego Powiat Milicki z siedzibą w Miliczu przy ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz, NIP 9161312494, |  |  |  |  |  |
| Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71000000-9 Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii 71220000-6 Usługi projektowe 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 79932000-6 Usługi projektowania wnętrz 45000000-7 Roboty budowlane 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Zakres opracowania | Data opracowania | Podpis |
| projektant mgr inż. arch. Rafał Klaus | Specjalność architektoniczna | 60/DSOKK/2023 | PFU | 12.2025 |  |

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

| SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO |  |
| --- | --- |
| CZĘŚĆ OPISOWA |  |
| Opis ogólny przedmiotu zamówienia |  |
| - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych |  |
| - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia |  |
| - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe |  |
| - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe |  |
| ## Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia |  |
| - Przygotowanie terenu |  |
| - Architektura |  |
| - Konstrukcja |  |
| - Instalacje budowlane |  |
| - Wykończenie |  |
| - Zagospodarowanie terenu |  |
| CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |
| Załączniki |  |

# PFU – CZĘŚĆ OPISOWA

## OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Inwestycja zakłada przebudowę wraz z rozbudową części sportowej budynku Zespołu Szkół o obiekt zbiorowej ochrony, zlokalizowanej w zachodniej części działki nr 1/4 obręb Milicz.

Inwestycja polegająca na realizacji nowego Obiektu zbiorowej ochrony ludności będzie możliwa po wcześniejszym wyburzeniu istniejącej Sali gimnastycznej z podpiwniczeniem  (rozbudowa w miejscu obecnej Sali) oraz po przeniesieniu trasy kabli zasilających (uprzednio zakłada się odkopanie i wykonanie inwentaryzacji w celu sprawdzenia ilości kabli w gruncie do sporządzenia projektu), kable niskiego napięcia – do weryfikacji i przeniesienia rur instalacji ogrzewania miejskiego zasilającego budynek ZS. Wyburzoną salę gimnastyczną wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz salami lekcyjnymi należy odtworzyć, w nowym układzie funkcyjnym, w kondygnacjach, nad projektowanym Obiektem ochrony zbiorowej. Obiekt ochrony zbiorowej projektuje się poniżej poziomu terenu.

Parametry powierzchniowe części budynku i pomieszczeń przeznaczonych do wyburzenia:

Zinwentaryzowana część piwnicy :

kolorem czerwonym oznaczono pomieszczenia przeznaczone do wyburzenia,

| lp | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia użytkowa w m2 |
| --- | --- | --- |
| ZS.P.1 | Hol piwnica | 29 |
| ZS.P.2 | Komunikacja piwnica | 14 |
| ZS.P.3 | WC Siłownia | 3,7 |
| ZS.P.4 | Siłownia aero | 61,6 |
| ZS.P.5 | Siłownia maszyny | 20,7 |
| ZS.P.6 | Zaplecze siłownia | 6,1 |
| ZS.P.7 | Tenis stołowy | 17,8 |
| ZS.P.8 | Komunikacja świetlica | 27,2 |
| ZS.P.9 | Świetlica | 70 |
| ZS.P.10 | Sala kuchenna | 34,3 |
| ZS.P.11 | Magazyn | 5,6 |
| ZS.P.12 | WC M | 10,7 |
| ZS.P.13 | WC D | 11,2 |
| ZS.P.14 | Sala technika | 47,6 |
|  | SUMA | 359,5 |

Piwnica - Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przeznaczonych do wyburzenia: 359,5 m2

Powierzchnia zabudowy części budynku przeznaczonego do wyburzenia: 410 m2

Parametry przestrzenne porównanie:

|  | Stan obecny | Projektowana inwestycja |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 410 m2 | 1561,33 m2 |
| Powierzchnia użytkowa (wszystkie kondygnacje) | 227,3 + 242 = 469,3 m2 | 1374,2 + 1360,1 + 398,1 = 3 132,4 m2 |

Powierzchnia użytkowa przed inwestycją: 469,3 m2

Powierzchnia użytkowa po inwestycji: 3132,4 m2

- BILANS POMIESZCZEŃ

| Piwnica |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia w m2 |
| 0.1.1 | Komunikacja | 98,1 |
| 0.1.2 | Klatka schodowa | 21,6 |
| 0.1.3 | Przedsionek | 19,6 |
| 0.1.4 | Przedsionek | 20,5 |
| 0.1.5 | Przedsionek ppoż. | 5,4 |
| 0.2.1 | Sala sportów walki 1 | 54 |
| 0.2.2 | Sala sportów walki 2 | 97,7 |
| 0.2.3 | Sala sportów walki 3 | 77 |
| 0.3.1 | Toaleta M | 12,4 |
| 0.3.2 | Toaleta D | 11,2 |
| 0.3.3 | Toaleta NP. | 4,3 |
| 0.3.4 | Pom. gospodarcze | 3,1 |
| 0.3.5 | Rozdzielnia IE | 3,1 |
| 0.3.6 | Szyb dźwigu os. | 4,8 |
| 0.3.7 | Węzeł CO | 13 |
| 0.4.1 | Garaż | 358,4 |
| 0.5.1 | Budowla ochronna | 570 |
|  | SUMA | 1374,2 |

| Parter |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia w m2 |
| 1.1.1 | Przedsionek | 7,5 |
| 1.1.2 | Przedsionek | 7,7 |
| 1.1.3 | Hol wejściowy i kom. | 134 |
| 1.1.4 | Klatka schodowa | 21,6 |
| 1.2.1 | Sala gimnastyczna | 962,8 |
| 1.2.2 | Magazyn Sali gimn. | 18 |
| 1.2.3 | Pokój nauczycieli WF | 31,7 |
| 1.2.4 | Przedsionek | 9,3 |
| 1.2.4 | Szatnia 1 z zapleczem | 19 |
| 1.2.5 | Szatnia 2 z zapleczem | 19 |
| 1.2.6 | Szatnia 3 z zapleczem | 19 |
| 1.2.7 | Szatnia 4 z zapleczem | 19 |
| 1.3.1 | Toaleta M | 12,4 |
| 1.3.2 | Toaleta D | 11,2 |
| 1.3.3 | Toaleta NP. | 4,3 |
| 1.3.4 | Pom. gospodarcze | 3,1 |
| 1.3.5 | Pom. techniczne | 3,1 |
| 1.3.6 | Szyb dźwigu | 4,8 |
| 1.4.1. | Sala lekcyjna | 52,6 |
|  | SUMA | 1360,1 |

| 1 piętro |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia w m2 |
| 2.1.1 | Komunikacja | 117 |
| 2.1.2 | Klatka schodowa | 21,6 |
| 2.2.1 | Świetlica | 61,4 |
| 2.2.2 | Sala lekcyjna | 50 |
| 2.2.3 | Sala gastronomiczna | 38 |
| 2.2.4 | Pokój nauczycielski | 43 |
| 2.2.5 | Gabinet | 11 |
| 2.2.6 | Gabinet | 12,3 |
| 2.2.7 | WC personelu | 2,5 |
| 2.2.8 | Przedsionek | 6 |
| 2.3.1 | Toaleta Damska | 11 |
| 2.3.2 | Toaleta dla os. NP. | 1,3 |
| 2.3.3 | Toaleta Męska | 12 |
| 2.3.5 | Szyb dźwigu | 4,8 |
| 2.3.6 | Pom. gosp. | 3,1 |
| 2.3.7 | Pom. techn. | 3,1 |
|  | SUMA | 398,1 |

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania jest PFU:

„Przebudowa wraz z rozbudową części sportowej budynku Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki

w Miliczu przy ul. Trzebnickiej o obiekt zbiorowej ochrony”

Inwestycja przewiduje wykonanie obiektu zbiorowej ochrony i rozbudowę części sportowej Zespołu Szkół wraz z przebudową części pomieszczeń i komunikacji ogólnej.

Dla potrzeb opisu niniejszego opracowania budynek ZS, umownie, podzielono na 3 obszary – część główna przy ul. Trzebnickiej, łącznik, istniejąca sala gimnastyczna.

Część główna szkoły jest połączona z łącznikiem poprzez przechodnią klatkę schodową dwubiegową. Łącznik dostępny jest „na przestrzał” ze spocznika klatki schodowej tzn., że poziom posadzki łącznika, nie jest tożsamy, z poziomem posadzki w głównej części szkoły. Poziom posadzki w Sali gimnastycznej jest tożsamy z poziomem posadzki w łączniku, więc również niżej niż poziom 0,00 - łącznik i sala gimnastyczna do wyburzenia. Projektuje się nowy łącznik i nową salę gimnastyczną, z posadzką, w poziomie 0,00, tj. dokładnie tożsamym z poziomem głównej części szkoły. Miejsce zbiorowej ochrony zaprojektowano w przestrzeni pod salą gimnastyczną.

Na potrzeby budowy obiektu zbiorowej ochrony postanowiono wyburzyć salę gimnastyczną i łącznik, do linii elewacji głównej części szkoły. Poziom posadzki piwnicy z obiektem ukrycia ludności, Sali gimnastycznej oraz 1 piętra projektowanej rozbudowy zostanie dopasowany do poziomów i wysokości podłóg w części głównej.

Komunikacja, dotychczasowo, przebiegająca przez klatkę schodową została przeprojektowana i poprowadzona, omijając ją, dookoła. W tym celu należy wykonać otwory przejściowe w ścianie od strony projektowanego zamierzenia i poszerzyć część otworów drzwiowych, zdemontować stolarkę drzwiową, i wykonać korytarz.

Klatka schodowa, prowadząca do łącznika, nie jest obecnie obudowana, cały kompleks ZS stanowi jedną strefę pożarową. Budynek zalicza się do ZLIII (kategoria poż. Zagrożenia ludzi) – budynki użyteczności publicznej. Ze względu na wysokość jest to budynek średniowysoki SW. Klasa odporności pożarowej budynku to „B”.

W ramach niniejszej inwestycji, zaplanowano przebudowę ściany pomiędzy główną częścią a łącznikiem na ścianę oddzielenia pożarowego poprzez wymianę części stolarki okiennej, montaż rolet wewnętrznych ppoż. oraz obudowanie klatki schodowej pożarowo – do rozwiązania na etapie projektowym. W projektowanym Obiekcie Zbiorowej Ochrony i w szkole projektuje się Instalację SSP.

Zgodnie z nowymi założeniami projektowymi, nowoprojektowany obiekt zbiorowej ochrony, zlokalizowany w piwnicy, pod salą gimnastyczną, powinien stanowić odrębną strefę ppoż.. Pozostała część budynku tj. pomieszczenia na parterze, 1 piętrze, stanowić będą jedną strefę pożarową o pow. <5000m2 (mniejsza niż dopuszczona zgodnie z WT). Dodatkowo oddzielna również będzie piwnica, garaż zamknięty ulokowany w piwnicy, wydzielone klatki schodowe oraz dodatkowe pomieszczenia techniczne.

Rozbudowywany budynek swoim obrysem wchodził będzie w trasę instalacji kablowej, instalacji miejskiej CO oraz wewnętrzna instalację kanalizacji sanitarnej (instalacje do przeniesienia). Do obiektu ochrony zbiorowej doprowadzić należy przyłącza i media zgodnie z WT dla tego typu obiektów.

Wszystkie kolizje należy rozwiązać na etapie sporządzania projektu budowlanego i wykonawczego. Należy uwzględnić, obowiązkowo, przed sporządzeniem dokumentacji projektowej, odkrywkę poprzez przekopanie liniowe terenu, w dwóch miejscach, prostopadle do przebiegu kabli zasilających, w celu ich inwentaryzacji i określenia ich ilości znajdujących się w gruncie. Również należy przeprowadzić inwentaryzację w trafostacji, celem sprawdzenia punktów zasilania danych kabli i możliwości ich np. całkowitego demontażu.

Bazując na materiałach ogólnodostępnych tj. portalu www.geoportal.gov, w gruncie przebiegają cztery kable niskiego napięcia (do weryfikacji) oraz przechodzi instalacja napowietrzna (inwentaryzacja w terenie wykazała brak instalacji napowietrznej).

Rysunek 1. Fotografia rok 2024

Rysunek 2. Fotografia rok 2025 (listopad)

Uchwała MPZP, obejmująca dany obszar, dopuszcza, w przypadku kolizji sieci elektroenergetycznej z planowanym zainwestowaniem terenu , przełożenie sieci na warunkach określonych przez dysponenta sieci.

Instalacja CO i KS do przełożenia poza obrys planowanej rozbudowy.

Obszar objęty inwestycją znajduje się w strefie ochrony zabytków archeologicznych – osadnictwa pradziejowego, średniowiecznego i nowożytnego, dla której ustala się wymóg uzgodnienia zamierzenia z Wydziałem Zabytków Archeologicznych SOZ w zakresie prac ziemnych.

Obszar położony jest również w zasięgu występowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 303 „Pradolina Baryczy – Głogów E” – wszelkie działania należy podporządkować przepisom szczególnym odrębnym.

Ogólne właściwości funckjonalno-użytkowe

Dana inwestycja obejmuje przebudowę wraz z rozbudową części sportowej budynku Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu przy ul. Trzebnickiej o Obiekt zbiorowej ochrony. W ramach inwestycji zaplanowano wyburzenie łącznika oraz Sali gimnastycznej, obecnej.

Głównym celem projektowanego zadania jest realizacja Obiektu zbiorowej ochrony. Obiekt ulokowano w kondygnacji położonej poniżej poziomu terenu.

Obiekt ochrony ludności projektuje się w kondygnacji położonej najniżej, pod salą gimnastyczną. Obiekt zostanie ukształtowany zgodnie z obowiązującymi dla tego typu obiektów Warunkami Technicznymi.

Jego funkcją będzie docelowe schronienie ludności, nie tymczasowe jak w przypadku miejsc doraźnego schronienia. Obiekt zostanie wyposażony w układ odpowiednich przedsionków wejściowych. Układ funkcjonalny wnętrza oraz grubość przegród zewnętrznych ochroni przed oddziaływaniem skutków fali uderzeniowej wybuchu, zabezpieczy przed promieniowaniem przenikliwym gamma. Przegrody poziome zostaną obliczone i zaprojektowane by były odporne na ciężar od wyburzonej konstrukcji i zagruzowania kondygnacji nad obiektem schronienia. Obiekt ma ochronić przed odłamkami amunicji, w tym bomb, pocisków i granatów. Zapewnione zostaną wyjścia zapasowe, ulokowane poza strefą prognozowanego zgruzowania (To strefa dookoła budynku o szerokości równej 1/3 wysokości budynku). Gęsta ilość przegród pionowych we wnętrz ograniczy możliwość powstania pożaru (podział pomieszczeń). Projektuje się również odpowiednią infrastrukturę techniczną, kryzysową.

W piwnicy przewidziano również sale do trenowania sportów walki, z pełnym wyposażeniem oraz parking zamknięty.

Nad obiektem ochrony zaprojektowano salę gimnastyczną. Będzie to jedna z większych tego typu w Miliczu. Wymiary sali gimnastycznych w szkołach w Miliczu, wg geoportal.gov.pl wymiary wewnątrz:

LO - 20m x 40m (przekrój łukowy dachu i ścian)

SP1 - 23,5m x 44m

SP2 - 22m x 40m

Jako przestrzeń sportową, zaplanowano jedno główne boisko do koszykówki i siatkówki, ulokowane równolegle do dłuższych boków Sali, oba boiska pełnowymiarowe. Sala zapewni również możliwość podziału przestrzeni kotarą sportową na 3 boiska do siatkówki lub koszykówki w poprzek.

Boisko do koszykówki o wymiarach 15m x 28m, plus strefy bezpieczeństwa po 2m z każdej strony po obwodzie.

Boisko do siatkówki o wymiarach 9m x 18m, plus strefy bezpieczeństwa  po 5m w obszarze serwisu i 3m wzdłuż bocznych linii.

W Sali zaprojektowano również widownię na 100 osób, miejsca siedzące na rozkładanych mobilnych trybunach. Wnętrze udekorowano na ścianie północnej, na całej szerokości fototapetą przedstawiającą fragment obrazu „Panorama racławicka” z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki. Ścianę północną należy wykonać jako ścianę oddzielenia pożarowego, ze względu na odległość z istniejącą trafostacją. Elewację zachodnią, w głównej części buduje przeszklenie fasadowe, zapewniające dostęp światła naturalnego do wnętrza obiektu. Wnętrze Sali jest również widoczne z korytarzy ogólnych prowadzonych wzdłuż pomieszczeń dodatkowych na parterze i piętrze +1, poprzez szklane ścianki aluminiowe, wykonywane w osi ściany wewnętrznej.

W nowej części, oprócz obiektu ochrony zbiorowej i przestrzeni sportowej, zaprojektowano również sale do nauki i świetlicę. Pomieszczenia ulokowano na kondygnacji +1, przy wschodniej elewacji, dostępne szeregowo z komunikacji ogólnej.

W celu przystosowania inwestycji do potrzeb osób niepełnosprawnych,  w centralnej części zamierzenia zaprojektowano, w miejscu przecięcia osi komunikacyjnych, dźwig osobowy, z przystankami w piwnicy, parterze i piętrze +1, szerokie korytarze umożliwiające mijanie się osobom poruszającym się na wózku i przystosowane toalety, na każdej kondygnacji. Przy elewacji południowej wrysowano klatkę schodową ewakuacyjną, obudowaną drzwiami ppoż. i wyposażoną w urządzenia zapobiegające jej zadymieniu - uruchamiane samoczynnie, przy pomocy projektowanego SSP.

Wejścia z zewnątrz, do niniejszej inwestycji, zaprojektowano w osi komunikacji północ – południe, w nowym łączniku, na przestrzał, drzwi wejściowe, na zewnątrz, poprzedzają zewnętrzne schody i zadaszenia wystające z elewacji.

szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Powierzchnie użytkowe części rozbudowywanej poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji:

| Piwnica |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia w m2 |
| 0.1.1 | Komunikacja | 98,1 |
| 0.1.2 | Klatka schodowa | 21,6 |
| 0.1.3 | Przedsionek | 19,6 |
| 0.1.4 | Przedsionek | 20,5 |
| 0.1.5 | Przedsionek ppoż. | 5,4 |
| 0.2.1 | Sala sportów walki 1 | 54 |
| 0.2.2 | Sala sportów walki 2 | 97,7 |
| 0.2.3 | Sala sportów walki 3 | 77 |
| 0.3.1 | Toaleta M | 12,4 |
| 0.3.2 | Toaleta D | 11,2 |
| 0.3.3 | Toaleta NP. | 4,3 |
| 0.3.4 | Pom. gospodarcze | 3,1 |
| 0.3.5 | Rozdzielnia IE | 3,1 |
| 0.3.6 | Szyb dźwigu os. | 4,8 |
| 0.3.7 | Węzeł CO | 13 |
| 0.4.1 | Garaż | 358,4 |
| 0.5.1 | Budowla ochronna | 570 |
|  | SUMA | 1374,2 |

| Parter |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia w m2 |
| 1.1.1 | Przedsionek | 7,5 |
| 1.1.2 | Przedsionek | 7,7 |
| 1.1.3 | Hol wejściowy i kom. | 134 |
| 1.1.4 | Klatka schodowa | 21,6 |
| 1.2.1 | Sala gimnastyczna | 962,8 |
| 1.2.2 | Magazyn Sali gimn. | 18 |
| 1.2.3 | Pokój nauczycieli WF | 31,7 |
| 1.2.4 | Przedsionek | 9,3 |
| 1.2.4 | Szatnia 1 z zapleczem | 19 |
| 1.2.5 | Szatnia 2 z zapleczem | 19 |
| 1.2.6 | Szatnia 3 z zapleczem | 19 |
| 1.2.7 | Szatnia 4 z zapleczem | 19 |
| 1.3.1 | Toaleta M | 12,4 |
| 1.3.2 | Toaleta D | 11,2 |
| 1.3.3 | Toaleta NP. | 4,3 |
| 1.3.4 | Pom. gospodarcze | 3,1 |
| 1.3.5 | Pom. techniczne | 3,1 |
| 1.3.6 | Szyb dźwigu | 4,8 |
| 1.4.1. | Sala lekcyjna | 52,6 |
|  | SUMA | 1360,1 |

| 1 piętro |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia w m2 |
| 2.1.1 | Komunikacja | 117 |
| 2.1.2 | Klatka schodowa | 21,6 |
| 2.2.1 | Świetlica | 61,4 |
| 2.2.2 | Sala lekcyjna | 50 |
| 2.2.3 | Sala gastronomiczna | 38 |
| 2.2.4 | Pokój nauczycielski | 43 |
| 2.2.5 | Gabinet | 11 |
| 2.2.6 | Gabinet | 12,3 |
| 2.2.7 | WC personelu | 2,5 |
| 2.2.8 | Przedsionek | 6 |
| 2.3.1 | Toaleta Damska | 11 |
| 2.3.2 | Toaleta dla os. NP. | 1,3 |
| 2.3.3 | Toaleta Męska | 12 |
| 2.3.5 | Szyb dźwigu | 4,8 |
| 2.3.6 | Pom. gosp. | 3,1 |
| 2.3.7 | Pom. techn. | 3,1 |
|  | SUMA | 398,1 |

Parametry przestrzenne:

Powierzchnia użytkowa przed inwestycją: 469,3 m2

Powierzchnia użytkowa po inwestycji: 3132,4 m2

Wysokość budynku: Średniowysoki SW

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLI + ZLIII

Klasa odporności pożarowej: B

Kubatura części rozbudowywanej: ok. 13 796,5 m3

Szerokość: 33,38m

Długość: 41m

## OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy posiada przyłącze wody i elektroenergetyczne. Punkty podłączenia wskaże Zamawiający. Oba przyłącza muszą być opomiarowane, co zapewni Wykonawca we własnym zakresie. Teren budowy nie może utrudniać dostępu służbom ratowniczym i użytkownikowi do już funkcjonujących pomieszczeń i obiektów.

Projekt wykonawczy powinien zawierać dokładny opis przygotowania terenu budowy oraz proponować:

lokalizację miejsc postojowych ekip budowlanych

lokalizację składowania materiałów budowlanych

lokalizację ustawienie kontenera na odpady budowlane

Inwestycja realizowana będzie w jednym etapie, zakłada ingerencje w zagospodarowanie terenu.

Inwestycja zakłada przebudowę wraz z rozbudową części sportowej budynku Zespołu Szkół zlokalizowanej w zachodniej części działki nr 1/4 obręb Milicz o Obiekt zbiorowej ochrony

Rozbudowa będzie możliwa po wcześniejszym wyburzeniu istniejącej Sali gimnastycznej z podpiwniczeniem  (rozbudowa w miejscu obecnej Sali) oraz po przeniesieniu trasy kabli zasilających (uprzednio zakłada się odkopanie i wykonanie inwentaryzacji w celu sprawdzenia ilości kabli w gruncie do sporządzenia dokumentacji projektowej), kable niskiego napięcia – do weryfikacji i przeniesienie rur instalacji ogrzewania miejskiego zasilającego budynek ZS i instalacji kanalizacji sanitarnej, przebiegającej przez dziedziniec.

Obszar terenu, który zostanie zagospodarowany przez projektowaną rozbudowę:

Zakładany bilans terenu, do weryfikacji przy sporządzaniu dokumentacji projektowej

|  | Stan obecny | Projektowana inwestycja |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 410 m2 | 1561,33 m2 |
| Powierzchnia użytkowa (wszystkie kondygnacje) | 227,3 + 242 = 469,3 m2 | 1374,2 + 1360,1 + 398,1 = 3 132,4 m2 |

aRCHITEKTURA

Budynek i wnętrza należy wykonać w standardzie przedstawionym w części rysunkowej, zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i prawem budowlanym.

Elementy wyburzane, przebudowywane i rozbudowywane projektowane przedstawiono na rysunkach typowo budowlanych, oznaczając:

wyburzane - kolorem jasno różowym

przebudowywane nowe - kolorem zielonym

rozbudowywane nowe – kolorem czarnym

inwentaryzacja i elementy istniejące przedstawiono w kolorze szarym

Materiały dotyczące wykończenia wnętrz opisano w tabelach "Materiałowe wykończenie pomieszczeń" i opisano w późniejszym rozdziale.

Opis prac inwestycyjnych

Przygotowanie dokumentacji projektowej:

Wykonanie odkrywek budowlanych kabli elektrycznych prowadzonych w gruncie, proponuje się wykonanie dwóch przekopów prowadzonych w poprzek tras, inwentaryzacja ilości przewodów w gruncie, inwentaryzacja i lokalizacja przewodów wewnątrz trafostacji, rozpoznanie punktów zasilania danych kabli, rozpoznanie możliwości przebudowy elementów w trafostacji wewnątrz i instalacji kablowych, uzyskanie zgód na możliwość przebudowy instalacji

Inwentaryzacja sieci ciepłowniczej i rozpoznanie możliwości przeniesienie nitek CO w gruncie, uzyskanie zgód na możliwość przebudowy instalacji

Inwentaryzacja instalacji KS i uzyskanie zgód na możliwość przebudowy instalacji

Wykonanie ekspertyzy technicznej budowlano - pożarowej dla zakładanego przedsięwzięcia oraz uzyskanie niezbędnych zgód, odstępstw i wytycznych projektowych

Sporządzenie projektu Zagospodarowania Terenu

Sporządzenie projektu Architektoniczno-Budowlanego

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Sporządzenie projektu Technicznego

Sporządzenie szczegółowych projektów Wykonawczych dla każdej z branż oddzielnie

Wykonanie projektu wnętrz

Sporządzenie zestawienia wyposażenia meblowego

Prace przygotowawcze budowlane:

Zabezpieczenie terenu budowy

Przewidziany zakres prac demontażowych:

Wyburzenie istniejącej Sali gimnastycznej z podpiwniczeniem, rozebranie zewnętrznych schodów wejściowych do piwnicy z zewnątrz, wyburzenie łącznika

Przebudowa trasy kabli energetycznych, uzyskanie warunków na przebudowę kolizji, przeniesienie trasy, wykonanie mufowania kabli

Przebudowa trasy instalacji CO, ogrzewanie miejskie

Przebudowa trasy instalacji kanalizacji sanitarnej

Demontaż fragmentu balustrady w klatce schodowej

Demontaż odcinka schodów ze spocznika +1,72 na poziom + 2,24 przy klatce schodowej

Wyburzenie ścianek działowych zgodnie z częścią rysunkową

Poszerzenie otworów przejściowych z klatki schodowej do komunikacji w łączniku

Wyburzenie odcinków ścian wewnętrznych

Demontaż stolarki okiennej

Demontaż stolarki drzwiowej

Demontaż instalacji elektrycznych i sanitarnych wewnątrz burzonej części Sali gimnastycznej – magistrala biegnącą wewnątrz piwnicy przy północnej ścianie zewnętrznej

Przewidziany zakres prac budowlanych:

Wykonanie robót fundamentowych nowej rozbudowywanej części, wykonanie obiektu ochrony zbiorowej

Wykonanie robót betonowych ścian i stropu schronu/ukrycia

Wykonanie robót murarskich

Wykonanie robót dekarskich

Wymiana pokrycia dachu na łączniku na NRO Broof T1 (w zależności od wskazań ekspertyzy pożarowej)

Wymiana izolacji termicznej elewacji ściany oddzielenia ppoż. na niepalną (w zależności od wskazań ekspertyzy pożarowej)

Wymiana stolarki okiennej na ppoż. (w zależności od wskazań ekspertyzy pożarowej)

Wykonanie nowych ścianek działowych murowanych, zapewniających odpowiednią izolacyjność akustyczną wewnątrz sal lekcyjnych

Wykonanie podłóg

Wykonanie sufitów

Wykończenie ścian

Montaż stolarki drzwiowej, zapewniających odpowiednią izolacyjność akustyczną wewnątrz sali lekcyjnych

Montaż stolarki drzwiowej ppoż. (w zależności od wskazań ekspertyzy pożarowej)

Wykonanie robót elewacyjnych

Wykonanie robót przy elementach zewnętrznych – pochylnie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, schody zewnętrzne, daszki osłaniające wejścia do budynku

Wykonanie fragmentu biegów schodów wewnętrznych w istniejącej klatce schodowej

Montaż platform schodowych ściennych

Montaż dźwigu osobowego

Biały montaż osprzętu w toaletach

Montaż ścianek lekkich typu HPL

Montaż roletek wewnętrznych w oknach

Montaż wyposażenie meblowego

Montaż wyposażenia sportowego, kosze przy głównym boisku do koszykówki montowane do konstrukcji dachu, opuszczane

Dostawa trybun składano-podnoszonych o małej szerokości użytkowej – 100 miejsc siedzących

konstrukcja

Wykonanie projektu rozbiórki istniejącej Sali gimnastycznej wraz z piwnicą i łącznikiem.

Wykonanie badań geotechnicznych, sporządzenie opinii geotechnicznej.

Sporządzenie projektu technicznego i wykonawczego.

Główna konstrukcja budynku murowano – żelbetowa, obiekt ochrony zbiorowej w pełni żelbetowy, dopuszcza się możliwość prefabrykacji elementów konstrukcyjnych jak np. słupy, podciągi, elementy stropu.

Poziom posadowienia fundamentów rozbudowywanego budynku należy dopasować do poziomu posadowienia fundamentów części istniejącej łącznika. Typologia fundamentów do ustalenia na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

W części dodatkowej sali lekcyjnych ściany murowane, wzmocnione trzpieniami żelbetowymi, dach płaski żelbetowy. Dach przystosowany do montażu central wentylacji mechanicznej i agregatów freonowych klimatyzacji. Biegi klatki schodowej zaleca się wykonać jako prefabrykowane, dostarczane gotowe na plac budowy. W stropach należy przewidzieć otworowanie na potrzeby dźwigu osobowego oraz szachtów technologicznych do przejścia instalacji sanitarnych i elektrycznych w pionie budynku. Daszki nad wejściami wykonane jako monolityczne żelbetowe wsporniki.

W części Sali gimnastycznej konstrukcja o typologii ramowej – słupy żelbetowe, z murowanym wypełnieniem pomiędzy. Przekrycie dachu w konstrukcji lekkiej, oparte na belkach z drewna klejonego, montowanych przy pomocy łączników stalowych do słupów żelbetowych ram. Dach przystosowany do montażu instalacji fotowoltaicznej.

Ściana północna murowana wykonana jako ściana oddzielenia pożarowego, ściana południowa murowana z otworami okiennymi. W elewacji zachodniej zaprojektowano przeszklenie horyzontalne na całą długość budynku.

Projekt powinien również uwzględniać rozwiązania konstrukcyjne pochylni zewnętrznych i schodów wejściowych.

instalacje budowlane

Instalacje elektryczne:

Zasilanie nowo projektowanej rozbudowy – zaprojektowano dedykowane pomieszczenie nowej rozdzielni elektrycznej do obsługi projektowanej części, rozdzielnię zasilić z istniejącej szafki przyłączeniowej Szkoły w głównej części budynku lub bezpośrednio z Trafostacji (ZS zasilany bezpośrednio z Trafostacji) – ustalić na etapie sporządzania dokumentacji projektowej,

- W zależności od wyboru miejsca zasilania, przewidzieć rozbudowę szaf, wykonanie nowych zabezpieczeń, wykonanie trasy kablowej wewnątrz budynku szkoły lub na zewnątrz

- Rozwiązanie preferowane – zasilić część rozbudowywaną bezpośrednio z Trafostacji na działce nr 1/7

Wykonanie oddzielnych rozdzielni elektrycznych zasilających elementy instalacji elektrycznej i oddzielnie instalacji sanitarnej

Wykonanie tras kablowych wzdłuż komunikacji ogólnej, koryta ukryć nad sufitem podwieszanym, przewody prowadzić w korytach siatkowych

Wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego, sposób pracy instalacji:

| - Typ pomieszczenia | - Sposób załączania opraw | - Typ opraw |
| --- | --- | --- |
| - Komunikacja ogólna | - Czujnik ruchu | - Oprawy kasetonowe prostokątne/liniowe/kwadratowe |
| - Toalety | - Czujnik ruchu | - Oprawy kasetonowe okrągłe typu downlight |
| - Szatnie | - Czujnik ruchu | - Oprawy kasetonowe okrągłe typu downlight |
| - Sale lekcyjne, świetlica | - Łącznik oświetlenia, podział minimum na dwa obwody 50/50, doświetlenie strefy przy tablicy i burka nauczyciela | - Oprawy kasetonowe prostokątne/liniowe/kwadratowe lub oprawy wiszące liniowe |
| - Salki gimnastyczne | - Możliwość zmiany natężenia światła – system DALI | - Oprawy kasetonowe prostokątne/liniowe/kwadratowe |
| - Sala gimnastyczna | - Łącznik oświetlenia, podział minimum na dwa obwody 50/50 | - Oprawy do sal gimnastycznych o przeznaczeniu sportowym |
| - Oprawy zewnętrzne - daszek | - Czujka zmierzchu | - Oprawy liniowe/kwadratowe zlicowane z wykończeniem sufitu daszku |
| - Oprawy zewnętrzne - elewacja | - Czujka zmierzchu | - Kinkiety ścienne doświetlające zagospodarowanie terenu i elewację |

Wykonanie instalacji gniazd wtykowych – lokalizacje ustalić na etapie projektu wykonawczego

Wykonanie instalacji gniazd elektrycznych typu PEL - pod biurkami nauczycieli w salach lekcyjnych, pokoju nauczycieli, świetlicy, skład PEL min. 4x230V +2xLAN

Wykonanie instalacji siłowej w Sali gastronomicznej do zasilenia urządzeń kuchennych - lokalizacje ustalić na etapie projektu wykonawczego

Wykonanie instalacji Audio w Sali gimnastycznej głównej i salkach gimnastycznych (każda oddzielnie), montaż centrali szaf Audio, montaż głośników sufitowych

Wykonanie zasilania dźwigu osobowego

Wykonanie zasilania platform ściennych

Wykonanie zasilania obwodów instalacji i elementów SSP

Wykonanie i montaż szaf technologicznych

Wykonanie oświetlenia awaryjnego i oświetlenia ewakuacyjnego

instalacje połączeń wyrównawczych,

instalacja ochrony przeciwprzepięciowej,

instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym

Instalacja LAN

Wykonanie szafy RACK dedykowanej do części rozbudowywanej, lokalizacja np. w rozdzielni IE, lub inna

Wykonanie trasy światłowodu z rozdzielni LAN w serwerowni w budynku głównym – piętro +2, sala informatyczna

Wykonanie instalacji gniazd elektrycznych typu PEL - pod biurkami nauczycieli w salach lekcyjnych, pokoju nauczycieli, świetlicy, skład PEL min. 4x230V +2xLAN

Instalacje sanitarne:

- Wod-Kan

Należy zaprojektować instalację wodną na cele bytowo gospodarcze dla projektowanego zamierzenia budowlanego. Przybory wodne zasilić z instalacji wodnej, którą należy zaprojektować na potrzeby rozbudowywanej części. Wykonać należy nitkę instalacji wodnej i doprowadzić do nowego węzła CO

Rury głównej magistrali WZ prowadzić z pom. z przyłączem wodnym z licznikiem w głównej części budynku w piwnicy do projektowanego węzła CO, rury magistrali wykonać w technologii Press KAN-therm Inox

- W pom. przyłącza wodnego należy wykonać montaż zaworu pierwszeństwa ppoż. odcinającego wodę w momencie pożaru, zawór połączony z instalacją SSP – w momencie pożaru przekierowanie WZ do instalacji hydrantowej, należy zamontować trójnika na instalacji wodnej z odejściem na część nowoprojektowaną. W ramach inwestycji do zaworu pierwszeństwa należy podpiąć nową magistralę instalacji hydrantowej, instalację poprowadzić do nowo projektowanej rozbudowy, magistralę głównej instalacji hydrantowej przeliczyć na cały główny budynek ZS i część nowo projektowaną, ale jedynie wykonać trasę do części nowo projektowanej (bez odejść na istniejące w ZS hydranty, odejścia do wykonania w odrębnej inwestycji) i jedynie w obrębie rozbudowy wykonać instalację hydrantową (obecnie instalacja hydrantowa w ZS jest połączona z instalacją wody użytkowej)

Przewody wewnętrzne, za węzłem CO, wykonać z rury wielowarstwowej typu PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (PN12) lub AIu/Pex w zwoju lub rur PP a dla wody ciepłej z PP stabilizowanej.

Przewody prowadzone pod tynkiem należy na całej ich długości owinąć elastyczną otuliną, umożliwiającą ich termiczne ruchy. Przewody układane w bruzdach należy zabezpieczyć przed tarciem o ich ścianki przez owinięcie otuliną. Wielkość bruzdy powinna być dostosowana do średnicy ułożonych w niej przewodów oraz grubości zastosowanych otulin.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy,) wykonać w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. W montażu instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta i stosować ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych, z uwzględnieniem szczególnych zaleceń wynikających ze specyficznych właściwości użytych materiałów.

Wszystkie baterie montować z mieszaczem wbudowanym

Prowadzenie instalacji KS powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-EN 12056-1:2002, PN-EN 12056-2:2002, PN-EN 12056-5:2002. Przewody kanalizacji wewnętrznej projektuje się z tworzywa sztucznego-PCV lub PP.

Całość ścieków powstałych z projektowanych urządzeń sanitarnych odprowadzić do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej np. poprzez wpięcie do istniejącej kanalizacji miejskiej, miejsce wpięcia ustalić na etapie sporządzania dokumentacji projektowej względem poziomu posadzki i poziomu trasy rur KS

Klimatyzacja i Wentylacja

Montaż instalacji klimatyzacji w pom:

  - Pokój nauczycieli WF i pokój nauczycieli główny

  - Gabinety wicedyrektora i dyrektora w łącznika na piętrze +1

  - Salki sportów wali 1 i 2 oraz siłownia  – pom. nr 0.2.1 i 0.2.2

  - Świetlica

  - Centrala wentylacji mechanicznej z instalacją osuszania powietrza dedykowana do dużej Sali gimnastycznej – pom. nr 1.2.1

  - Centrale wentylacji mechanicznej – każda centrala z chłodnicą wbudowaną i oddzielną jednostką chłodniczą zewnętrzną

Instalacja klimatyzacji – układ np. freonowy typu VRV lub „Multisplit”

Jednostki klimatyzacji w miarę możliwości przestrzennych i dostępnego wymiaru nad sufitem podwieszanym wykonywać jako sufitowe kasetonowe

Wykonanie niezależnych układów instalacji Wentylacji Mechanicznej

| Nr instalacji | Rodzaj pomieszczeń | Propozycja umiejscowienia centrali i sposób przejścia kanałami |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wentylacja mechaniczna obiektu ochrony zbiorowej | Układ wentylacji zgodnie z WT i kategorią schronu lub ukrycia |
| 2. | Wentylacja mechaniczna parkingu | Zgodnie z WT |
| 3. | Wentylacja mechaniczna Sali gimnastycznej głównej oddzielnie | Centrala WM typu zewnętrznego ustawiona na dachu nad piętrem +1, przejścia kanałami bezpośrednio do Sali gimnastycznej przez ścianę zewnętrzną wschodnią od strony dachu |
| 4. | Wentylacja mechaniczna szatni i małych salek do WF w piwnicy, siłowni w łączniku | Centrala WM typu zewnętrznego ustawiona na dachu nad piętrem +1, przejścia kanałami szachtem technologicznym nr 1 – montaż trójników i odejść na szatnie na parterze, dalej przejście na kondygnacje piwnicy, prowadzenie kanałów przy ściankach działowych i ścianach zewnętrznych |
| 5. | Wentylacja mechaniczna – mała instalacja do obsługi samej Sali gastronomicznej – nawiew i wywiew – aby uniknąć mieszania się strumieni powietrza i przenikania zapachów | Centrala WM typu zewnętrznego ustawiona na dachu nad piętrem +1 lub typu wewnętrznego podwieszana do stropu nad sufitem, przejścia kanałami szachtem technologicznym nr 1 |
| 6. | Wentylacja mechaniczna do Sali lekcyjnych (również w łączniku) i pozostałych pomieszczeń jak np. świetlica, korytarz, nawiew do toalet, pokoje nauczycieli i dyrekcji w łączniku | Centrala WM typu zewnętrznego ustawiona na dachu nad piętrem +1, przejścia kanałami szachtem technologicznym nr 1 – montaż trójników i odejść na poszczególne kondygnacje prowadzenie kanałów przy ściankach działowych i ścianach zewnętrznych |
| - 7. | Wentylacja wywiewna z toalet | Wentylatory wyciągowe, rury prowadzone szachtem instalacyjnym np. nr 2 lub innym |

Centrale WM wyposażone w rekuperacje, nagrzewnice i chłodnice

Przestrzeń techniczną central na dachu obudować ażurową ścianką z lamelami poziomymi

Wszystkie kanały należy zaizolować z użyciem izolacji z wełny mineralnej o gr. min 40mm. Dla kanałów prowadzonych po dachu zastosować izolację min 80mm oraz obudowę odporną na działanie czynników atmosferycznych

Skropliny z centrali oraz agregatu po zasyfonowaniu odprowadzić

Instalacje wentylacyjne po uruchomieniu należy wyregulować zgodnie z PN-EN 12599 „Wentylacja budynków, procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji”. Należy wykonać pomiar temperatury powietrza nawiewanego, temperatur w pomieszczeniu oraz hałasu wewnątrz i na zewnątrz budynku

Zapewnić ciągłość pracy układu wentylacyjnego wraz z uniemożliwieniem wyłączenia jej przez osoby nieupoważnione i postronne.

Układ wentylacji wyposażyć w panel sterowania realizujący podstawowe funkcje wydajności i temperatury powietrza nawiewanego. Dodatkowo podaje informacje serwisowe i awaryjne. Lokalizacje zewnętrznych paneli sterujących uzgodnić z Użytkownikiem.

Sterowniki centrali zaprogramować na podstawie informacji przekazanych od użytkownika

Pod przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonać przebicia przez ściany i okna budynku. Po zainstalowaniu kanałów zazbroić i zaizolować termicznie ze spełnieniem wymogów p. poż.

Dokonać maskowania i obudowania kanałów wentylacyjnych wg wytycznych architektonicznych.

Zapewnić dostęp do wszystkich elementów wymagających okresowej kontroli lub przeglądu

Pod centrale wentylacyjną i agregat wykonać podkonstrukcje wsporczą

W celu zabezpieczenia przed hałasem i wibroizolacją, przy podwieszaniu kanałów i przewodów elastycznych, zastosować podkładki amortyzujące

CO

- Źródło zasilania w CT – elektrociepłownia Milicz – Główna magistrala biegnie od strony południowej, przechodząc przez dziedziniec pomiędzy obecną salą gimnastyczną a działką nr 1/6. Również, zgodnie z materiałem mapowym, z budynku ZS jest poprowadzony ciepłociąg do budynku sąsiedniego na działce nr 1/6. Ciepłociąg jest nieczynny, do demontażu w wymaganym obszarze.

- Inwestycja zakłada przebudowę instalacji zewnętrznych CO w celu uniknięcia kolizji z projektowanym zamierzeniem – obecnie zasilanie prowadzone jest wzdłuż północnej elewacji Sali gimnastycznej - do przeniesienia.

- Na wykonywanym nowym odcinku zamontować odejście na część nowoprojektowaną (nowy węzeł CO) i odejście do kotłowni w części głównej ZS. Rury wewnątrz budynku wykonywać w technologii rur stalowych zaciskanych.

Projektowany węzeł CO w nowej części

Nowy węzeł CO w projektowanej rozbudowie należy wyposażyć w wymiennik ciepła i rozdzielacz (ilość obiegów ustalić na etapie PW) – podział odejść na:

  - CO grzejniki – instalacje podzielić np. w zależności od funkcji pomieszczeń, lub oddzielnie na piętra

  - CT – ciepło technologiczne do central Wentylacji Mechanicznej

  - CWU – ciepła woda użytkowa

Rozważyć montaż instalacji ogrzewania podłogowego w szatniach i pom. higieniczno-sanitarnych

Zasilnie wykonać przewodami typu PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (PN12) lub AIu/Pex prowadzonymi w warstwach posadzkowych lub bruzdach ściennych

Podejścia do grzejników należy wykonać jako od dołu, ale wychodzące ze ściany, NIE z posadzki, wrysowano na poniższym schemacie

Instalacje pożarowe:

- UWAGA!

- Obecnie w Zespole Szkół jest brak instalacji SSP, brak centrali ppoż.

Wykonanie instalacji SPP, instalacja np. na systemie POLON

Montaż centrali ppoż. np. w portierni szkoły lub sekretariacie, na parterze, przy głównym wejściu od strony ul. Trzebnickiej – ostateczna lokalizacja do uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż.

Wpięcie do instalacji SSP elementów instalacji ppoż. np. instalacji oddymiania projektowanej klatki schodowej, drzwi automatycznych (jeżeli takie zostaną zaprojektowane), elektrotrzymaczy drzwi w komunikacji ogólnej do klatki schodowej między budynkiem głównym a łącznikiem

Wykonanie „zaworu pierwszeństwa” na instalacji wodnej, połączenie z instalacją SSP

Obecnie instalacja hydrantowa w ZS jest połączona z instalacją wody użytkowej

- W ramach niniejszej inwestycji proponuje się wykonanie instalacji SSP, montaż zaworu pierwszeństwa z odejściem na inst. Hydrantową, montaż trójnika na odejście WZ do projektowanej rozbudowy.

- Na zaworze pierwszeństwa montaż odejścia do nowej nitki instalacji hydrantowej, rurę głównej magistrali instalacji hydrantowej przeliczyć na cały główny budynek ZS i część nowo projektowaną, ale jedynie wykonać trasę do części nowo projektowanej (bez odejść na istniejące w ZS hydranty, odejścia do wykonania w odrębnej inswestycji) i jedynie w obrębie rozbudowy wykonać instalację hydrantową.

Montaż central miejscowych np. centrala oddymiania

Oznakowanie urządzeń przeciwpożarowych

Montaż schematów ewakuacyjnych

UWAGA! – dla każdej branży instalacyjnej należy wykonać odpowiednie Projekty Techniczne i Wykonawcze

wykończenie materiałowe pomieszczeń

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

Posadzki

| Pomieszczenie, obszar | Rodzaj materiału | Podgląd |
| --- | --- | --- |
| Komunikacja ogólna | Wykładzina homogeniczna PCV o grubości całkowitej 2mm, Klasyfikacja obiektowa uż. Publicznej 34 – Bardzo intensywne natężenie ruchu |  |
| Hol wejściowy, klatka schodowa, pom. higieniczno- sanitarne (wariant) | Płytka ceramiczna 59,8 x 59,8 cm |  |
| Sala gimnastyczna | Powierzchniowo elastyczna nawierzchnia sportowa do montażu wewnątrz budynków: 1. Nałożony fabrycznie i utwardzany promieniami UV lakier sportowy odporny na zarysowania 2. Nawierzchnia podłogi o gr.: ≥ 22mm deski trójwarstwowe 3 lamelowe panele na pióro-wpust dębowe lub jesionowe: długość 2520mm, szerokość:194mm - warstwa użytkowa gr. ≥ 3,5mm, zabezpieczone fabrycznie lakierem sportowym o wysokiej odporności utwardzanym w świetle UV. Nie dopuszcza się lakierowania podłogi sportowej na budowie. 3. System dwóch warstw legarów ze sklejki z drewna brzozowego 2240mm x 60mm x 22 mm o rozstawie c/c 280mm mocowanych ze sobą za pomocą systemowych kołków z 10mm grubości podkładkami elastomerowymi rozdzielające każde miejsce styku legarów nachodzących na siebie 4. Tarfoam 100; 12mm grubości pianka PU-100% dla maksymalnego komfortu, bezpieczeństwa - 1,6m szerokości rolki 5. Tarfilm: 200µ polietylenowa folia paroszczelna - 3m szerokości rolki Grubość całkowita systemu: 88 mm ± 2 mm Waga całkowita systemu: 20 kg/m² ± 1 kg/m2 Deska 3-warstwowa 3 lamelowa montowana systemem klamrowym do górnego legaru ze sklejki z drewna brzozowego o wymiarach 2240mm x 60mm x 22 mm o rozstawie c/c 280mm Pod legarami na podłożu betonowym wykonać izolację z polietylenowej folii paroizolacyjnej. Podłoga sportowa musi posiadać systemowe drewniane listwy wentylowane: klonowe lub dębowe, zgodne z systemem producenta podłogi sportowej o wysokości min. 65 mm i szerokości min. 65 mm montowane do ściany (nigdy do podłogi) za pomocą śrub 5,0 x 100 mm. Listwa została zaprojektowana do zasłonięcia szczeliny dylatacyjnej i umożliwienia samoczynnej wentylacji podłogi poprzez specjalny frez. Kolorystyka parkietu np. jak na wizualizacji: |  |
| Hol wejściowy, klatka schodowa | Wycieraczka systemowa wewnętrzna i zewnętrzna w profilach aluminiowych, wycieraczka wpuszczona w warstwy posadzki |  |

Wykończenie ścian okładziny

| Pomieszczenie, obszar | Rodzaj materiału | Podgląd |
| --- | --- | --- |
| Komunikacja ogólna, sale lekcyjne, sale gimnastyczne | Zabezpieczenie ścian wykładziną ścienną homogeniczna PCV, lub okleiną ścienna winylowa, z łatwością czyszczenia z możliwością dezynfekcji. | Kolor ustalić na etapie projektu wykonawczego, w Sali gimnastycznej głównej, kolor tożsamy z kolorem parkieru na posadzce, jak na załączonej wizualizacji |
| Sala gimnastyczna główna wnętrze (cała ściana zewnętrzna północna) | Okleina ścienna winylowa, z łatwością czyszczenia z możliwością dezynfekcji. Okleina z nadrukiem cyfrowym, grafika przedstawiająca fragment „Panoramy Racławickiej” z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki |  |
| Sala gimnastyczna główna, wnętrze | Panele akustyczne ścienne wykonane z wełny drzewnej, malowanie np. w kolorze okleiny ścienne zabezpieczającej przyziemie, w tym przypadku sugeruje się kolor czerwony jak na wizualizacji poniżej |  |

- Narożniki PVC

Narożniki ZEWNĘTRZNE ścian narażone na uszkodzenia, należy wykończyć narożnikami PVC

Sufity

- Sufit kasetonowy akustyczny

- Sufit kasetonowy akustyczny z wełny drzewnej, aby zapewnić odpowiedni komfort akustyczny w pomieszczeniu, dodatkowo powierzchnie ukryte, za kasetonami z wełny drzewnej, pokryć należy , na całej powierzchni, wełną mineralną skalną w arkuszach

- Sufit kasetonowy typowy

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa o klasie izolacyjności akustycznej w zależności o charakteru funkcji danego pomieszczenia.

Stosować wyłącznie ościeżnice stalowe obejmujące, malowane proszkowo.

Drzwi do toalet – skrzydło wypełnione w całości z płyty pełnej wiórowej, całość obłożona płytą HDF, wymiary wg normy inwestycyjnej, podcięcie wentylacyjne (drzwi do łazienki), montaż w stalowej obejmującej ościeżnicy

Drzwi aluminiowe - kolor profili do ustalenia na etapie Projektu Wykonawczego i projektu wnętrz, szyba akustyczna, min. bezpieczna zespolona VSG ESG 33.1, w pakietach szyb zespolonych bezpieczna obustronnie

Stolarka okienna

Uw (window) całego zestawu okiennego ze szkleniem o wartości = 0,9W/m2K

Szyba zespolona, szklenie od wewnątrz bezpieczne ZAWSZE (1 warstwa od wewnątrz) tj. VSG i ESG – hartowane i klejone

Montaż roletek wewnętrznych  zacieniających – oddzielnie na każdą kwaterę okienną, roletki w prowadnicach pcv, kolor biały

Parapety okienne

Parapety wykonane z konglomeratu kamiennego w kolorze czysto białym np. Snow White lub Polare, parapety wysunąć max do 2 cm poza płaszczyznę ściany

ZABUDOWY MEBLOWE - KOLORYSTYKA

Rodzaj i dokładną ilość wyposażenia meblowego ustalić na etapie projektu wykonawczego

DODATKOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ

Klamki drzwiowe oraz pochwyty w WC dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, kolor naturalny

Ramki i osprzęt elektroinstalacyjny PCV w kolorze białym

Tabliczki informacyjne przy pomieszczeniach, tabliczka na białej pleksi, połysk, typ czcionki prosty np. DinPro, kolor czcionki beżowy lub szary

WIZUALIZACJE

Widok od strony południowej

Widok od strony północnej

Widok z lotu ptaka, od strony południowej

Wnętrze – widoki

zagospodarowanie terenu

Inwestycja zakłada przebudowę wraz z rozbudową części sportowej budynku Zespołu Szkół zlokalizowanej w zachodniej części działki nr 1/4 obręb Milicz o obiekt zbiorowej ochrony, rozbudowa będzie możliwa po wcześniejszym wyburzeniu istniejącej Sali gimnastycznej z podpiwniczeniem  (rozbudowa w miejscu obecnej Sali) oraz po przeniesieniu trasy kabli zasilających (uprzednio zakłada się odkopanie i wykonanie inwentaryzacji w celu sprawdzenia ilości kabli w gruncie do sporządzenia dokumentacji projektowej), kable niskiego napięcia – do weryfikacji i przeniesienia rur instalacji ogrzewania miejskiego, zasilającego budynek ZS i instalacji kanalizacji sanitarnej, przebiegającej przez dziedziniec.

Obszar terenu, który zostanie zagospodarowany przez projektowaną rozbudowę:

Zakładany bilans terenu, do weryfikacji przy sporządzaniu dokumentacji projektowej

(w kalkulacji nie ujęto powierzchni zabudowy łącznika)

|  | Stan obecny | Projektowana inwestycja |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy (sala gimnastyczna przeznaczona do rozbiórki) | 273 m2 | 1368,6 m2 |
| Powierzchnia użytkowa (wszystkie kondygnacje) | 227,3 + 242 = 469,3 m2 | 287,9 + 1232 + 287,7 = 1 807,6 m2 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

Wszystkie załączone w niniejszym opracowaniu rysunki i schematy są wykonane własnoręcznie przez autora projektu: Biuro Projektów Rafał Klaus.

Mgr arch. Rafał Klaus

Uprawnienia budowlane

w specjalności architektonicznej

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń

Nr. ewid. 60/DSOKK/2023

# PFU – CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Załączniki

| Nr załącznika | Nazwa rysunku/zawartość |
| --- | --- |
|  | INWENTARYZACJA |
| I-ZS-A-01 | Rzut piwnicy |
| I-ZS-A-02 | Rzut parteru |
| I-ZS-A-03 | Rzut piętra +1 |
| I-ZS-A-04 | Przekrój 1-1 |
|  | PFU – CZĘŚĆ RYSUNKOWA |
| PFU-ZS-A-01 | Rzut parteru |
| PFU-ZS-A-02 | Rzut piętra +1 |
| PFU-ZS-A-03 | Rzut piwnicy |
| PFU-ZS-A-04 | Przekrój 1-1 |