Załącznik nr 1b do SWZ (załącznik do oferty) - Formularz specyfikacji technicznej oferowanego agregatu prądotwórczego.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę (w tym m.in. nazwa, model, rok produkcji, parametry techniczne) |
| --- | --- |
| Minimalne parametry techniczne generatora prądotwórczego:. Moc maksymalna ESP; 62,5 kVA / 50,0 kW. Prąd znamionowy PRP; 87,0 A. Częstotliwość; 50 Hz. Napięcie; 400 V. Rodzaj paliwa; Diesel (EN 590). Pojemność zbiornika paliwa; Min 150 l. Wyposażenie podstawowe. - Silnik; - Prądnica bezszczotkowa. - Akumulator; - Instalacja elektryczna zespołu. - Zbiornik paliwa z instalacją; - Wibroizolatory. - Tłumik; - Zabezpieczenie prądnicy. - Mikroprocesorowy układ sterowania; - Wskaźniki parametrów elektrycznych i mechanicznych. Silnik. Moc silnika netto; Min. 57,0 kW. Obroty; 1500 obr/min. Regulacja obrotów; elektroniczna. Klasa wykonania; G3 (wg ISO 8528-5). Pojemność silnika; 4,1 l. Pojemność silnika; 4. Układ paliwowy; wtrysk bezpośredni. wtrysk bezpośredni; 12 V. Rodzaj paliwa; Diesel (EN 590). Prądnica. Napięcie znamionowe; 400 V. Współczynnik mocy; 0,8. Moc znamionowa; 60,0 kVA. Stopień ochrony; IP 23. Technologia; bezszczotkowa. Sterownik. Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem. Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora. Dziennik zdarzeń: do 100 pozycji. Pomiar wartości prądu w 3 fazach. Pomiar wartości napięcia sieci i generatora. Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej. Licznik energii czynnej i biernej generatora. Licznik czasu pracy, liczniki przeglądów. Pomiar napięcia akumulatora. Pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy. |  |