Lubomia, dnia 25 lutego 2026 r.

Numer referencyjny: RI.271.02.2026.EM

– do wszystkich Wykonawców –

dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień   publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn.  „Montaż OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lubomia”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (4)

- Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający: Gmina Lubomia, ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia, NIP: 6471704471, REGON: 276258718, przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących treści SWZ, wraz z udzielonymi odpowiedziami.

# Pytanie z dnia 24.02.2026 r.:

Pytanie 1: W dokumentacji występują rozbieżności dotyczące wymaganego okresu gwarancji producenta na moduły fotowoltaiczne. Załącznik nr 8 „Minimalne parametry urządzeń” w punkcie 7 wymaga gwarancji min. 12 lat, natomiast Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) w tabeli na stronie 9 wskazuje na termin min. 10 lat. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, jaki minimalny okres gwarancji producenta na moduły należy przyjąć do wyceny i ująć w karcie katalogowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby moduły fotowoltaiczne posiadały min. 12 lat gwarancji producenta.

Pytanie 2: Zgodnie ze schematem ideowym dla przedszkola w Syryni (strona 16 SOPZ), Zamawiający przewiduje montaż dwóch inwerterów hybrydowych o mocach 15 kW oraz 20 kW. Jednocześnie w SWZ oraz Projekcie Umowy mowa jest o inwerterach hybrydowych przygotowanych pod magazynowanie energii. Czy w przypadku instalacji w Syryni Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego inwertera o większej mocy (np. 30-36 kW), jeśli spełni on wymogi hybrydowości, czy ze względu na specyfikację projektową należy bezwzględnie wycenić dwa oddzielne urządzenia?

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie pojedynczego inwertera.

Pytanie 3: Zamawiający wymaga dostawy urządzeń (modułów i falowników) wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2025 roku. Czy jako potwierdzenie spełnienia tego wymogu na etapie składania ofert wystarczające będzie oświadczenie Wykonawcy, a fizyczne potwierdzenie (np. numery seryjne z datą produkcji lub certyfikat producenta) zostanie przedstawione wraz z wnioskiem materiałowym przed montażem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga potwierdzenia daty produkcji urządzeń na etapie  składania wniosków materiałowych.

Pytanie 4: W opisie dotyczącym instalacji w Syryni (36,3 kWp) Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy z funkcją monitoringu każdego panelu. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwertera zintegrowanego z systemem optymalizacji jednego producenta (system natywny), czy dopuszcza również rozwiązania uniwersalne (zewnętrzne optymalizatory współpracujące z dowolnym falownikiem)?

Odpowiedź:

Dopuszcza się obie formy instalacji (aczkolwiek w przypadku awarii inwertera nie objętej gwarancją producenta konieczne jest zastosowanie takiego samego lub kompatybilnego urządzenia z natywnym systemem optymalizacji i monitoringu)

Pytanie 5: W SOPZ na stronie 6, Tabela 1, Zamawiający wskazuje wymagania dla ograniczników przepięć DC, wymagając typu I+II w określonych przypadkach. Czy w sytuacji, gdy inwerter posiada fabrycznie wbudowane ograniczniki przepięć klasy II, a odległość od modułów nie przekracza 10 m, Zamawiający dopuszcza rezygnację z dodatkowej zewnętrznej rozdzielnicy DC, jeśli zintegrowane zabezpieczenia spełniają parametry z tabeli?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się do rezygnacji z rozdzielnicy DC, choćby ze względu na zabezpieczenia gPV dobrane do prądu zwarciowego. Nie mniej jednak, to po stronie wykonawcy leży obowiązek udowodnienia zgodności z PN-HD 60364-7-712:2016-05 lub równoważną, Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania z uwagi na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.

- Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią SWZ i będzie wiążąca przy składaniu ofert.

Z up. WÓJTA GMINY

ZASTĘPCA WÓJTA

/-/ Bogdan Burek

.................................................

(podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej)