Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wymagania dotyczące systemu DSO

- Możliwość nadawania w trybie alarmowych 8 różnych komunikatów w jednym czasie do wybranych stref.

- W topologii rozproszonej system powinien zapewniać redundancje połączeń wszystkich urządzeń systemu DSO.

- Pasmo przenoszenia wzmacniaczy nie może ograniczać pasma przenoszenia zastosowanych (istniejących) głośników.

- Zniekształcenia harmoniczne THD powinny być <1% (przy mocy znamionowej).

- System umożliwia tworzenie stref nagłośnieniowych o automatycznie dopasowanej do obciążenia linii mocy, celem optymalnego wykorzystania zastosowanych wzmacniaczy.

- System umożliwia zastosowanie pojedynczego akumulatora w układzie zasilania awaryjnego z uwagi na zwiększoną żywotność takiego układu.

- Możliwość zastosowania dźwięku w dowolnym formacie z bezpośrednim cyfrowym strumieniowaniem do systemu za pomocą otwartego protokołu zgodnego z AES67.

- System powinien umożliwiać dopasowanie akustyki w każdej strefie nagłośnieniowej indywidualnie za pomocą procesora DSP.

- System powinien posiadać gwarancję na urządzenia minimum 3 lata z możliwością przedłużenia.

- System powinien umożliwiać automatyczną regulację poziomu sygnału audio w każdej strefie nagłośnieniowej w zależności od panującego w niej hałasu zarówno dla sygnału muzyki jak                       i komunikatów zapowiedzi.

- System bazuje na komunikacji poprzez sieć IP; urządzenia systemu takie jak sterownik, wzmacniacze komunikują się przy użyciu adresów IP – dotyczy to sygnałów audio jak i danych sterujących. Do transmisji sygnału fonicznego i sterującego jest wykorzystywany protokół TCP/IP.

- System powinien umożliwiać nadawanie i odbieranie strumieni fonicznych w standardach protokołu Dante.

- System powinien zakomunikować uszkodzenie na linii nawet w przypadku wykrycia przerwy pomiędzy ostatnim, a przedostatnim głośnikiem na linii A i/lub B,

- Wymagany certyfikat producenta systemu DSO

- 1 sztuka - Sterownik systemu

- Wzmacniacze - konieczna weryfikacja przez oferenta ilości oraz mocy wzmacniaczy

- 2 sztuki - stacja wywoławcza desktop z co najmniej 12-stoma przyciskami

- 24 sztuki - moduł końca linii

- 24 sztuki - Puszka do modułu końca linii głośnikowej

- 24 sztuki - Ceramiczna kostka z bezpiecznikiem termicznym

- 1 sztuka - Szafa RACK, certyfikowana do DSO - kompletna (zasilacz, akumulatory)

- Wymagania odnośnie integracji systemu DSO z systemem SSP

- Powiązanie systemu SSP z nowo zainstalowanym systemem DSO w zakresie sterowań

- Powiązanie systemu SSP z nowo zainstalowanym systemem DSO w zakresie monitorowań

- Wymagania odnośnie integracji systemu DSO z systemem PSIM

- Integracja Systemu DSO z systemem nadrzędnym PSIM w zakresie monitorowania:

- Awaria ogólna systemu

- Awaria zasilania

- Aktywność strefy DSO

- Wymagany certyfikat producenta oprogramowania PSIM

- Wykonanie pełnych pomiarów systemu DSO certyfikowanym miernikiem (wyniki pomiarów przekazane w formie papierowej)

- Wymagania dla urządzeń sieciowych:

a) 1 sztuka - zarządzalny switch:

- co najmniej 24 porty PoE+ 10/100/1000Mbps o łącznym budżecie mocy co najmniej 480W,

- co najmniej 2 porty LAN 10/100/1000Mbps,

- co najmniej 4 sloty SFP+ (10G).

- Przałączanie co najmniej 132 Gbps

- Wyposażony w profile dla Dante, Q-SYS i AES67.

- Montaż w szafie RACK

b) 2 sztuki - nadajnik-odbiornik SFP+, 10GBase dla światłowodu jednomodowego

c) 1 sztuka - nadajnik-odbiornik SFP+, konwertującego porty SFP+ na miedziane 10GBase-T