Egz. 1

Element projektu budowlanego:		PROJEKT TECHNICZNY

Branża:				Sanitarna

Zamierzenie budowlane:	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jesiennej w Gałkowie Dużym

Adres obiektu budowlanego:		ul. Jesienna, Gałków Duży

Nr działki:				384 obr. 6 – Gałków Duży, gm. Koluszki

Inwestor:				Gmina Koluszki

ul. 11 Listopada 65

95-040 Koluszki

Projektant:			mgr inż. Michał Adamusiak

(branża sanitarna)			upr. bud. LOD/5467/PBS/24

- Spis treści

1. Informacje podstawowe	3

2. Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze	3

3. Podstawowe dane techniczne i opis zastosowanych materiałów	3

4. Opinia geotechniczna i kategoria geotechniczna obiektu	4

5. Włączenia	4

6. Dobór średnicy rurociągu	4

7. Hydranty	5

8. Wykopy	5

9. Roboty Montażowe	5

10. Płukanie i dezynfekcja	6

11. Próby i odbiory	7

12. Materiały i uzbrojenie	7

13. Roboty ziemne	8

14. Odwodnienie dna wykopu	10

15. Uwagi końcowe	10

16. Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami.	12

Część Graficzna	1

Część opisowa do projektu technicznego

# Informacje podstawowe

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociągowej. Projekt obejmuje obszar ul. Jesiennej w miejscowości Gałków Duży.

Zakres projektu objęty zgłoszeniem budowy  obejmuje działkę 384 w obr. w. 6 – Gałków Duży, gm. Koluszki. Projektuje się sieć wodociągową z rur PEHD o średnicy 110 mm i długości całkowitej 201,40 mb. Projektowana sieć zostanie włączona w istnieją sieć wodociągową PEHD o średnicy 90 mm za pomocą trójnika 90/90 i zwężki redukcyjnej 90/110. W węźle W6 należy wykonać hydrant nadziemny. Sieć zaprojektowano z rur PEHD SDR 11 wraz z kształtkami łączona elektrooporowo. Należy zastosować zasuwy z podłączeniem kołnierzowym.

# Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze

- Zakres niniejszej inwestycji nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego w zakresie wód powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, środowiska ludzkiego, świata zwierząt i roślin, krajobrazu i powietrza.

- Budowa przewodów wodociągowych nie stanowić będzie przyczyny dla usuwania istniejącego drzewostanu i nie będzie wymagane jego zabezpieczanie. Po zakończeniu inwestycji wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roślinnej, jak i przemieszczeniu mas ziemnych zostaną doprowadzone do stanu pierwotnego.

- Budowa nie przewiduje przejść pod ciekiem wodnym lub drenami rozsączającymi. Brak sieci drenarskich.

- Przewody wodociągowe  po ich wykonaniu poddane będą próbie szczelności, które gwarantują, że przewody będą szczelne i nie będzie następować infiltracja wody gruntowej.

- Zachowanie strefy ochronnej oraz materiałów dopuszczonych do powszechnego użytkowania  pozwoli na utrzymanie właściwego stanu technicznego. Obiekty zaprojektowano tak aby spełniały podstawowe wymagania w zakresie: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oraz oszczędności energii. Obiekty będą spełniały warunki użytkowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

- Inwestycja nie  kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

- Inwestycja nie znajduje się na obszarze Natura 2000 oraz nie oddziałuje na obszar Natura 2000.

# Podstawowe dane techniczne i opis zastosowanych materiałów

- Sieci wodociągowa transportować będzie wodę do celów bytowo – gospodarczych

- Sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PEHD o średnicy 110mm  SDR 11

- Na sieci wodociągowej należy zamontować nadziemny hydrant przeciwpożarowy.

- Połączenia rur PE będą wykonywane za pomocą zgrzewania doczołowego. Kształtki i złączki powinny być wykonane z materiału PEHD110 i powinny spełniać wymagania obowiązujących norm.

- Wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty technicznie

# Opinia geotechniczna i kategoria geotechniczna obiektu

Z uwagi na przebudowę istniejącej infrastruktury nie ma konieczności wykonywania dodatkowych badań geotechnicznych

# Włączenia

Włączenie do istniejącej sieci należy wykonać poprzez montaż trójnika o średnicy 90/90 na istniejącej sieci wodociągowej PE 90. Podłączenie projektowanego przewodu PEHD ϕ110  z istniejącą siecią w ul. Jesiennej należy wykonać za pomocą redukcji 90/110 i zgrzać przy użyciu mufy elektrooporowej. Na włączeniu  wykonać zasuwę odcinającą zgodnie z rysunkiem schematycznym włączeń.  Z zasuw wyprowadzona będzie obudowa, zakończona skrzynką uliczną. Zasuwy oznakowane będą za pomocą tabliczki informacyjnej, a sieć oznakowana na całej długości taśmą lokalizacyjno- ostrzegawczą.

Taśmę prowadzić na wysokości 20cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw i hydrantów. Sieć wykonana będzie zgodnie ze spadkami podanymi na rysunkach, poniżej strefy przemarzania. Należy wykonać ją na podsypce piaskowej grubości 10cm, następnie po ułożeniu obsypać piaskiem gr. 20cm.

Wymagania dotyczące zasuw:

- ciśnienie nominalne PN16

- gładki przelot bez gniazda

- klin  - żeliwo GGG-50 nawulkanizowane powłoką z gumy EPDM

- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa GGG-50

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2

- zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz poprzez pokrywanie farbą epoksydową nanoszoną elektrostatycznie

# Dobór średnicy rurociągu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030) §9 ust. 7 pkt. 4 średnica budowanego wodociągu powinna być nie mniejsza niż DN80 (w odniesieniu do rurociągu stalowego). Projektuje się wodociąg z rur PEHD 110 SDR 11 dla PN 16 w celu zapewnienia obiegu wody w sieci i uniknięciu stagnacji.

# Hydranty

W ramach opracowania projektuje się wykonanie jednego hydrantu nadziemnego zlokalizowanego w węźle W6 na wypadek pożaru co zapewni zapotrzebowanie w wodę na wypadek pożaru.

Zgodnie z $9 ust. 7 pkt 4 Rozporządzenia MSWIA z dnia 24.07.2019 r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i drogi pożarowe.

# Wykopy

Ziemię   wydobytą z wykopy należy składować  w odległości 0,5 do 0,7 m od krawędzi wykopu. Drugą stronę  wykopu należy pozostawić  wolną dla dowozu materiałów. Wokół wykopów należy ustawić  bariery ochronne o wysokości 1,1  m w odległości 1 m od krawędzi wykopu (dopuszcza się oznakowanie kolorowymi taśmami).

W miejscach montażu armatury i połączeniach odcinków należy wykonać  gniazda montażowe o wymiarach 2 x 2 m. Szerokość   pozostałych wykopów należy przyjąć  jako równą  średnicy przewodu + 60 cm.

Wykopy należy zabezpieczyć  przed osuwaniem się  ziemi przez deskowanie lub przez wykonanie skarp. Spód wykopu należy wypoziomować , a rozdrobniona ziemia na dnie wykopu ma zapewnić oparcie wzdłuż  całej długości przewodu na co najmniej 1/4 obwodu przewodu.

W wypadku podłoża kamienistego należy wykonać  podsypkę piaskową grubości   10 cm.

Zasypywanie wykopów winno być wykonane szczególnie w obrębie rur i przewodów starannie. Stopień  zagęszczenia zasypanego gruntu winien być  doprowadzony do 90 % jej stanu pierwotnego. Co można uzyskać  zagęszczając grunt warstwami 15 do 20 cm przy pomocy ubijaków mechanicznych.

Zasypywanie dokonujemy ziemią rozdrobnioną z wykopów. Ręcznie do wysokości 20 cm ponad krawędź rury, mechanicznie do poziomu terenu. Ziemia, którą dokonujemy zasypki powinna być  pozbawiona większych kamieni i brył.

Przy robotach ziemnych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. (Rozp. MBiPMB z dnia 27.03.92 Dz. U.  Nr 13 z 1992 r.).

UWAGA!

Wykopy w obrębie kolizji należy wykonać z zachowaniem należytej ostrożności i bezpieczeństwa.

# Roboty Montażowe

Wodociąg należy układać w gotowym wykopie wąsko przestrzennym, o ścianach pionowych, zabezpieczonych szalunkami z wyprasek, na podsypce piaskowej gr.cm. Średnia głębokość posadowienia sieci 1,6 m ppt., minimalna wysokość przykrycia gruntem 1,5m.

Po zmontowaniu rurociąg należy obsypać warstwą piasku grubości 30 cm ponad wierzch rury i poddać próbie ciśnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725: 1997.

Próbę szczelności należy przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela gestora sieci.

Przy wykonywaniu próby szczelności rurociągu należy zachować następujące zasady:

-łuki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas prób;

-proste odcinki rurociągu ( między złączami) powinny być przysypane i

zagęszczone. Próba może odbyć się najwcześniej po 48 godz. od zasypania.

Maksymalna temperatura przewodu w trakcie próby nie może być większa od 20°C

-próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń.

-rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany normami, nie dłużej niż 24 godz. Ciśnienie próbne wynosi 1,0 MPa.

Po pozytywnie zakończonej próbie rurociąg należy zainwentaryzować geodezyjnie i zasypywać warstwami : 30 cm piasku i dalej ziemią z wykopu. Nad warstwie piasku należy ułożyć nad rurociągiem z PE taśmę identyfikacyjną PVC koloru niebieskiego, szerokości 200 mm, z wkładką z drutu stalowego. Ponad obsypką wykop należy zasypywać gruntem pozyskanym z wykopu , a nawierzchnie odtworzyć do standardu sprzed  rozpoczęcia robót budowlanych.

Przyjęto jako obowiązujące zagęszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartości Proctora I = 95% w terenach zielonych i I=1,0 pod drogami, parkingami.

Trasę rurociągów, zagłębienia i spadki przedstawiono w części rysunkowej opracowania.

# Płukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu prób szczelności, przed oddaniem rurociągu do eksploatacji należy przeprowadzić jego dezynfekcje. W tym celu należy napełnić wodą chlorowaną z roztworem podchlorynu sodu lub wapnia chlorowanego w  ilości 100 g na 1 m3 wody i pozostawić w sieci na okres 72 godzin. Po 72 godzinach należy wykonać płukanie sieci pełnym przepływem. Płukanie sieci należy przeprowadzić kolejno przez hydranty na sieci, poczynając od początku wodociągu do ostatniego hydrantu. Po dokonaniu dezynfekcji i płukania należy pobrać wodę do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej, w celu stwierdzenia przydatności wody do picia w stanie surowym.

Płukanie należy wykonać dwukrotnie, tzn. po próbie szczelności i dezynfekcji.

Prędkość przepływu w czasie płukania nie może być mniejsza od V = 1,0 m/s.

Dezynfekcję należy przeprowadzić roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawartości środka dezynfekującego 20-30 mg/dm3 czystego chloru.

Po dezynfekcji i płukaniu należy wykonać badania pobranych próbek wody w zakresie skróconej analizy fizyko-chemicznej oraz pełnej bakteriologicznej. Jeżeli wyniki badań są zgodne z obowiązującymi przepisami to przewód można włączyć do eksploatacji.

Wodę z płukania i dezynfekcji odprowadzić za pomocą wozu asenizacyjnego

# Próby i odbiory

Próby dla rur wodociągowych wykonuje się  odcinkami 200 m.

Odbiory techniczne częściowo obejmują sprawdzenie w czasie budowy zgodności wykonania z projektem technicznym w zakresie :

- zastosowanych materiałów i technologii

- zgodności trasy i rzędnych ułożenia wodociągu

- zastosowanej i wbudowanej armatury

- prób ciśnieniowych odcinkowych /1,0 MPa w czasie 30 min./

Odbiór techniczny końcowy polega na:

- sprawdzeniu odbiorów częściowych

- sprawdzeniu aktualności dokumentacji

- sprawdzenia protokołów płukania i dezynfekcji przewodów

- weryfikacja uzyskanej oceny higienicznosanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ.U. z 2017r. poz. 2294)

- przeprowadzenie próby ciśnieniowej na ciśnienie 1,0 MPa

zgodnie z warunkami technicznymi

- przeprowadzeniu badania wydajności hydrantów wraz z stosownym protokołem

Czynności odbiorowe należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy oraz uprawnionego inspektora nadzoru na okoliczność   przeprowadzenie czynności odbiorowych należy spisać  stosowny protokół.

Próby     sieci     wodociągowej  wykonać     zgodnie    z  PN-73/B-04419, PN-72/B-10732 oraz PN-62/B-09700.

Konserwacje nadziemnych części uzbrojenia sieci wodociągowej przeprowadzić zgodnie z  PN-62/B-09700.

Miejsca usytuowania zasuw oznaczyć  tabliczkami wg PN-62/B-09700.

Wodę z nowo wybudowanej sieci wodociągowej należy poddać badaniom w zakresie parametrów fizyko – chemicznych i bakteriologicznych zgodnie z wymaganiami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

# Materiały i uzbrojenie

Rurociągi  zaprojektowano z rur PE 110. Szczegółową lokalizację oraz sposób montażu uzbrojenia podano w części graficznej. Wszystkie skrzynki zasuw, muszą być obudowane betonem lub zabrukowane kamieniem o wymiarach 0,5 x 0,5 m.

# Roboty ziemne

W pasie dróg rury należy układać w gotowym wykopie wąskoprzestrzennym, o ścianach pionowych, zabezpieczonych szalunkami z wyprasek. Na pozostałych odcinkach rurociągi można układać w wykopach szerokoprzestrzennych ze skarpami o nachyleniu 1:3. Pod drogą powiatową wodociąg należy wykonać w technologii bezwykopowej, aby uniknąć konieczności demontażu warstw drogi.

Rurociągi układane w wykopach wąskoprzestrzennych:

Wykopy należy wykonywać jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205. Metody wykonywania robót: - wykop sposobem mechanicznym,

-wykop sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.

Do rozparcia ścian wykopu stosować materiały zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Roboty ziemne poza zbliżeniami do istniejącego uzbrojenia podziemnego można wykonywać mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-

W miejscu zbliżenia do istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.

Miejsca kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi urządzeniami należy ustalić szczegółowo wykonując przekopy kontrolne.

Oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić także kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urządzenia należy traktować jako czynne

Wykopy pod rurociągi do głębokości 1,5 m można wykonywać jako nieszalowane o skarpach pionowych. O głębokości większej należy wykonywać jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:3 w terenie niezurbanizowanym i szalowane o skarpach pionowych w ulicach, przy zbliżeniu do istniejącej zabudowy oraz przy głębokościach powyżej 4 m. Zabezpieczenie ścian wykopów wykonywać wypraskami stalowymi zgodnie z normą PN-68/B-06050.

Wykopy powinny być wykonywane bez zbędnego przegłębiania.

Należną uwagę należy zwrócić na zagęszczanie ziemi w wykopach ze względu na usytuowanie sieci w drogach.

W zakresie przejść rurociągu pod drogami istniejącymi i projektowanymi wykonywać całkowita wymianę gruntu rodzimego na pospółkę.

Przyjęto jako obowiązujące zagęszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartości Proctora :

  - pod drogami i placami manewrowymi I = 100%

    - pod terenami zielonymi I= 95% .

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w każdej warstwie powinien być nie mniejszy niż 1,0 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymalnego zagęszczenia wg normalnej próby Proctora wg PN–B-04481. Wskaźnik zagęszczenia gruntu należy przyjmować wg BN–72/8932-01.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami Dz.U.Nr 4/83.

Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN  1610. Ze względu na warunki gruntowo-wodne rury układać w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudowami pełnymi.

Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie, do głębokości o 0,2m mniejszej niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości  wykonać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać ± 3  cm. Warstwa  ta  powinna  zostać usuwana  bezpośrednio  przed układaniem rurociągu. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia tereny wykopy wykonywać ręcznie w odległości ustalonej z właścicielami sieci. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana do rurociągu. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu kanału na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy ± 5 cm. Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni.

Szerokość wykopu przewodów w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

| Średnica |  | Szerokość wykopu [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Głębokość | Głębokość | Głębokość | Głębokość |
| nominalna |  |  |  |  |
| rury | < 1,00 m | ³1,00 i £1,75 m | >1,75 i £4,00 | > 4,00 m |
|  |  |  | m |  |
| 90,110,110, | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 200 |  |  |  |  |
| 250-300 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,00 |

Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić (z udziałem Inżyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zagęszczania.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi.

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór.

Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75m. Po

obu stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową wysokość 0,15 m.

# Odwodnienie dna wykopu

W rejonie projektowanych robót w trakcie prac do głębokości 2,0m  stwierdzono występowanie gruntów piaszczystych i glin piaszczystych które można zaliczyć do prostych warunków gruntowo-wodnych. W obszarze  wykonywania prac wiertniczych nie stwierdzono występowania wód gruntowych jedynie wilgotne piaski.  W tych przewarstwieniach mogą okresowo w okresie wczesnej wiosny występować podsiąki, jednak przewarstwienia te  z uwagi na ograniczone rozprzestrzenianie i wzajemne odizolowanie nie mogą być określane jako warstwa wodonośna. W związku z powyższym, że roboty budowlane nie wychodzą poza działki na których jest realizowana inwestycja nie zachodzi konieczność ustalenia zasięgu leja depresji i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie wykonanego opracowania geologicznego inwestycję można zaliczyć do I kategorii

# Uwagi końcowe

- Roboty należy prowadzić  pod nadzorem osób posiadających niezbędne uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

- Wątpliwości należy rozstrzygnąć  w obecności projektanta.

- Należy uwzględnić wszystkie uwagi zawarte w protokole ZUDP z załącznikiem.

- Zniszczone lub uszkodzone podczas robót punkty geodezyjne należy odtworzyć (poprzez udzielenie zlecenia specjalistycznemu zakładowi).

- Należy zachować minimalną odległość od słupów energetycznych 1,5 m.

- W przypadku wykonania odkrywki i ustalenia wykonania istniejących wodociągów z innych materiałów niż PVC należy dostosować połącznia i materiały do istniejących warunków.

- Obszar oddziaływania i realizacji inwestycji nie wykracza poza działki objęte opracowaniem

- Inwestycja jest zgodna z obowiązującym planem miejscowym

- Lokalizacja wodociągu jest zgodna z decyzją lokalizacyjną

Koluszki, dnia.  5.02.2025 roku

# Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725 z póź. Zm). – Prawo Budowlane oświadczam, że:

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

NA DZIAŁCE 384 OBR 6 – GAŁKÓW DUŻY

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Imię i Nazwisko: 		mgr inż. Michał Adamusiak

Uprawnienia nr:		LOD/5467/PBS/24

Członek Izby:			Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Podpis: .................................................

# Część Graficzna

- Profil sieci wodociągowej

- Schemat węzłów

- Schemat hydrantu nadziemnego