PROJEKT TECHNICZNY

TYTUŁ OPRACOWANIA:

Remont toalet na 1-szym piętrze

w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich

w Wiśle.

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

Lokalizacja inwestycji: 	43-460 Wisła,

ul. Władysława Reymonta 2

Inwestor:			Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn

Jednostka projektowa:

MZ-Projekt Kinga Siry

ul. Zapłocie Duże 193, 43-300 Bielsko-Biała

Tel.:608 661 459

Projektant:

Branża elektryczna

mgr inż. Piotr Zontek nr upr. 87/98/BB

Bielsko – Biała; 30.09.2025 r.

# SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU :

- Spis zawartości							 	       2

- Opis techniczny								       3

- Oświadczenie projektanta 							       5

- Uprawnienia i wpis do IIB projektanta					       6

- Rysunki części elektrycznej

1.     Podstawa opracowania.

  - Zlecenie inwestora

  - Podkład architektoniczny w skali 1 : 50

  - Inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

2.    Charakterystyka obiektu

Remont toalet w budynku szkoły polegał będzie na demontażu części ścianek działowych i drzwi oraz na postawieniu nowych ścianek działowych celem uzyskania nowych bardziej ustawnych toalet oraz wykonanie toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt branży elektrycznej obejmuje przebudowę istniejącego oświetlenia oraz instalacji gniazd wtykowych w pomieszczeniach toalet.

3.    Opis rozwiązania projektowego

Istniejącą instalację oświetlenia toalet należy rozebrać (demontaż opraw i łączników oświetlenia, wypięcie przewodów zasilających oprawy z istn. puszki rozgałęźnej na zewnątrz pomieszczenia).

Oświetlenie toalet wykonać należy poprzez zabudowę we wskazanych na rzucie pomieszczeń miejscach opraw oświetleniowych wbudowanych w sufit podwieszany.

Moc, rozsyła światła z opraw oraz rozmieszczenie dobrano w taki sposób, by zapewnić równomierność i poziom oświetlenia w korytarzach toalet zgodny z wymaganiami PN-EN 13464-1, tj.:

- średnie oświetlenie na poziomie podłogi – min. 200lx,

- równomierność oświetlenia – min. 0,4.

Zaprojektowano oprawy do wbudowania w sufit podwieszany o parametrach:

- źródło światła:			diody LED

- moc oprawy:			29W,

- średnica oprawy:		135mm,

- otwór montażowy w suficie:	94mm,

- barwa światła:			4000K,

- stopień ochrony IP:		54/40,

- strumień świetlny oprawy: 	>2000lm,

- wskaźnik oddawania barw:	>80,

- kolor oprawy:			biały.

Sterowanie oświetleniem wykonać w postaci zabudowanych w pobliżu drzwi wejściowych do toalet łączników klawiszowych pojedynczych (na zewnątrz pomieszczenia). Wysokość zabudowy łączników - 1,3m nad podłogą.

Nad umywalkami zabudować należy oprawy zawieszane o parametrach:

- źródło światła:			świetlówka kompaktowa LED z gwintem E27

- moc oprawy:			max. 40W,

- średnica oprawy:		120mm,

- długość zawiesia:		1200mm,

- regulacja wysokości:		tak,

- regulacja kąta świecenia oprawy:	tak,

- kolor oprawy:			czarny.

Sterowanie oświetleniem nad umywalkami wykonać w postaci zabudowanych w pobliżu umywalek łączników klawiszowych pojedynczych (wewnątrz pomieszczenia). Wysokość zabudowy łączników - 1,3m nad podłogą.

W toalecie na osób z niepełnosprawnościami zabudować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne: nasufitową oprawę awaryjną z rozsyłem światła powierzchniowym oraz natynkową oprawę kierunkową zabudowaną nad drzwiami wyjściowymi z toalety.

Zabudowane oprawy oświetlenia awaryjnego spełniać będą wymagania określone w PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Między innymi zapewnione zostanie działanie oświetlenia przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. Średnie natężenie oświetlenia awaryjnego na całej powierzchni toalety nie będzie mniejsze niż 0,5 lx. Ponadto zabudowane oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno zapewniać wytworzenie 50% wymaganego oświetlenia w ciągu 5 sekund, a pełne natężenie w ciągu 60 sekund, zachowany zostanie także stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego wynoszący 40:1, jak również wymagania w zakresie utrzymania olśnienia przeszkadzającego na niskim poziomie.

Dla oświetlenia awaryjnego wykorzystać należy oprawy wyposażone przez producenta w moduł awaryjny i posiadające certyfikat CNBOP.

Instalację gniazd wtykowych wykonać poprzez zabudowę podtynkowych gniazd wtykowych 2P+Z, IP43. Gniazda wtykowe zasilić z istniejących obwodów zasilających gniazda wtykowe w pomieszczeniach toalet.

Wentylacja toalet wykonana będzie jako zbiorcza z wykorzystaniem wentylatora kanałowego.

Załączanie wentylatora toalet zrealizować za pomocą zabudowanych w każdym pomieszczeniu toalet czujek ruchu 3600 połączonych równolegle. Połączenie takie zapewni pracę wentylatora w trakcie pobytu osób w którejkolwiek z toalet.

Instalacje zasilania oświetlenia oraz zasilania wentylatora kanałowego wykonać przewodami YDYżo 3x1,5mm2 wyprowadzonymi z najbliższej puszki rozgałęźnej istniejącej instalacji oświetlenia toalet (na zewnątrz toalet w okolicy istniejących drzwi wejściowych do toalet).

Instalację zasilania gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm2 – podłączenie do obwodów zasilania istniejących gniazd wtykowych.

4.  Prace rozbiórkowe

Elementy istniejącej instalacji elektrycznej w toaletach (gniazda wtykowe, oprawy oświetleniowe, łączniki oświetlenia) należy zdemontować i przekazać do utylizacji przez uprawnione firmy.

5.  Ochrona przeciwporażeniowa

Instalację elektryczną wykonać należy w układzie sieci TN-S jako 3 – przewodową (z wydzielonym przewodem neutralnym i ochronnym).

Ochronę przeciwporażeniową zapewniać będzie szybkie wyłączenia napięcia realizowane przez zabudowane w istniejącej rozdzielni obwodowej wyłączniki nadmiarowo prądowe serii S300.

Dodatkową ochronę przeciwporażeniową zapewnią istniejące wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo – prądowe.

### OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, pkt. 3D, ust. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt wykonawczy (opracowanie z października 2025r.) dotyczący inwestycji:

Remont toalet na 1-szym piętrze

w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich

w Wiśle.

Lokalizacja

Inwestycji	:	Wisła ul. Władysława Reymonta 2

Branża :

ELEKTRYCZNA

Faza :

PROJEKT TECHNICZNY

Niniejszym oświadczam, iż projekt techniczny branży elektrycznej dla inwestycji pn. Remont toalet na 1-szym piętrze w Zespole Szkół Gastronmiczno - Hotelarskich w Wiśle przy ul. Władysława Reymonta 2 sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

…....................									projektant

Wrzesień 2025