Zabierzów dnia: 10.03.2026 r.

ZRP.271.1.11.2026

Do Wykonawców

pobierających materiały przetargowe

Dotyczy:

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ZABIERZÓW W 2026 R..

W związku z tym, że wpłynęło zapytanie do Zamawiającego dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający odpowiada:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie projektowane oprawy oświetleniowe były obligatoryjnie wyposażone w gniazda w standardzie Zhaga?

Zwracamy uwagę, że w udostępnionej dokumentacji występują istotne niespójności:

- W części projektów wykonawczych całkowicie brakuje informacji o  konieczności stosowania gniazd Zhaga.

- Występują rozbieżności pomiędzy projektami budowlanymi a wykonawczymi

– dokumenty te nie są ze sobą zgodne w zakresie standardu wyposażenia  opraw w gniazda Zhaga.

- W projektach pojawia się sugestia stosowania dwóch gniazd Zhaga (góra/dół), co znacząco wpływa na koszt jednostkowy oprawy oraz możliwości techniczne oferowanych rozwiązań.

W związku z powyższym prosimy o rozstrzygnięcie:

Czy gniazda Zhaga są wymogiem obligatoryjnym dla każdej oprawy? Jeśli tak, to czy Zamawiający podtrzymuje wymóg stosowania aż dwóch  gniazd, czy dopuszcza zastosowanie jednego gniazda? Który dokument (projekt budowlany czy wykonawczy) jest wiążący w przypadku wystąpienia różnic w opisie wyposażenia opraw?

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dwóch gniazd ZHAGA D4i zlokalizowanych na górze oraz na dole oprawy wyłącznie w oprawach drogowych, z wyjątkiem opraw parkowych, w których rozwiązanie to nie jest możliwe z technicznego punktu widzenia.

Odpowiedź na pytanie 1 i 2:

Zamawiający nie wymaga, aby oprawy wyposażone były w gniazda Zhaga. W przypadku rozbieżności w dokumentacji charakter nadrzędny ma Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ.

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymagań technicznych dotyczących zadania Karniowice dz. 109-137 ul. Modrzewiowa - PV:

Zwracam się z zapytaniem o możliwość umieszczenia akumulatorów w  hermetycznych obudowach podziemnych zamiast zaprojektowanego montażu na  konstrukcji słupowej.

W polskich warunkach klimatycznych – szczególnie zimą – akumulatory w  żaden sposób nie są zabezpieczone przed niskimi temperaturami poniżej 0 °C, przez co spada ich wydajność, a w konsekwencji żywotność. Sugerujemy umieszczenie akumulatorów w hermetycznej skrzyni pod ziemią. W taki oto sposób, można uniknąć wysokiej temperatury latem, albo zbyt  niskiej temperatury zimą. Montaż akumulatorów w koronie słupa, zwiększa ciężar konstrukcji słupa,  przez co występują większe naprężenia przy naporach wiatru. Ponadto zwiększa również koszty serwisowania, gdzie każdorazowo wymagane jest ściągnięcie zwyżki.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający wymaga, montażu akumulatorów w konstrukcji słupa.

Pytanie 4:

Ze względu na pojawiające się w dokumentacji zapisy o wymogu rozłącznika nożowego odcinającego napięcie zasilania w momencie otwarcia oprawy prosimy o informację, czy ww. rozłącznik nożowy ma być w wyposażeniu każdej oprawy oświetlenia drogowego.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający wymaga aby w rozłącznik nożowy były wyposażone wyłącznie oprawy zasilane pakietem solarnym.