Ślemień, dnia 06.03.2026 r.

Zamawiający:

Gmina Ślemień

ul. Krakowska 148

34-323 Ślemień

ZP.271.2.1.2026

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Oraz zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) – przedłużenie terminu składania ofert!!!

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.2.1.2025 prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych bez przeprowadzenia negocjacji na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień instalacje fotowoltaiczne, magazyn energii elektrycznej oraz kocioł na biomasę – realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.” Zamówienie jest objęte dofinansowaniem w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ( Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji )dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.06- Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

Treść pytania :

- Czy Zamawiający przewiduje możliwość realizacji płatności częściowych lub udzielania zaliczki na poczet realizacji Przedmiotu Zamówienia ?

Odpowiedź na pytanie.

Zamawiający przewiduje możliwość realizacji płatności częściowych zgodnie z zapisami zawartymi w projektowanych postanowieniach umowy ( załącznik nr 7a i 7b w zależności od części zamówienia), tj.;

§ 13ust.1 pkt.1) i 2)

Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 12 niniejszej umowy , nastąpi w oparciu o fakturę częściową oraz fakturę końcową wystawione po protokolarnym odbiorze dokumentacji i prac budowlano-montażowych na zasadach opisanych w § 14  Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 12 niniejszej umowy, płatne będzie                               w następujących transzach

- pierwsza – w kwocie ………...............  zł brutto, zostanie dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu Etapu I umowy, na podstawie protokołu odbioru obejmującego całość etapu projektowego zadania;

- druga – w kwocie …………............... brutto, zostanie dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu Etapu II umowy, na podstawie protokołu odbioru obejmującego całość etapu prac montażowych;

Zgodnie z Rozdziałem I pkt.11 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

2.  (Kwestia konsolidacji i statusu instalacji): W nawiązaniu do zapisów PFU dotyczących „konsolidacji istniejących punktów poboru energii w dwa punkty przyłączeniowe”, prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie:

- a) Czy docelowo budynek przy ul. Spacerowej 3 ma posiadać jeden wspólny licznik (PPE) dla obu instalacji (dachowej 28,52 kW i gruntowej 49,68 kW)?

- b) Jeśli tak, to czy Zamawiający ma świadomość, że łączna moc zainstalowana wyniesie 78,20 kWp, co zgodnie z ustawą OZE klasyfikuje ten system jako małą instalację, a nie mikroinstalację? Wiąże się to z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, uzyskania warunków przyłączeniowych oraz brakiem statusu prosumenta w rozumieniu uproszczonym.

- c) Jeśli mają pozostać dwa oddzielne układy pomiarowe, prosimy o wskazanie, który generator (dachowy czy gruntowy) ma zostać przypisany do konkretnego punktu poboru i czy instalacje te mają być galwanicznie rozdzielone wewnątrz obiektu?

Odpowiedź na pytanie.

Są to dwie osobne instalacje PV, liczniki znajdują się obok siebie w budynku, w budynku są wykonane również dwie osobne wewnętrzne instalacje elektryczne, nie ma połączenia galwanicznego pomiędzy instalacjami.

3. (Przebudowa Rozdzielnicy Głównej): W przypadku konsolidacji przyłączy w jeden punkt o mocy powyżej 50 kW, konieczna może być całkowita wymiana istniejącej Rozdzielnicy Głównej (RG) budynku wraz z układem półpośrednim pomiaru energii. Czy Zamawiający posiada aktualną ekspertyzę stanu technicznego RG i czy w ramach ryczałtu Wykonawca ma uwzględnić wyłącznie wpięcie nowych instalacji, czy pełną modernizację/wymianę głównej rozdzielni budynku w celu dostosowania jej do nowych mocy?

Odpowiedź na pytanie.

Zamawiający nie przewiduje konsolidacji przyłączy.

4. (Lokalizacja Magazynu Energii): PFU wymaga dla lokalizacji nr 1 magazynu energii o pojemności 50 kWh. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyznaczył wewnątrz budynku wentylowane pomieszczenie o odpowiedniej nośności stropu i odporności ogniowej? W przypadku braku takiego pomieszczenia, czy należy wycenić zewnętrzną szafę systemową o stopniu ochrony IP55 z aktywną klimatyzacją i ogrzewaniem?

Odpowiedź na pytanie.

Zamawiający posiada pomieszczenie dla planowanego magazynu energii wymagające dostosowania do obecnych przepisów p poż. zamawiający dopuszcza również zastosowanie magazynu w wykonaniu zewnętrznym. Magazyn powinien być zlokalizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. ppoż.

5.  (Próg 50 kW a Pozwolenie na Budowę): Zamawiający dopuszcza zwiększenie mocy instalacji PV z tolerancją +10%. Dla instalacji nr 2 (49,68 kW) zwiększenie mocy o choćby 1% spowoduje przekroczenie progu 50 kWp. Czy w takim przypadku Zamawiający posiada Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego i czy termin realizacji (do 30.11.2026 r.) uwzględnia czas niezbędny na uzyskanie prawomocnej decyzji o Pozwoleniu na Budowę?

Odpowiedź na pytanie.

Zakres + 10% został wprowadzony ze względu na możliwą zmianę technologii paneli PV (mocy). oczywistym jest że Zamawiający nie oczekuje zwiększenia mocy o 10% lecz tylko dopuszcza taką możliwość. np dla instalacji nr 2 o mocy 49,68 dopuszcza zwiększenie tak Oferent miał możliwość zastosowania innych mocy paneli np 500Wp co da łącznie 50,00 kWp

6. (Zabezpieczenie antygryzoniowe i kable): PFU wymaga stosowania kabli z dodatkami antygryzoniowymi. Czy w przypadku tras kablowych prowadzonych w ziemi (instalacja gruntowa SSM) Zamawiający wymaga dodatkowo rur osłonowych typu DVK/Arota na całej długości wykopu, czy wystarczy zastosowanie kabla o wzmocnionej powłoce?

Odpowiedź na pytanie.

Zamawiający wymaga aby kable DC były prowadzone w rurach DVK / Arot dostosowanych do warunków ułożenia.

7. (Kompensacja mocy biernej SVG): Zamawiający wymaga montażu aktywnych kompensatorów SVG dla każdego obiektu. Prosimy o potwierdzenie, czy wymóg ten dotyczy również najmniejszej instalacji o mocy 3,68 kW (GOK Jemioła), gdzie koszt urządzenia SVG jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do mocy generatora?

Odpowiedź na pytanie.

Jeżeli z analizy obiektu wyniknie konieczność zastosowanie urządzenia (tg>0,4) to zamawiający będzie oczekiwał zastosowania kompensatora

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rezygnację z warunku dotyczącego modułu fotowoltaicznego w zakresie parametru „minimalne napięcie pracy 1000 V”, ponieważ producenci modułów PV nie podają takiego parametru w kartach katalogowych, w karcie katalogowej jest zawarta informacja o maksymalnym napięciu pracy.

Odpowiedź na pytanie.

Zamawiający określając "minimalne napięcie pracy 1000V" miał na celu określenie zakresu pracy paneli min do 1000V.

9. Wnosimy o dopuszczenie zastosowania konstrukcji dwupodporowej z fundamentami dla instalacji gruntowej, z uwagi na planowaną wysokość konstrukcji oraz zapewnienie bezpieczeństwa i trwałości w trakcie późniejszej eksploatacji.

Odpowiedź na pytanie.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania konstrukcji dwupodporowej - konstrukcje należy dostosować do wymagań Zamawiającego oraz obciążeń wiatrowych                                                                         i śniegowych charakterystycznych dla regionu.

10. Prosimy o uzasadnienie wymogu zastosowania konstrukcji na gruncie o wskazanej w dokumentacji wysokości minimalnej od podłoża 2,2 m . Z wiedzy Wykonawcy wynika, że takie rozwiązanie może skutkować koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę oraz generować dodatkowe formalności administracyjne, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia kosztów inwestycji oraz wydłużenia terminu jej realizacji.

Odpowiedź na pytanie.

Wymagania wysokościowe wynikają z planowanego pod południowymi panelami utwardzenia nawierzchni z miejscami parkingowymi, Zamawiający nie przewiduje konieczności uzyskania pozwolenia na budowę dla ww Instalacji.

11. Czy Zamawiający uwzględnił fakt, że zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz dobrą praktyką projektową instalacja fotowoltaiczna powinna zostać odsunięta od granicy działki oraz od drogi o ok. 4–5 m? W związku z ograniczoną powierzchnią działki przez znajdujący się na niej boisko przy lokalizacji Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu, prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje alternatywną lokalizacją pod montaż instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź na pytanie.

Zamawiający Informuje że działka o której mowa jest jego własnością i uwzględnił wskazaną lokalizację w stosunku do drogi.

12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kabla aluminiowego po stronie AC dla instalacji gruntowej?

Odpowiedź na pytanie.

Tak.

13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podłączenia instalacji fotowoltaicznej na gruncie w formule wirtualnego prosumenta?

Odpowiedź na pytanie.

Nie.

14. Prosimy o potwierdzenie, że drogi/ulice przewidziane do poprowadzenia trasy kablowej pomiędzy instalacją gruntową a punktem PPM stanowią własność gminy.

Odpowiedź na pytanie.

Tak.

15. Czy Zamawiający, mając na uwadze wielkość instalacji oraz kwestie bezpieczeństwa eksploatacji (m.in. zsuwający się śnieg z modułów), dopuszcza możliwość zlokalizowania części instalacji fotowoltaicznej na dachu drugiego budynku w lokalizacji Szkoła Podstawowa w Ślemieniu?

Odpowiedź na pytanie.

Tak, pod warunkiem uzyskania nie mniejszego efektu ekologicznego niż planowany.

16. Czy Zamawiający posiada wymagane uzgodnienia/opinię konserwatora zabytków dla planowanych instalacji przy lokalizacjach: Szkoła Podstawowa w Ślemieniu oraz Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” w Ślemieniu?

Odpowiedź na pytanie.

Wykonawca w toku realizacji zadania powinien uzyskać wszystkie wymagane przepisami decyzje i uzgodnienia.

Zgodnie z zapisami PFU: "Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracowując dokumentację projektową, uzyskał w imieniu  Zamawiającego  wszystkie  niezbędne  warunki, uzgodnienia, decyzje, opinie"

17. W związku z budynkiem Szkolnym Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, planowane są dwie instalację fotowoltaiczne o mocy łącznej 78.20 kWp z dodatkowym magazynem do jednej instalacji o mocy 50 kWh. Moce na obiekcie są do podniesienia bardzo wysoko. Co w przypadku jeżeli w trakcie podniesienia mocy u dostawcy okaże się, że transformator lub przyłącz do budynku nie jest przystosowany pod takie podniesienie mocy. Kto będzie ponosił koszty nowych przyłączy do budynku i co w takim przypadku z terminem realizacji, bo wiemy że dostawca może wyznaczyć odległy termin ? Prosiłbym o zweryfikowanie i przekazanie informacji na ten temat.

Odpowiedź na pytanie.

W przypadku braku możliwości technicznych zwiększenia mocy lub konieczności wymiany zasilania schroniska koszty ponosi Inwestor, w przypadku przeciągającej się w czasie procedury zwiększenia mocy przyłączeniowej instalacja PV zostanie zgłoszona do OSD ze mniejszą mocą, w takim przypadku Zamawiający wymagać będzie od wykonawcy późniejszego odblokowania pełnej mocy działania instalacji PV

18. Czy któryś z obiektów jest pod nadzorem konserwatora zabytków, zieleni ?

Odpowiedź na pytanie.

Budynek Szkoły Podstawowej w Ślemieniu znajduje się na Gminnej Ewidencji Zabytków, a budynek GOK „Jemioła” znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej kościoła.

19. Czy wymagana jest obliczenia mechaniczne i opinia konstruktora dotycząca obiektów na których ma zostać położona instalacja na dachu budynku ?

Odpowiedź na pytanie.

Wymagana jest opinia konstruktorska z uwzględnieniem urządzeń konstrukcji oraz rozłożenia paneli PV.

20. Co w przypadku jeżeli opinia konstruktora będzie negatywna i wyjdą w trakcie realizacji jakieś dodatkowe prace wzmacniające konstrukcję dachu. Która ze stron ponosi tego koszty?

Odpowiedź na pytanie.

Wstępna ocena stanu technicznego budynków /dachów umożliwia montaż paneli PV.

21. Podaną mamy w PFU powierzchnię użytkową 583.15m2. Proponowana moc kotła na biomasę wynosi 32kW. Czy proponowana moc będzie wystarczająca na ogrzanie tej powierzchni?

Odpowiedź na pytanie.

Moc kotła, zgodnie z zapisami PFU.

22. Czy w przypadku braku możliwości zrobienia wkładu kominowego przewidują państwo możliwość dostawienia komina nierdzewnego do ściany zewnętrznej budynku?

Odpowiedź na pytanie.

Tak.

23. Czy na inwestycjach istnieją inne instalacje PV?

Odpowiedź na pytanie.

Tak,  Szkoła podstawowa panele PV off grid do grzania CWU, Budynek Oświatowy w Lasie  panele PV off grid do grzania CWU, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu panele PV off grid do grzania CWU.

24. Po czyjej stronie leży koszt integratora - Beneficjenta czy Wykonawcy dla instalacji już istniejących?

Odpowiedź na pytanie.

Na budynkach nie istnieją instalacje on grid.

25. Prosimy o informację, ile metrów przekopu należy przyjąć do obliczeń i kto będzie ponosił koszty – Beneficjent czy Wykonawca?

Odpowiedź na pytanie.

Koszty wszelkich tras kablowych w tym wykopów/przewiertów ponosi wykonawca długość trasy wynika z dokumentacji opracowanej przez Wykonawce.

26. Prosimy o informację czy dla istniejących instalacji PV istnieją instalacje odgromowe?

Odpowiedź na pytanie.

Nie.

27. Prosimy o informację czy w Budynkach Użyteczności Publicznej znajduje się agregat?

Odpowiedź na pytanie.

Nie.

28. Czy zamawiający akceptuje system zarządzania energią i monitoringu produkcji energii zintegrowany w falowniku z dostępem przez aplikację mobilną lub stronę WWW?

Odpowiedź na pytanie.

Nie.

29. Czy na terenie objętym zamówieniem występuje ochrona konserwatorska?

Odpowiedź na pytanie.

Budynek GOK „Jemioła” znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej kościoła, a Budynek Szkoły Podstawowej w Ślemieniu znajduje się na Gminnej Ewidencji Zabytków

30. Czy Zamawiający posiada opinię dot. Nośności dachu? Czy jest wymagana opinia nośności dachu od Wykonawców?

Odpowiedź na pytanie.

Nie - opinia konstrukcyjna leży po stronie wykonawcy i winna być wykonana z uwzględnieniem proponowanych urządzeń, systemy montażowego oraz rozmieszczenia paneli PV

31. Czy przejścia przez przegrody trzeba łatać masą ognioochronną?

Odpowiedź na pytanie.

Przejścia przez przegrody powinny być wykonane zgodnie z przepisami p poż i być dostosowane do klasy ognioodporności ogniowej praz średnicy przewiertu

32. Czy w celu zapewnienia możliwości analizy krótkotrwałych zjawisk (spadki napięcia, chwilowe przekroczenia mocy, krótkie przestoje falowników, utraty komunikacji) wymagane jest prowadzenie rejestracji danych z interwałem nie większym niż 5 minut zamiast 15 minut?

Odpowiedź na pytanie.

Tak.

33. Czy dane rejestrowane w interwale 5-minutowym powinny stanowić dane źródłowe, z możliwością ich agregacji do interwałów 15-minutowych, godzinowych, dobowych i miesięcznych bez utraty informacji pierwotnej?

Odpowiedź na pytanie.

Tak, siatka interwałów winna mieć możliwość odczytu 5 min, 15 min, 1 h, 24 h. 1 miesiąc i rok.

34. Czy system powinien przechowywać dane pomiarowe, alarmowe i operacyjne przez okres co najmniej 5 lat w celu umożliwienia analizy historycznej i audytowej?

Odpowiedź na pytanie.

Tak, w okresie trwałości przedsięwzięcia.

35. Czy wymagane jest prowadzenie pełnego dziennika zdarzeń obejmującego operacje sterujące, zmiany nastaw, alarmy, utraty komunikacji, restarty urządzeń oraz ingerencje użytkowników?

Odpowiedź na pytanie.

Tak.

36. Czy system powinien umożliwiać jednoznaczne określenie czasu rozpoczęcia i zakończenia przestoju każdego urządzenia (falownik, magazyn energii, licznik, element komunikacyjny)?

Odpowiedź na pytanie.

Tak.

37. Czy wymagane jest, aby każde zdarzenie techniczne mogło zostać uzupełnione o opis tekstowy, klasyfikację zdarzenia oraz oznaczenie odpowiedzialności serwisowej?

Odpowiedź na pytanie.

Wymaga się aby zdarzenie było opisane w sposób umożliwiającą łatwą i intuicyjną interpretację zdarzenie a nie jego kod lub symbol.

38. Czy system powinien umożliwiać dołączanie do zdarzeń załączników w postaci dokumentów i zdjęć (np. dokumentacja serwisowa, zdjęcia z miejsca awarii)?

Odpowiedź na pytanie.

Nie, nie wymaga się.

39. Czy na wykresach pracy instalacji powinna istnieć możliwość nanoszenia adnotacji opisujących zdarzenia eksploatacyjne, prace serwisowe lub inne istotne interwencje?

Odpowiedź na pytanie.

Nie, nie wymaga się.

40. Czy wymagane jest raportowanie czasu reakcji na zgłoszenie oraz czasu usunięcia awarii w ramach systemu EMS?

Odpowiedź na pytanie.

Tak.

41. Czy system powinien umożliwiać analizę liczby awarii w określonym okresie oraz ich klasyfikację według typu urządzenia?

Odpowiedź na pytanie.

Tak.

42. Czy wymagane jest obliczanie wskaźnika dostępności (uptime) poszczególnych urządzeń oraz całej instalacji?

Odpowiedź na pytanie.

Tak.

43. Czy system powinien umożliwiać wyliczanie współczynnika autokonsumpcji energii (udział energii wyprodukowanej zużytej lokalnie)?

Odpowiedź na pytanie.

Tak.

44. Czy wymagane jest wyliczanie współczynnika samowystarczalności obiektu (udział zapotrzebowania pokrywanego przez OZE i magazyn energii)?

Odpowiedź na pytanie.

Tak.

45. Czy system powinien umożliwiać obliczanie Performance Ratio (PR) dla instalacji fotowoltaicznej na podstawie danych produkcyjnych i parametrów referencyjnych?

Odpowiedź na pytanie.

Nie, nie wymaga się.

46. Czy system powinien umożliwiać analizę sprawności cyklu magazynu energii (stosunek energii oddanej do energii załadowanej)?

Odpowiedź na pytanie.

Tak.

47. Czy wymagane jest monitorowanie liczby cykli pracy magazynu energii oraz średniej głębokości rozładowania (DoD)?

Odpowiedź na pytanie.

Wymagane jest rejestrowanie liczby cykli przy czym 1 cykl to jedno pełne naładowanie i rozładowanie magazynu.

48. Czy wymagane jest monitorowanie parametrów jakości energii, w tym napięć fazowych i częstotliwości, w interwale 5-minutowym?

Odpowiedź na pytanie.

Nie, parametry sieci wystarczy monitorować w zakresie 15 min.

49. Czy system powinien rejestrować przekroczenia mocy przyłączeniowej oraz umożliwiać ich analizę w oparciu o dane 5-minutowe?

Odpowiedź na pytanie.

Nie, przekroczenia mocy wystarczy monitorować w zakresie 15 min.

50. Czy wymagane jest równoległe tworzenie kopii zapasowej danych w środowisku chmurowym administratora systemu w celu zabezpieczenia przed utratą danych?

Odpowiedź na pytanie.

Tak.

51. Czy system powinien umożliwiać odtworzenie danych historycznych z kopii zapasowej w przypadku awarii serwera lokalnego?

Odpowiedź na pytanie.

Tak.

52. Czy system powinien być zaprojektowany w architekturze otwartej, umożliwiającej integrację urządzeń różnych producentów poprzez otwarte protokoły komunikacyjne (Modbus RTU/TCP, M-Bus, RS485, Ethernet)?

Odpowiedź na pytanie.

Tak z możliwością jego późniejszej rozbudowy o nowe urządzenia na innych obiektach.

53. Czy system powinien posiadać architekturę skalowalną umożliwiającą rozbudowę o dodatkowe obiekty lub urządzenia bez konieczności wymiany platformy EMS?

Odpowiedź na pytanie.

Tak z możliwością jego późniejszej rozbudowy o nowe urządzenia na innych obiektach.

54. Czy przewiduje się w przyszłości możliwość rozbudowy systemu o funkcjonalność stopni zasilania (priorytety odbiorów przy ograniczonej dostępności mocy)?

Odpowiedź na pytanie.

Tak jako opcja rozbudowy.

55. Czy system powinien być zaprojektowany w sposób umożliwiający późniejszą implementację logiki stopni mocy bez ingerencji w podstawową strukturę danych i komunikacji?

Odpowiedź na pytanie.

Tak, jako opcja rozbudowy.

56. Czy wymagane jest, aby administrator systemu zapewniał wsparcie techniczne przez cały okres gwarancji, obejmujące analizę zgłoszeń, nadzór nad integralnością danych oraz monitoring poprawności działania systemu?

Odpowiedź na pytanie.

Tak.

57. Czy system EMS powinien posiadać serwer lokalny zapewniający ciągłość pracy systemu niezależnie od dostępu do Internetu?

Odpowiedź na pytanie.

Tak.

58. Czy wymagane jest równoległe tworzenie kopii zapasowej danych w środowisku chmurowym administratora systemu?

Odpowiedź na pytanie.

Tak.

59. Czy system powinien umożliwiać odtworzenie danych z kopii zapasowej w przypadku awarii serwera lokalnego?

Odpowiedź na pytanie.

Tak.

60. Czy wymagane jest, aby system EMS nie był uzależniony wyłącznie od chmury producentów falowników i magazynów energii?

Odpowiedź na pytanie.

System EMS winien pobierać dane bezpośrednio z urządzeń a nie z chmury (aplikacji)

61. Czy można obsłużyć system automatyki falownikiem z podglądem instalacji?

Odpowiedź na pytanie.

Nie system EMS winien być systemem zewnętrznym

62. Czy na etapie ofertowania wraz z ofertą należy złożyć kartę techniczną potwierdzającą spełnienie parametrów technicznych producenta systemu zarządzania energią?

Odpowiedź na pytanie.

Dokumenty te Wykonawca przedłoży jako załączniki do protokołów odbioru.

63. W lokalizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Spacerowej 3, jedyną możliwą alternatywą przyłączenia instalacji wykonanej na gruncie do obiektu, jest przeprowadzenie instalacji odwiertem sterowanym pod drogami publicznymi sąsiadującymi z obiektem. W związku z powyższym: 1. Czy z technicznego punktu widzenia jest taka możliwość? 2. Czy Gmina wyrazi na to zgodę?

Odpowiedź na pytanie.

1. Tak, z punktu widzenia technicznego istnieje taka możliwość.

2. Gmina wyrazi zgodę na wykonanie przewiertu.

64. W lokalizacji nr 1 instalacja nr 2 na gruncie.  Jaką odległość należy założyć od Rozdzielni głównej do miejsca montażu instalacji. Czy ta droga kablowa przebiega przez teren należący do Inwestora, czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia aby drogę kablową poprowadzić w poboczu ulicy Spacerowej i Sportowej co może być niemożliwe do uzyskania ?

Odpowiedź na pytanie.

Odległość zostanie opracowania przez Wykonawcę, w toku realizacji zamówienia. Projektowana droga kablowa przebiega przez teren należący do Inwestora. Przebieg trasy należy uzgodnić z zarządcą drogi – Gminą Ślemień.

65. W PFU w wymaganiach dla magazynu energii jest punkt aby magazyn posiadał wbudowany system gaśniczy. Takie systemy wbudowane są tylko w przemysłowych rozwiązaniach. W mniejszych magazynach są zabezpieczenia typu  monitoring temperatury każdej sekcji, kontrola napięć ogniw, ochrona przed przeładowaniem / nadmiernym rozładowaniem zabezpieczenie nadprądowe, automatyczne odłączenie przy błędzie. Jeśli PSP nie wymaga systemu gaszącego to czy zamawiający zrezygnuje z tego wymogu?

Odpowiedź na pytanie.

Rozwiązania dot. magazynu energii powinny być uzgodnione z rzeczoznawcą ds. ppoż i zgodne 
z przepisami prawa.

Udzielone wyjaśnienia Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je obowiązkowo uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 Pzp, informuje, że w związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianami postanowień SWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert wyznaczając go na dzień 12 marca 2026 r. do godziny 09:00. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w SWZ , celem dostosowania tych zapisów do zmienionego terminu składania ofert:

  - W rozdziale XII SWZ zapis o treści:

Oferty należy składać w terminie do dnia 09.03.2026 r. do godz. 09:00 na Platformie e-zamówienia”.

Zastępuje się następującym:

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.03.2026 r. do godz. 09:00 na Platformie e-zamówienia”.

- W rozdziale XIII zapis o treści:

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 07.04.2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Zastępuje się następującym:

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 10.04.2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- W rozdziale XIV pkt. 1 zapis o treści:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2026 r. o godz. 10.00, poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego Platformie e-Zamówienia.

Zastępuje się następującym:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2026 r. o godz. 10.00, poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego Platformie e-Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert.

UWAGA !!! Zamawiający publikuje Specyfikację Warunków Zamówienia – po modyfikacji .

Wójt Gminy Ślemień

Jarosław Krzak