Opis przedmiotu zamówienia: KRATA ZGRZEBŁOWA, PRASOPŁUCZKA SKRATEK dla przepompowni                        przy ul. Słonecznej, 66 – 460 Witnica

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Założenia projektowe:

- montaż w kontenerze,

- montaż w kanale (studnia zabudowana na rurociągu przed przepompownią)

- rzędna dna rurociągu dopływowego 15,88

- rzędna terenu 17,58

- przyjęta głębokość kanału: 1,7 m

- wydajność/przepływ przez kratę max 194 m3/h

- Krata zgrzebłowa.

Krata przeznaczona do mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych                              z zanieczyszczeń stałych:

- separacja zanieczyszczeń powinna odbywać się na ruszcie zainstalowanym pod kątem w korycie,

- elementy zgarniające powinny być zamocowane z każdej strony na łańcuchu napędowym,

- koła łańcuchowe powinny być zainstalowane na wspólnym wale napędowym uruchamiane silnikiem                o napędzie bezpośrednim.

- krata powinna być wyposażona w elektromechaniczną kontrolę momentu obrotowego zabezpieczającego przed uszkodzeniem kraty w przypadku jej zablokowania.

Urządzenie powinno składać się z:

- kraty prętowej – pojedyncze elementy cedzące rusztu od strony napływu w kształcie aerodynamicznym (spadającej kropli wody), o wymiarach nie mniejszych niż 60 mm x8 mm/5 mm, wykonane z GFK (materiał kompozytowy wzmocniony włóknem szklanym). Możliwość wymiany pręta bez konieczności spawania.

- fartucha zrzutowego skratek zintegrowanego z rynną zrzutową usytuowaną nad kratą prętową, w strefie zrzutu wyposażonej w zdejmowalną osłonę ze stali nierdzewnej

- elementów zgarniających skratki, skręcanych, łatwych w wymianie.

- łańcuchów napędowych z kompletem kół łańcuchowych, prowadzonych w bocznych profilach ochronnych

- silnika napędowego z zabezpieczeniem przeciążeniowym
- łożysk kół łańcuchowych:
- górnego, bezobsługowego łożyska kołnierzowego

- dolnego, odpornego na zużycie, bezobsługowego łożyska ceramicznego

- łatwo zdejmowalnych pokryw

- automatyczne smarowanie górnych łożysk na wale kraty, wymienne kartridże o objętości min. 10 cm3 – 2 szt., zasilanie baterią 1,5V, możliwość zmiany nastaw ilości dozowanego smaru

Opis działania:

Krata ma pracować na zasadzie kraty grzebieniowej. Podczas przepływu ścieków przez kratę nastąpi zatrzymanie zanieczyszczeń stałych na prętach kraty i spiętrzenie ścieków przed kratą. W określonych odstępach czasu nastąpi zgarnianie skratek za pomocą elementów zgarniających kraty.

W chwili rejestracji przez system pomiaru poziomu spiętrzenia ścieków przed kratą na poziomie H1 ma załączać się system zgarniania skratek. Napęd kraty ma działać tak długo jak utrzymuje się poziom H1 oraz ustawiony cykl czasu pracy. W tym czasie następuje usuwanie skratek z kraty. Cykl czasu pracy ma być regulowany i dostosowywany do specyfiki przepompowni.

W przypadku niewielkich dopływów ścieków, przy których nie dochodzi do spiętrzenia ścieków do poziomu H1, może następować gromadzenie się skratek w dolnej części kraty. Aby zapobiec nadmiernemu nagromadzeniu skratek, krata ma posiadać możliwość opcjonalnego wymuszonego włączenia w określonych maks. odstępach czasu.

Po załączeniu krata ma pracowała w zdefiniowanym czasowo cyklu pracy.

W celu ochrony kraty przed przeciążeniem jednostka napędowa kraty wyposażona ma być w układ kontroli momentu obrotowego. W przypadku nadmiernego obciążenia kraty następuje zadziałanie czujnika momentu obrotowego, automatyczne natychmiastowe zatrzymanie kraty, a następnie uruchomienie kraty na czas ok. 5 s. w odwrotnym kierunku. Po upływie 5 s. krata zaczyna pracować ponownie w prawidłowym kierunku. Dzięki pracy rewersyjnej kraty istnieje możliwość usunięcia elementu blokującego kratę (np. kamienia). Po 2 cyklach pracy rewersyjnej i ciągłym blokowaniu kraty ma nastąpić zatrzymanie kraty. Ponowne włączenie kraty może być możliwe dopiero po ręcznym usunięciu blokujących elementów i skasowaniu przycisku awarii w szafie sterowniczej.

Tryb pracy rewersyjnej kraty ma być aktywny zarówno przy normalnym jak i odwrotnym kierunku ruchu.

Wykonanie materiałowe:

Wszystkie elementy urządzenia mające kontakt ze ściekami/skratkami wykonane mają być ze stali nierdzewnej    nie gorszej niż AISI 316L (DIN 1.4404) (z wyjątkiem armatury, napędu i łożysk) poddane w całości pasywacji poprzez zanurzanie w kąpieli kwaśnej. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L (DIN) 1.4404, sworznie i tuleje łańcucha ze stali AISI 431 (DIN1.4057), rolki z tworzywa sztucznego (poliamid),

- obciążenie niszczące łańcucha: max 56 kN

Dane techniczne:

Maksymalny przepływ ścieków:			Q	=	194 m3/h

Prześwit                    				s        	=         	20 	mm

elementy rusztu o wymiarach minimum			=	60x8/5	mm

szerokość kanału	max.				C       	=       	700 	mm

kąt nachylenia kraty				E	=	75°

Silnik napędowy:

Ilość:	1 szt.

Moc:	Pmax= 1,1 kW

Napięcie:	400 V

Częstotliwość:	50 Hz

Typ ochrony: 	IP 65

- Prasopłuczka skratek

Skratki powinny być transportowane do urządzenia bezpośrednio z kraty poprzez lej zasypowy. Wypłukane skratki mają być transportowane i odwadniane. Skratki mają być transportowane poprzez przenośnik ślimakowy do rury wyrzutowej, wynoszącej skratki na odpowiedni poziom.

Parametry techniczne prasopłuczki:

Wydajność maksymalna: 		2 m³/h

Wydajność maksymalna dla najlepszego efektu płukania:		1,0 – 1,5 m³/h

Stopień odwodnienia skratek:		do 30% sm

Napęd prasopłuczki:

Ilość:				1 szt.

Moc:			max 	2,2 kW IE3

Napięcie:				400 V

Częstotliwość:				50 Hz

Typ ochrony: 				IP 65

- długość prasopłuczki ma zapewniać odbiór skratek z kraty (posadowienie pod wylotem z kraty)

- zabezpieczenie elektrozaworów: IP65

- rozdzielacz wyposażony w dwa elektrozawory przystosowane do wody o dopuszczalnej wielkości cząstek do < 800 µm, przed elektrozaworami zawory ręczne

- prasowanie skratek przez praskę spiralną

- płukanie skratek przez układ dysz minimum w strefie płukania i prasowania

- automatyczne płukanie strefy prasowania

- perforacja strefy załadunku: RV 5/10, perforacja strefy załadunku tylko na połowie długości

- szczotki na obwodzie ślimaka w strefie płukania ponad perforacją

- rozszerzająca się rura wynoszącą skratki w kierunku wylotu zakończona tzw. workownicą, system do montowania worka tzw. longopack o długości 80m

- średnica ślimaka: max 205 mm,

- materiał spirali ślimaka: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L) częściowo utwardzana, elementy ostatniego zwoju ślimaka w strefie prasowania dodatkowo utwardzona: Hardface CNV - 65 HRC,

- średnica wału ślimaka max 80,0 mm o grubości ścianki min 5 mm,

- grubość łopatek ślimaka: w strefie załadunku: min 10 mm, w strefie prasowania: min 20 mm

- perforacja strefy prasowania max 5 mm

- perforacja w strefie płukania: RV 5/10

-  prowadnice w strefie prasowania o grubości 6 mm dodatkowo utwardzone Hardox 400-48 HRC

Grubości stosowanych materiałów:

- lej zasypowy, rynna prowadząca ślimak minimum 3 mm

- rura wynoszącej skratki: minimum 2,5 mm

- kołnierze: minimum 8 mm

- stopy/podpory praso-płuczki: minimum 8 mm

Woda płucząca

Zapotrzebowanie na wodę:	max = 0,8 l/s

Jakość wody płuczącej:  	pozbawiona zanieczyszczeń >0,8 mm

Przyłącze wody: 	min 1”

Ciśnienie wody:	2 – 5 bar

Rozdzielacz wody:

Powinien być zamontowany w układzie prasopłuczki, zapewniając automatyczne płukanie skratek i strefy prasowania.

W skład rozdzielacza mają wchodzić:

- elektrozawory IP 65, 24V – 2 szt.

- armatura połączeniowa, zawór kulowy ręczny

Wyposażenie:

- lej zasypowy do odbioru skratek

- rura wyrzutowa skratek montowana za pomocą połączenia kołnierzowego

- komplet podpór

Wykonanie materiałowe:

Całe urządzenie ma być wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404 (AISI 316L), (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk)  poddane w całości pasywacji poprzez zanurzanie w kwaśnej kąpieli. Napędy: żywica syntetyczna RAL 5015. Inne komponenty (rolki, węże, itp.) wykonane z materiałów odpornych na korozję.

Krata i prasopłuczka wykonana zgodnie z normami: ISO 9001, ISO 3834-2, PN-EN 1090-2,

- Szafa zasilająco – sterownicza

# Szafa zasilająco – sterownicza dla kraty zgrzebłowej i prasopłuczki skratek winna znajdować się w jednej obudowie. Szafa zgodna ze standardami UVV i VDE, do montażu przy urządzeniach.

- Szafa powinna być wyposażona we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalacji:

- Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4301

- Sterownik

- Panel operatorski graficzny dotykowy 7”

- Wyłącznik główny

- Wyłącznik awaryjny

- Wyłączniki termiczne silnika, bezpieczniki, przekaźniki

- Sterowanie kratą

- Sterowanie prasopłuczką skratek

- Radarowy pomiar poziomu ścieków przed kratą

- Liczniki godzin pracy dla wszystkich napędów

- Wewnętrzne ogrzewanie szafy z termostatem

- System komunikacji Profibus DP lub inny do uzgodnienia

Prace Przygotowawcze:

1) Wykonawca zadania winien wykonać wszystkie prace budowlane zgodnie z projektem oraz wytycznymi Dostawcy urządzeń.

Kontener powinien posiadać:

- instalację elektryczną oświetleniową,

- instalację elektryczną grzewczą (max 3 kW),

- system awaryjnej wentylacji mechanicznej,

- ściany wykonane z płyt warstwowych typu Sandwich o grubości 100 mm pokryte obustronnie blachą ze stali kwasoodpornej zg. z DIN 1.4301,

- drzwi (3 szt.) ze stali nierdzewnej kwasoodpornej zg. z DIN 1.4301,

- demontowalny dach,

- moduł alarmowy  230VAC;

- dwuprogrowy detektor gazów siarkowodór;

- dwuprogrowy detektor gazów metan

- Wymiary kontenera:min 4000x2500x2500 mm