# ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

WIRÓWKA DEKANTACYJNA

| Opis | Wartość | Jednostki |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj osadu: komunalny |  |  |
| Parametry osad dla 1 szt. wirówki |  |  |
| Wydajność osadu | 4 - 8 | m3/h |
| Zawartość suchej masy w osadzie przed wirówką | 2,5 | % s.m. |
| Wydajność suchej masy dla 1 wirówki | Do 200 | kg s.m./ h |
| Możliwy czas pracy instalacji odwadniania osadu: | do 8 | h / dobę |
| Ilość wirówek | 1 | szt. |
| Stopień odwodnienia po wirówce | min 20 | % s.m. |
| Opis | Wartość | Jednostki |
| Zasilania elektryczne |  |  |
| Napięcie | 3x400 | VAC |
| Częstotliwość | 50 | Hz |
| Moc znamionowa dla napędu bębna + ślimaka | max 15 + max 7,5 | kW |

# Zakres dostawy

| Opis | Ilość |
| --- | --- |
| Poz.1 Wirówka dekantacyjna Wydajność dekantera: zgodnie z opisem zawartym w punkcie: 3. Założenia projektowe | 1 szt. |
| Dekanter wyposażony w: |  |
| Ślimak i bęben wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku AISI 316 Ślimak w postaci spirali o progresywnym skoku z wycięciami przy osi, które ułatwiają przepływ klarownego odcieku do wylotu z wirówki. Wlot osadu do bębna zabezpieczony jest wymiennymi wkładkami z węglika wolframu Część ślimaka narażona szczególnie na działanie erozyjne cząsteczek zawartych w osadzie utwardzona jest powłoką z węglika wolframu Uszczelnienia oraz uszczelki z NBR. Obroty bębna wynoszą max. 4400 obr/min Średnica bębna max 280 mm | 1 szt. |
| Pokrywa urządzenia ze stali kwasoodpornej w gatunku AISI 316 wraz z zawiasami lewymi patrząc od wlotu osadu | 1 szt. |
| Rama urządzenia ze stali węglowej zabezpieczoną pokrywami malarskimi oraz w miejscach styku z pokrywą, wykładziną ze stali kwasoodpornej (listwy). | 1 szt. |
| Napęd: – napęd ślimaka - przekładnia planetarna, – obroty względne ślimaka regulowane przez układ silnika max 7,5 kW sterowanego za pomocą sterownika, – ślimak urządzenia z płynną regulowaną prędkość względną lub może pracować w trybie stałego momentu obrotowego. – Falownik napedu oraz sterowniki w zestawie. | 1 szt. |
| Silnik główny (bębna): Silnik max 15 kW przystosowany do rozruchu poprzez falownik. Falownik napędu oraz sterowniki w zestawie. | 1 szt. |
| Komplet narzędzi do wirówki | 1 szt. |

| Opis | Ilość |
| --- | --- |
| Części zapasowe | 1 kpl. |
| Zespół części zapasowych łożysk bębna oraz łożysk ślimaka, zestaw do smarowania na pierwsze 6 miesięcy użytkowania |  |
| Pomiar temperatury łożysk | 1 kpl. |
| Pomiar drgań | 1 szt. |
| Panel operatorski oraz sterownik do wirówki | 1 szt. |
| Komplet falowników do silników wirówki i pomp | 1 kpl. |
| Poz.2 Szafa sterownicza | 1 szt. |
| Szafa sterownicza lakierowana, stopień ochrony IP54. Ogrzewanie oraz wentylacja sterowane termostatem. Układ wyłączenia awaryjnego, kontrola, jakości napięcia zasilającego. Szafa wyposażona w sterownik pracą układu wraz z panelem operatorskim dotykowym. Szafa sterownicza wyposażona we wszystkie elementy niezbędne do zasilania oraz pracy wirówki dekantacyjnej. Komunikacja z centralną dyspozytornią za pomocą sygnałów bezpotencjałowych. |  |
| Poz.3 Pompa nadawy | 1 szt. |
| Mimośrodowa pompa ślimakowa Wydajność: 1 – 12 m3/h Ciśnienie: min 2 bar Moc silnika: max 2,2 kW |  |
| Poz.4 Stacja dozowania polimeru | 1 szt. |
| Automatyczna stacja przygotowania roztworu. Opis działania: – stacja zarobowa zapewniająca w pełni automatyczny proces przygotowania roztworu polimeru sterowany szybkością odbioru roztworu przez pompy dozujące, – stacja wyposażona w dwukomorowym zbiorniku umożliwiającym ciągły proces wytwarzania, – uzyskanie roztworu z polimeru w postaci emulsji, – stacja wyposażona w mieszadło szybkoobrotowe w komorze roztwarzania zapewniające równomierne rozłożenie masy pęczniejącego polimeru, który odpowiednimi przelewami ma przemieszczać się do komory magazynowania, – sterownik stacji typu PLC z panelem dotykowym. Panel powinien wyświetlać synoptykę stacji z pokazywaniem aktualnego przepływu wody rozcieńczającej, ilości pompowanej emulsji, stężenie uzyskiwanego roztworu, wydajność i nastawy pomp dozujących. – wyświetlanie informacje o stanach alarmowych stacji. – praca stacji w trybie pracy ręcznej lub w trybie pracy zdalnej. Sygnały sterujące stacji: -start/stop stacji Sygnały informacyjne stacji: -gotowość do pracy -poziom minimalny i poziom maksymalny -brak emulsji -awaria ogólna -praca stacji Podstawowe parametry pracy: |  |
| Opis | Ilość |
| Zakres stężeń polimeru: min 0,05 – max 0,5%. Czas dojrzewania: 1h przy przepływie odpowiadającym objętości stacji Wydajność: min 1000l/h |  |
| Poz.5 Pompa polimeru | 1 szt. |
| Mimośrodowa pompa ślimakowa Wydajność: min 0,2 – max 1 m3/h Ciśnienie: min 2 bar Moc silnika: max 0,55 kW |  |
| Poz.6 Przepływomierze | 2 szt. |
| Przepływomierze elektromagnetczyne: nadawy i polimeru |  |
| Poz.7 Transport | 1 szt. |
| Transport urządzeń będących w dostawie wskazanego przez Kupującego. |  |
| Poz.8 Uruchomienie wyspecyfikowanych urządzeń |  |
| – 1 wizyta (około 1-3 dni) na uruchomienie technologiczne i szkolenie personelu. |  |