dot. DZP/3/TP/2026                                     Szczecin, dnia 27.02.2026 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

PLATFORMA ZAMAWIAJĄCEGO e-Zamówienia

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji 
pn.: „Przebudowa ul. Zbójnickiej w Szczecinie. Etap II - Przebudowa ul. Zbójnickiej na odcinku od ul. Europejskiej do granicy miasta”.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Proszę doprecyzować, czy istniejące słupy oświetleniowe, które mają być przestawiane, należy doposażyć w nowe wysięgniki WKŁ ? Czy należy wykorzystać istniejące IZK w słupach, przewód YDY do opraw, czy zamontować nowy materiał?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak, przestawiane słupy należy dodatkowo wyposażyć w wysięgniki WKŁ 1,0 / 1,5 m.

Wykonawca powinien przewidzieć montaż nowych IZK oraz przewodów do opraw oświetleniowych.

Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika 1A Tabela Elementów  rozliczeniowych – poprzez dodanie pozycji TER nr 88a.

Pytanie nr 2:

W dokumentacji jest zapis, że należy zastosować uziemienie w postaci prętów stalowych pomiedziowanych +bednarka ocynkowana FeZn. Czy jest to omyłka pisarska, że pręty mają być pomiedziowane?, Z doświadczenia wiemy, że stosuje się uziemienie z materiałów ocynkowanych lub miedziowanych, ale nie mieszanych. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Słupy należy uziemić z wykorzystaniem bednarki FeZn 25x4 układanej razem z kablem YAKY 4x25 mm2.

W przypadku braku uzyskania wymaganej wartości rezystancji uziemienia, należy dobić pręty ocynkowane na głębokość pozwalającą uzyskać 
Ruź<10 om.

Zatwierdzone przez Kierownika Zamawiającego

Sprawę prowadzi: Iwona Al Sisi, tel. 91 48-00-429