### Ujsoły, dnia 10.04.2026 r.

### Nr ref.: PN/06/2026

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

oraz zmiana postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) –                         terminu składania ofert

Zamawiający – Gmina Ujsoły, działając w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie postanowień SWZ, dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: PN/06/2026, pn.: „Instalacja fotowoltaiczna na budynku Geo Parku Glinka”, przedstawia wyjaśnienia w zakresie:

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby system EMS posiadał możliwość pracy w architekturze lokalnej (on-site), zapewniającej pełną funkcjonalność systemu (monitoring, rejestracja danych, wizualizacja, sterowanie) w przypadku braku dostępu do Internetu?

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający nie wymaga zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu EMS w architekturze lokalnej (on-site). Dopuszcza się rozwiązania wymagające dostępu do sieci Internet, przy zachowaniu podstawowych funkcji monitoringu.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający wymaga archiwizacji danych pomiarowych w systemie EMS przez okres nie krótszy niż 5 lat, z możliwością agregacji danych do interwałów godzinowych, dobowych i miesięcznych?

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający wymaga archiwizacji danych pomiarowych przez okres minimum 5 lat wraz z możliwością ich agregacji w przedziałach godzinowych, dobowych i miesięcznych.

Dopuszcza się realizację archiwizacji zarówno w architekturze lokalnej, jak i z wykorzystaniem rozwiązań zewnętrznych (np. chmurowych), w zależności od przyjętego rozwiązania systemowego.

PYTANIE 3:

Czy system EMS powinien prowadzić pełny rejestr zdarzeń obejmujący operacje użytkowników, zmiany nastaw, alarmy, utraty komunikacji oraz restarty systemu?

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający oczekuje, aby system EMS umożliwiał rejestrację zdarzeń eksploatacyjnych, takich jak alarmy, zmiany nastaw czy utraty komunikacji, przy czym nie wymaga się pełnego, rozbudowanego rejestru wszystkich operacji systemowych.

PYTANIE 4:

Czy Zamawiający dopuszcza lub wymaga, aby system EMS umożliwiał integrację wielu obiektów w jednej strukturze organizacyjnej, z możliwością agregacji danych i centralnego nadzoru?

ODPOWIEDŹ 4:

Zamawiający wymaga, aby system umożliwiał rozbudowę do struktury wieloobiektowej oraz zapewniał możliwość centralnego nadzoru.

PYTANIE 5:

Czy Zamawiający wymaga, aby system EMS umożliwiał integrację urządzeń różnych producentów poprzez standardowe protokoły komunikacyjne, takie jak Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet oraz M-Bus?

ODPOWIEDŹ 5:

Zamawiający wymaga zastosowania otwartych, standardowych protokołów komunikacyjnych umożliwiających integrację urządzeń różnych producentów.

PYTANIE 6:

Czy Zamawiający wymaga, aby system EMS umożliwiał obliczanie wskaźników efektywności energetycznej (KPI)?

ODPOWIEDŹ 6:

Zamawiający wymaga, aby system EMS umożliwiał obliczanie podstawowych wskaźników efektywności energetycznej (KPI), w szczególności takich jak: uzysk energii z instalacji PV, autokonsumpcja energii, poziom samowystarczalności energetycznej oraz podstawowe parametry pracy magazynu energii (energia ładowania i rozładowania, liczba cykli pracy).

Wskaźniki te powinny być wyznaczane w oparciu o dostępne dane pomiarowe systemu EMS, bez konieczności stosowania dodatkowych, rozbudowanych układów pomiarowych.

Nie wymaga się wdrażania zaawansowanych algorytmów analitycznych ani funkcji optymalizacyjnych.

PYTANIE 7:

Czy system EMS powinien umożliwiać analizę pracy instalacji w zakresie identyfikacji pracy poniżej założonych parametrów?

ODPOWIEDŹ 7:

Zamawiający nie wymaga zaawansowanej analizy pracy instalacji w tym zakresie, jednak dopuszcza takie funkcjonalności jako dodatkowe.

PYTANIE 8:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wdrożenia funkcji zarządzania obciążeniem?

ODPOWIEDŹ 8:

Zamawiający nie wymaga wdrożenia funkcji zarządzania obciążeniem, jednak funkcjonalność ta będzie traktowana jako rozwiązanie dodatkowe i preferowane.

PYTANIE 9:

Czy system EMS ma być zintegrowany z systemem telemechaniki instalacji?

ODPOWIEDŹ 9:

Zamawiający nie wymaga integracji systemu EMS z systemem telemechaniki, ze względu na brak takiej infrastruktury w obiekcie.

PYTANIE 10:

Czy Zamawiający wymaga integracji systemu EMS z licznikami energii?

ODPOWIEDŹ 10:

Zamawiający nie wymaga integracji systemu EMS z licznikami energii w pełnym zakresie pomiarowym, jednak dopuszcza takie rozwiązanie jako rozszerzenie funkcjonalności.

PYTANIE 11:

Czy system EMS powinien umożliwiać wizualizację instalacji w formie schematów technologicznych (synoptyk)?

ODPOWIEDŹ 11:

Zamawiający nie wymaga wizualizacji instalacji w formie schematów technologicznych, jednak funkcjonalność ta będzie traktowana jako dodatkowa i korzystna.

PYTANIE 12:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość prezentacji danych na rzutach budynku?

ODPOWIEDŹ 12:

Zamawiający nie wymaga takiej funkcjonalności, jednak dopuszcza ją jako rozszerzenie systemu.

PYTANIE 13:

Czy system EMS powinien posiadać funkcjonalność wspierającą utrzymanie ruchu?

ODPOWIEDŹ 13:

Zamawiający nie wymaga pełnej funkcjonalności w tym zakresie, jednak rozwiązania takie będą traktowane jako dodatkowe.

PYTANIE 14:

Czy do oferty należy załączyć kartę katalogową oferowanego systemu EMS potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w PFU?

ODPOWIEDŹ 14:

Zamawiający wymaga załączenia dokumentacji technicznej (np. karty katalogowej) oferowanego systemu EMS potwierdzającej spełnienie wymagań określonych w PFU.

PYTANIE 15:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany system EMS był rozwiązaniem wdrożonym wcześniej w obiektach o podobnym charakterze?

ODPOWIEDŹ 15:

Zamawiający wymaga, aby oferowany system EMS był rozwiązaniem sprawdzonym, wdrożonym wcześniej w obiektach o podobnym charakterze.

PYTANIE 16:

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił dostęp do działającej wersji systemu EMS (demo online lub system referencyjny)?

ODPOWIEDŹ 16:

Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości weryfikacji systemu EMS poprzez dostęp do wersji demonstracyjnej lub prezentację działającego rozwiązania.

PYTANIE 17:

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty opisu architektury systemu EMS wraz ze schematem blokowym przedstawiającym strukturę systemu?

ODPOWIEDŹ 17:

Zamawiający wymaga przedstawienia opisu architektury systemu EMS wraz ze schematem blokowym przedstawiającym jego strukturę.

PYTANIE 18:

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia przykładowych wizualizacji systemu EMS (zrzuty ekranów)?

ODPOWIEDŹ 18:

Zamawiający wymaga przedstawienia przykładowych wizualizacji systemu EMS potwierdzających dostępność funkcji monitoringu, wizualizacji oraz analizy danych.

PYTANIE 19:

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia opisu funkcjonalnego systemu EMS?

ODPOWIEDŹ 19:

Zamawiający wymaga przedstawienia opisu funkcjonalnego systemu EMS obejmującego monitoring, analizę danych, raportowanie oraz obsługę alarmów.

PYTANIE 20:

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu obsługiwanych protokołów komunikacyjnych?

ODPOWIEDŹ 20:

Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu obsługiwanych protokołów komunikacyjnych wraz z potwierdzeniem ich wykorzystania w oferowanym systemie EMS.

PYTANIE 21:

Czy Zamawiający wymaga opisania sposobu integracji systemu EMS z falownikiem, magazynem energii oraz licznikami energii?

ODPOWIEDŹ 21:

Zamawiający wymaga przedstawienia sposobu integracji systemu EMS z falownikiem, magazynem energii oraz innymi elementami instalacji.

PYTANIE 22:

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia opisu procedury uruchomienia i konfiguracji systemu EMS w obiekcie?

ODPOWIEDŹ 22:

Zamawiający wymaga przedstawienia procedury uruchomienia i konfiguracji systemu EMS.

PYTANIE 23:

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia przykładowego raportu generowanego przez system EMS?

ODPOWIEDŹ 23:

Zamawiający wymaga przedstawienia przykładowego raportu generowanego przez system EMS (np. raport dobowy lub miesięczny).

PYTANIE 24:

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia przykładowego rejestru zdarzeń (logów systemowych)?

ODPOWIEDŹ 24:

Zamawiający wymaga przedstawienia przykładowego rejestru zdarzeń (logów systemowych) z oferowanego systemu EMS, obejmującego podstawowe zdarzenia eksploatacyjne, takie jak alarmy, zmiany nastaw czy utraty komunikacji.

Nie wymaga się pełnego, rozbudowanego rejestru wszystkich operacji systemowych.

PYTANIE 25:

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentacji potwierdzającej możliwość eksportu danych z systemu EMS?

ODPOWIEDŹ 25:

Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentacji potwierdzającej możliwość eksportu danych z systemu EMS do formatów edytowalnych (np. XLSX, CSV).

PYTANIE 26:

Czy Zamawiający wymaga, aby system EMS posiadał możliwość automatycznego generowania raportów cyklicznych?

ODPOWIEDŹ 26:

Zamawiający wymaga, aby system EMS umożliwiał automatyczne generowanie raportów cyklicznych (np. dobowych, miesięcznych).

PYTANIE 27:

Czy Zamawiający wymaga konfiguracji progów alarmowych?

ODPOWIEDŹ 27:

Zamawiający wymaga, aby system EMS umożliwiał konfigurację progów alarmowych dla wybranych parametrów oraz ich rejestrację.

PYTANIE 28:

Czy Zamawiający wymaga możliwości jednoczesnego dostępu wielu użytkowników do systemu EMS?

ODPOWIEDŹ 28:

Zamawiający wymaga, aby system EMS umożliwiał jednoczesny dostęp wielu użytkowników oraz zarządzanie ich uprawnieniami.

PYTANIE 29:

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia informacji o interwale rejestracji danych?

ODPOWIEDŹ 29:

Zamawiający wymaga przedstawienia informacji o minimalnym interwale rejestracji danych wraz z jego potwierdzeniem w dokumentacji technicznej.

PYTANIE 30:

Czy Zamawiający wymaga analizy porównawczej danych w systemie EMS?

ODPOWIEDŹ 30:

Zamawiający wymaga, aby system EMS umożliwiał analizę porównawczą danych w różnych okresach (np. dzień do dnia, miesiąc do miesiąca).

PYTANIE 31:

Czy Zamawiający wymaga dostępu do systemu EMS przez przeglądarkę internetową?

ODPOWIEDŹ 31:

Zamawiający wymaga, aby funkcjonalności systemu EMS były dostępne poprzez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie użytkownika.

Dopuszcza się, że dostęp do systemu może być realizowany z wykorzystaniem połączenia internetowego, zgodnie z przyjętą architekturą rozwiązania.

PYTANIE 32:

Ze względu na miejsce obiektu (dawny kamieniołom), czy Zamawiający dopuszcza wiercenie pod podstawę konstrukcji i posadowienie słupów konstrukcji fotowoltaicznej na betonie?

ODPOWIEDŹ 32:

Zamawiający dopuszcza posadowienie konstrukcji wsporczej poprzez wiercenie i fundamentowanie słupów w betonie, z uwagi na warunki gruntowe występujące na terenie inwestycji.

PYTANIE 33:

Czy są planowane jakieś budowy obiektów w pobliżu instalacji fotowoltaicznej?

ODPOWIEDŹ 33:

Zamawiający informuje, że w sąsiedztwie instalacji planowana jest realizacja obiektu o charakterze widokowym (wysoka wieża widokowa), w związku z czym wymagana jest pełna optymalizacja lokalizacji i pracy instalacji fotowoltaicznej.

PYTANIE 34:

Czy planowane jest wykonanie dodatkowej rozdzielni przy instalacji fotowoltaicznej umożliwiającej podłączenie odbiorów własnych lub przyszłych inwestycji?

ODPOWIEDŹ 34:

Zamawiający wymaga wykonania dodatkowej rozdzielni przy instalacji fotowoltaicznej, umożliwiającej zasilanie odbiorów własnych obiektu oraz podłączenie przyszłych odbiorników, w tym na potrzeby prac serwisowych.

PYTANIE 35:

Czy falownik i magazyn energii mają zostać zamontowane przy instalacji fotowoltaicznej?

ODPOWIEDŹ 35:

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w związku z czym Zamawiający dopuszcza lokalizację falownika i magazynu energii przy instalacji fotowoltaicznej, pozostawiając Wykonawcy dobór optymalnego rozwiązania projektowego.

PYTANIE 36:

Czy szafa zewnętrzna na magazyn energii ma być wyposażona w system grzania oraz chłodzenia?

ODPOWIEDŹ 36:

Zamawiający wymaga, aby magazyn energii był przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych, zgodnie z zapisami PFU, co obejmuje zapewnienie odpowiednich warunków temperaturowych, w tym systemów ogrzewania i chłodzenia, jeśli są wymagane technologicznie.

PYTANIE 37:

Czy instalacja fotowoltaiczna ma zostać ogrodzona?

ODPOWIEDŹ 37:

Zamawiający wymaga ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej, ze względu na charakter obiektu oraz zwiększony ruch osób postronnych.

PYTANIE 38:

Czy falownik może zostać umiejscowiony na konstrukcji?

ODPOWIEDŹ 38:

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w związku z czym dopuszcza się różne warianty lokalizacji falownika, w tym montaż na konstrukcji, pod konstrukcją, na odrębnej konstrukcji wsporczej lub w zabudowie magazynu energii – zgodnie z optymalnym rozwiązaniem projektowym Wykonawcy.

PYTANIE 39:

Czy falownik może zostać umiejscowiony na zewnątrz szafy zewnętrznej?

ODPOWIEDŹ 39:

Zamawiający dopuszcza lokalizację falownika poza szafą magazynu energii, przy czym rozwiązanie powinno być dostosowane do warunków środowiskowych i zapewniać prawidłową eksploatację urządzeń.

PYTANIE 40:

Czy wykonawca ma ogrodzić szafę z magazynem energii?

ODPOWIEDŹ 40:

Zamawiający wymaga ogrodzenia strefy zabudowy magazynu energii.

PYTANIE 41:

Czy system zarządzania ma być kompatybilny z systemem z poprzedniego przetargu?

ODPOWIEDŹ 41:

Zamawiający nie wymaga kompatybilności systemu EMS z systemami zastosowanymi w innych instalacjach. Wykonawca może zaproponować niezależne rozwiązanie.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianami SWZ, Zamawiający przedłuża ten termin składania ofert wyznaczając go na dzień 15 kwietnia 2026 roku do godziny 9:00. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w SWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert:

- rozdział XII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Oferty należy składać w terminie do dnia 15.04.2026 r. do godz. 09:00 przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.”

- rozdział XIII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14.05.2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

- rozdział XIV pkt 1 SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2026 r. o godz. 11.00, poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego Platformie e-Zamówienia.”

Zamawiający publikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania tekst jednolity SWZ.

Zatwierdził

Wójt Gminy Ujsoły