SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                           
SYSTEMÓW ALARMOWYCH (SSP)

(Kod CPV 45312100-8)

NAZWA OBIEKTU:



AQUAPARK z pływalnią w Suwałkach



16-400 Suwałki, ul. Papieża Jana Pawła II  7
1. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi. Ogólne wymagania dotyczące robót Kod CPV 45000000-7.
2. Wymagania dotyczące robót montażowych.

Montaż urządzeń i wyposażenia powinien zostać wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montażu urządzeń należy przestrzegać następujących zasad:

* czujki wraz z gniazdami należy instalować na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji projektowej,

* odległość instalowania czujek nie powinna być mniejszej niż 0,5 m od przeszkód, ścian, przewodów energetycznych, żarowych opraw oświetleniowych,

* czujki powinny być instalowane w taki sposób aby widoczna była dioda LED sygnalizująca zadziałanie,

* w pomieszczeniach, gdzie występują podciągi, belki lub przebiegają pod stropem kanały w0entylacyjne, w odległości nie mniejszej niż 25 cm od stropu, odległość instalowania czujek od tych elementów nie powinna być mniejsza niż 0,5 m,

* odległość instalowanie nie powinna być mniejsza niż 1,5 m od otworów wlotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

* sufity perforowane, przez które jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny być zakryte w promieniu min. 0,6 m wokół czujki,

* dodatkowe wskaźniki zadziałania powinny być instalowane w najbliższej możliwej odległości od czujki, w miejscach gdzie będą dobrze widoczne,

* w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia punktowej czujki w stosunku do położenia przedstawionego na planie. Należy jednak wówczas przyjąć ogólną zasadę, by odległość pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie była większa niż maksymalne zasięgi czujek czyli 6,2 m dla czujek dymu, 4,5 m dla czujek ciepła,

* dopuszcza się zmianę kolejności łączenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany należy umieścić w dokumentacji powykonawczej,

* ręczne ostrzegacze pożarowe należy instalować na ścianach, na wysokości 1,5 m od poziomu podłogi w taki sposób, aby były dobrze widoczne i dostępne, oraz możliwa była ich obsługa techniczna,
3. Instalacja i okablowanie.

· Wykaz przewodów, jakie należy zastosować przy realizacji projektu systemu sygnalizacji pożaru SSP:

	Lp.
	Nazwa przewodu
	Opis przewodu
	Miejsce stosowania w instalacji alarmowej

	1.
	YnTKSYekw  1x2x0,8
	Przewód linii dozorowej  wewnętrzny
	Przewód linii dozorowej pętlowej do łączenia czujek pożarowych

	2.
	YnTKSYekw 4x2x1
	Przewód sygnałowy
	Przewód sygnałowy do przycisków przewietrzania

	3.
	HTKSHekw PH90  4x2x1
	Przewód sygnałowy
	Przewód sygnałowy do łączenia central oddymiających i pożarowych, do przycisków oddymiających

	4.
	HTKSHekw PH90  2x2x0,8
	Przewód sygnałowy

magistralowy
	Przewód sygnałowy do łączenia central pożarowych z wyniesionym panelem obsługi – przewód do sieciowania central

	5.
	HDGs PH90 4x1,5
	Przewód sterujący/zasilający
	Przewód zasilający do sygnalizatorów systemu SSP

	6.
	HDGs PH90 2x1,5
	Dwużyłowy przewód sterujący/zasilający
	Przewód zasilający do zasilania sygnalizatorów systemu SSP 

	7.
	NHXH-J PH90 3x2,5
	Przewód zasilający
	Przewód zasilający, do zasilania 230 VAC centrali pożarowej 


· Przewody niepalne systemu sygnalizacji pożaru SSP należy mocować do ścian i stropu za pomocą uchwytów niepalnych, atestowanych. 

· Przewody niepalne HDGs i NHXH systemu sygnalizacji pożaru SSP należy mocować do ścian i stropu za pomocą uchwytów niepalnych, atestowanych.

· Przed podłączeniem czujek należy sprawdzić ciągłość przewodów przez „przedzwonienie”, oraz zmierzyć rezystancję izolacji każdego odcinka przewodu pomiędzy żyłą przewodu i ziemią oraz pomiędzy żyłami innych przewodów. Rezystancja nie powinna być mniejsza niż 5 MΩ. 
· Wszystkie urządzenia wchodzące w skład projektowanego systemu sygnalizacji pożaru muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie wymagane dla urządzeń sygnalizacji pożaru.
· Dołączenie przewodów należy wykonać przez przykręcenie lub zaciskanie. Dla wypustów  należy zastosować zapasy kabli o następujących długościach:
- dla centrali - 120 cm,

- dla pozostałych elementów systemu - 20 cm,
· Przewody systemu sygnalizacji pożaru SSP w przestrzeni międzystropowej należy układać  bezpośrednio do stropu za pomocą kołków i metalowych uchwytów. Długie ciągi poziome należy układać w korytach elektroinstalacyjnych. 
· Wszystkie przejścia kablowe między strefami pożarowymi uszczelnić zgodnie z obowiązującymi przepisami, materiałami o odpowiedniej odporności ogniowej, zgodnej z wymaganą klasą PH.
· Przewody instalacji SSP należy układać w odległości minimum 0,5 m od kabli innych instalacji,    w szczególności zasilających i biegnących równolegle. Przecięcia zespołów kablowych, których nie można uniknąć, wykonać pod kątem 90 stopni,
· Łączenie przewodów należy wykonywać tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modułów;     należy unikać dodatkowych połączeń w puszkach instalacyjnych.
· Ekran przewodów musi być połączony między sobą w poszczególnych punktach montażowych (np. w gniazdach, w specjalnym złączu). Przed instalacją czujek pożarowych należy sprawdzić ciągłość żył i ekranu oraz oporność i pojemność kabli linii dozorowej, które nie mogą przekroczyć wartości właściwych dla systemu,
·  Wszystkie przejścia kablowe między strefami pożarowymi uszczelnić zgodnie z obowiązującymi przepisami, materiałami o odpowiedniej odporności ogniowej, zgodnej z wymaganą klasą PH.

4.
Odbiór prac. 
Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazać:

* dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa,

* ważne świadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie na zastosowane urządzenia lub certyfikaty,

* protokoły z pomiarów, oraz dokonać próbnego uruchomienia systemu.

Uruchamiający powinien sprawdzić czy:

* sposób wykonania instalacji jest zadawalający,

* metody, materiały i elementy zostały użyte zgodnie z obowiązującymi przepisami,

* dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) są zgodne z instalacją,

* wszystkie czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe są sprawne,

* informacje przekazywane przez CSP są prawidłowe i spełniają wymagania zawarte w dokumentacji,

* wszystkie połączenia do stacji odbiorczej sygnałów lub PSP są prawidłowe,

* wszystkie urządzenia alarmowe działają zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

5

