WYKONAWCZY  SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU SAP 

AQUAPARK z pływalnią w Suwałkach

PROJEKT 
[image: image5]

1. Podstawa i zakres opracowania.


Niniejszy projekt opracowano na zlecenie AQUAPARK z pływalnią w Suwałkach. 

Projekt wykonano na podstawie:

· rzutów budowlanych,
· Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.
· Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. Nr 869 tj. 2021.05.07).

· Rozporządzenie MSWiA z dnia 07-06-2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719. z późniejszymi zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

· PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór eksploatacja i konserwacja instalacji. - PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 
· PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie 
· PN-EN 54-10:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomieni – czujki punktowe. 
· PN-EN 54-11:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe.
· PN-EN 54-7: 2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu. Czujki punktowe pracujące działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji. 
· PN-EN 54-5: 2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła. Czujki punktowe
· PN-ISO 8421-3:1996 Wykrywane pożaru i alarmowanie. Terminologia 
· PN-E-05204:1994 Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Ochrona przed elektrycznością statyczną. Wymagania. 
· PN-ISO 6790:1996 Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. Wyszczególnienie. 
· PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. 
· PN-EN 54-4 Systemy sygnalizacji pożarowej. Zasilacze 
· PN-ISO 6790/Ak:1997 Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. Wyszczególnienie. Arkusz krajowy. 
· PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej. 
· PN-EN 54-3:2003 Pożarowe urządzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne. 
· „Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożaru”, CNBOP Józefów 1994, 
· Dokumentacji Techniczno-Ruchowa centrali BMZ Integraf IP MX

· Dokumentacja powykonawcza – System sygnalizacji pożaru,
· Dokumentacja powykonawcza – Instalacje elektryczne,

· Dokumentacja powykonawcza – Wentylacja mechaniczna,

· Uzgodnienia z Użytkownikiem

2. Oświadczenie projektanta.

Suwałki , 28 grudnia 2023 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oświadczam, że wykonany przeze mnie projekt:

PROJEKT  WYKONAWCZY  

SYSTEMU SYGNALIZACJI  POŻARU  SSP 

AQUAPARK z pływalnią w Suwałkach

jest kompletny i został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

	PROJEKTANT 
	PODPIS

	inż. Krzysztof  Słomiński 
	

	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń nr

upr. BŁ-134/79

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                           i elektroenergetycznych


	


3. Opis techniczny instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSP. 

3.1. Stan istniejący systemu sygnalizacji pożaru SSP.
W budynku AQUAPARK z pływalnią w Suwałkach znajduje się system sygnalizacji pożaru zbudowany na bazie centrali Schrack  Seconet. 
Istniejący system sygnalizacji pożaru SSP wykorzystuje 2 pętle adresowe. Na pętli 1 zainstalowanych jest 69 urządzeń pętlowych, na pętli 2 zainstalowane są 62 urządzenia pętlowe. W systemie SSP zainstalowanych jest 14 sygnalizatorów akustycznych wewnętrznych.
Istniejący system sygnalizacji pożaru SSP nie obejmuje całości budynku AQUAPARKU. Czujki systemu sygnalizacji pożaru obejmują około 30%-40% powierzchni budynku.

Całość istniejącego systemu sygnalizacji pożaru należy zdemontować i przekazać dla Użytkownika budynku. 

Z istniejącego systemu sygnalizacji pożaru należy wykorzystać do nowej instalacji:
· centrala oddymiania klatki schodowej,

· klapa dymowa z siłownikiem do oddymiania klatki schodowej,

3.2. Koncepcja pracy systemu sygnalizacji pożaru SSP

Nowy system sygnalizacji pożaru SSP obejmie wszystkie pomieszczenia budynku AQUAPARKU. Nowy system SSP należy wykonać w oparciu o analogową adresowalną centralę sygnalizacji pożaru POLON 6000.

Centrala SSP POLON 6000 powinna być centralą sygnalizacji pożaru, wyposażoną w konsolę obsługową i przystosowaną do pracy z urządzeniami wykrywania pożaru. Może mieć od 2 do 396 pętli adresowalnych. W budynku AQUAPARKU wykorzystywanych będzie 5 pętli adresowalnych. Centrala SSP może pracować samodzielnie lub w sieci. Projektowana centrala POLON 6000 będzie pracowała samodzielnie z 1 wyniesionym polem obsługi.

Centralę pożarową należy zainstalować w pomieszczeniu ochrony (pom. 0.41). Wyniesione pole obsługi WPO należy zainstalować w kasie (pom. 0.6) 
Wszystkie linie dozorowe powinny być monitorowane na doziemienie. 

Niebezpieczeństwo powstania pożaru w obiekcie może wynikać między innymi z następujących przyczyn:

· porzucenie nie dogaszonych niedopałków papierosów w pobliżu materiałów łatwopalnych,

· pozostawienie nie wyłączonych odbiorników energii elektrycznej lub ich ustawienie w pobliżu materiałów palnych,

· nieprzestrzeganie przepisów ppoż.

· wady i uszkodzenia (przeciążenia) instalacji elektrycznej,

· akty sabotażu,

· podpalenia.

Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami system sygnalizacji pożaru powinien obejmować cały budynek. Przepisy dotyczące elektrycznych instalacji sygnalizacji pożaru narzucają ochronę całkowitą obiektu (z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych).

System zapewni możliwość lokalizacji źródła pożaru z dokładnością do jednego czujnika pożarowego. System sygnalizacji pożaru z założenia będzie autonomiczny, lecz dostosowany do podłączenia do stacji monitorowania pożarów łączem sztywnym lub komutowanym, kablowym lub radiowym. 
Sygnalizacja zaistnienia pożaru odbywać się będzie przy pomocy: 
· pulpitu centrali alarmowej,

· pulpitu wyniesionego pola obsługi WPO,

· sygnalizatory wewnętrzne akustyczno – optyczne,

· sygnalizatory zewnętrzne akustyczno – optyczne,

· powiadomienia o alarmie II stopnia do Państwowej Straży Pożarnej,

System sygnalizacji pożaru należy zbudować wykorzystując 5 pętli adresowalnych z następującą ilością urządzeń na poszczególnych kondygnacjach budynku:

· pętla nr 1 –  104 elementów (czujki, ROP-y, moduły EKS) – pomieszczenia na poziomie piwnicy – poziom  -4,00,

· pętla nr 2 – 95 elementów (czujki, ROP-y, moduły EKS) – pomieszczenia na poziomie parteru – poziom 0,00,

· pętla nr 3 – 77 elementów (czujki, ROP-y, moduły EKS) – pomieszczenia na poziomie parteru – poziom 0,00,

· pętla nr 4 – 120 elementów (czujki, ROP-y, moduły EKS) – pomieszczenia na poziomie piętra 1 – poziom  +4,29,

· pętla nr 5 – 150 elementów (czujki, ROP-y, moduły EKS) – pomieszczenia na poziomie piętra 1 – poziom  +4,29,

W sumie w systemie SSP będzie 546 elementów liniowych na liniach dozorowych. 

Alarm będzie sygnalizowany na wyświetlaczu centrali alarmowej, na wyświetlaczu wyniesionego panelu obsługi WPO oraz za pomocą 70 sygnalizatorów akustyczno-optycznych wewnętrznych i 3 sygnalizatorów zewnętrznych. Centrala systemu sygnalizacji pożaru została tak dobrana aby w dowolnym momencie można ją było rozbudować.

Dodatkowo z czujek znajdujących się w przestrzeni międzystropowej sufitów podwieszanych należy wyprowadzić wskaźniki zadziałania prostopadle do stropu                      i zainstalować je na suficie, tak aby były widoczne, a czujka, której zadziałanie sygnalizuje dany wskaźnik znajdowała się nad nim. 
W budynku AQUAPARKU sufity podwieszane wykonane są postaci sufitów stałych z gipso-kartonu. Aby zainstalować czujki w przestrzeni międzystropowej należy wykonać rewizje w suficie podwieszanym dla czujek ze wskaźnikami zadziałania i dla części sygnalizatorów akustyczno-optycznych instalowanych na suficie podwieszanym.

Na rzutach poszczególnych kondygnacji zostały zaznaczone lokalizacje rewizji w suficie powieszanym w postaci specjalnych symboli graficznych. Zalecana wielkość rewizji to kwadrat o wymiarach 60cm x 60 cm. Rewizje należy wyposażyć w ramki, aby zamaskować szczelinę jaka powstanie przy wycinaniu rewizji.

Centralę alarmową pożarową należy wyposażyć w akumulatory zapewniające               72 godzinne czuwanie przy braku zasilania podstawowego 230 VAC.

Centralę systemu sygnalizacji pożaru należy zasilić z wydzielonego obwodu elektrycznego w rozdzielni teletechnicznej przy użyciu kabla niepalnego PH90 NHXH-J 3x2,5.
Do zasilania sygnalizatorów należy zastosować zasilacze buforowe 24VDC dostoswane do systemów sygnalizacji pożaru, zapewniające 72 godzinne czuwanie przy braku zasilania podstawowego 230 VAC.
W budynku AQUAPARKU znajdują się wentylatory dachowe wentylacyjne. W przypadku alarmu pożarowego II stopnia system sygnalizacji pożaru wyłączy wszystkie wentylatory, aby nie rozprzestrzeniać pożaru i uniknąć zadymienia pomieszczeń budynku nie objętych pożarem. Wyłączenie wentylatorów wentylacyjnych odbywać się za pomocą styczników elektrycznych instalowanych w istniejących rozdzielnicach elektrycznych, zgodnie z rysunkami technicznymi. Styczniki należy instalować w obwodzie zasilania wentylatorów wentylacyjnych. Styczniki będą sterowane z modułów wejścia/wyjścia EKS-6222P  wyposażonych w styki robocze, które można obciążać napięciem 230VAC.
Wykaz wentylatorów wentylacyjnych jakie będą wyłączane z systemu SSP w przypadku alarmu pożarowego II stopnia:

· wentylator kuchnia – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6222P o adresie 3/62, 

· wentylator WC1 – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6222P o adresie 5/03, 

· wentylator WC2 – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6222P o adresie 4/51, 

· wentylator WC3 – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6222P o adresie 5/77, 

· wentylator W8 – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6222P o adresie 1/06, 

· wentylator W10 – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6222P o adresie 1/05, 

· wentylator W11 – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6222P o adresie 1/04, 

· wentylator W12 – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6222P o adresie 1/03, 

· wentylator W13 – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6222P o adresie 1/02, 

· wentylator W14 – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6222P o adresie 1/42, 

· wentylator W15 – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6222P o adresie 5/34, 

W budynku AQUAPARKU znajdują się centrale wentylacyjne nawiewno – wywiewne. W przypadku alarmu pożarowego II stopnia system sygnalizacji pożaru wyłączy wszystkie centrale wentylacyjne nawiewno – wywiewne, aby nie rozprzestrzeniać pożaru i uniknąć zadymienia pomieszczeń budynku nie objętych pożarem. Wyłączenie central wentylacyjnych odbywać się będzie za pomocą wykorzystania specjalnych wejść technicznych w sterownikach central wentylacyjnych. Wyłączenie central będzie odbywał się ze styków bezpotencjałowych  modułów wejścia/wyjścia EKS-6044.
Wykaz central wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych jakie będą wyłączane z systemu SSP w przypadku alarmu pożarowego II stopnia:

· centrala wentylacyjna 1N-1W/1 (piwnica – podbasenie) – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6044 o adresie 1/76, 

· centrala wentylacyjna 1N-1W/2 (piwnica – podbasenie) – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6044 o adresie 1/74, 

· centrala wentylacyjna 2N-2W/1 (piwnica – podbasenie) – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6044 o adresie 1/81, 

· centrala wentylacyjna 2N-2W/2 (piwnica – podbasenie) – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6044 o adresie 1/79, 

· centrala wentylacyjna 3N-3W (dach budynku) – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6044 o adresie 5/74, 

· centrala wentylacyjna 4N-4W (dach budynku) – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6044 o adresie 5/17, 

· centrala wentylacyjna 5N-5W (dach budynku) – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6044 o adresie 5/143, 

· centrala wentylacyjna 6N-6W (dach budynku) – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6044 o adresie 4/54, 

· centrala wentylacyjna 7N-7W (dach budynku) – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6044 o adresie 5/23, 

· centrala wentylacyjna 8N-8W (dach budynku) – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6044 o adresie 4/113, 

· centrala wentylacyjna 9N-9W (dach budynku) – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6044 o adresie 4/66, 

· centrala wentylacyjna 10N/1 (dach budynku) – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6044 o adresie 4/55, 

· centrala wentylacyjna 10N/2 (dach budynku) – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6044 o adresie 4/56, 

· centrala wentylacyjna 10N/3 (dach budynku) – wyłączenie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6044 o adresie 4/53, 

W przypadku alarmu pożarowego II stopnia, dodatkowo wykonywane będą następujące sterowania:
· wyłączenie windy, czyli winda zjeżdża na najniższą kondygnację i otwiera drzwi,

· otwarcie zamknięcia elektrycznego drzwi wyjściowych ewakuacyjnych wyposażonych w zamknięcia zworami elektromagnetycznymi:

· wyjście W2 – sterowanie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6044 o adresie 1/67,
· wyjście W3 – sterowanie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6044 o adresie 2/63,

· wyjście W4 – sterowanie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6044 o adresie 5/137,

· wyjście W5 – sterowanie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6044 o adresie 5/130,

· wyjście W6 – sterowanie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6044 o adresie 4/23,

· odblokowanie drzwi wejściowych obrotowych – wyjście W1 - sterowanie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6044 o adresie 1/12,

· sterowanie centralą systemu oddymiania klatki schodowej – sterowanie z modułu wejścia/wyjścia EKS-6044 o adresie 4/115,

W przypadku wyjść ewakuacyjnych W2, W3, W4, W5, W6 należy zastosować nowe zasilacze buforowe 12V/17Ah z akumulatorami 12V/17Ah. Należy zastosować oddzielny zasilacz buforowy dla każdego wyjścia ewakuacyjnego. W nowym systemie należy wykorzystać istniejące zwory elektromagnetyczne i przyciski wyjścia awaryjnego.
W przypadku oddymiania klatki schodowej, z istniejącej instalacji do wykorzystania należy użyć:

· centralę oddymiania klatki schodowej,

· klapę dymowa z siłownikiem do oddymiania klatki schodowej,

W instalacji oddymiania klatki schodowej należy zastosować następujące nowe urządzenia:
· przyciski oddymiania – 3szt,

· przyciski przewietrzania – 2szt,

· akumulatory do centrali oddymiającej – 2 szt 

Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne będą wyzwalane z centrali pożarowej, oraz z modułów  wejścia/wyjścia EKS-6044. Sygnalizatory wyzwalane z modułu wejścia/wyjścia EKS-6044 należy zasilić z zasilaczy buforowych pożarowych, zgodnie z rysunkami technicznymi. Aby zapewnić kontrolę ciągłości linii sygnalizatorów, z jednego modułu wejścia/wyjścia EKS-6044 można utworzyć 1 linię sygnalizatorów. 
Przewidujemy następującą ilość linii sygnalizatorów:

· linia sygnalizatorów nr 1 – centrala pożarowa – sygnalizatory S2/1, S2/2, S2/3, S2/4,

· linia sygnalizatorów nr 2 – centrala pożarowa – sygnalizatory S2/5, S2/6, S2/7, S2/8,

· linia sygnalizatorów nr 3 – moduł 1/65 – sygnalizatory S1/8, S1/9, S1/10, S1/11,

· linia sygnalizatorów nr 4 – moduł 1/101 – sygnalizatory S1/12, S1/13, S1/14, S1/15, S1/16,

· linia sygnalizatorów nr 5 – moduł 1/66 – sygnalizatory S1/21, S1/22, S1/23, S1/24, S1/25,

· linia sygnalizatorów nr 6 – moduł 1/102 – sygnalizatory S1/17, S1/18, S1/19, S1/20,
· linia sygnalizatorów nr 7 – moduł 1/98 – sygnalizatory S1/1, S1/2,

· linia sygnalizatorów nr 8 – moduł 1/103 – sygnalizatory S1/3, S1/4,

· linia sygnalizatorów nr 9 – moduł 1/104 – sygnalizatory S1/5, S1/6, S1/7,

· linia sygnalizatorów nr 10 – moduł 3/02 – sygnalizatory S2/9, S2/10, S2/11, S2/12, S2/13, S2/14, 

· linia sygnalizatorów nr 11 – moduł 3/77 – sygnalizatory S2/15, S2/16, S2/17, S2/18, 

· linia sygnalizatorów nr 12 – moduł 5/36 – sygnalizatory S3/1, S3/2, S4/1, 

· linia sygnalizatorów nr 13 – moduł 5/146 – sygnalizatory S3/3, S3/4, S4/2, 

· linia sygnalizatorów nr 14 – moduł 5/147 – sygnalizatory S3/5, S3/6, S4/7, S3/8, 

· linia sygnalizatorów nr 15 – moduł 5/37 – sygnalizatory S3/12, S3/13, S3/14, S4/3, 

· linia sygnalizatorów nr 16 – moduł 5/148 – sygnalizatory S3/22, S3/23, S4/24, S3/25, S3/26, S3/27 

· linia sygnalizatorów nr 17 – moduł 5/149 – sygnalizatory S3/19, S3/20, S4/21, 

· linia sygnalizatorów nr 18 – moduł 5/38 – sygnalizatory S3/15, S3/16, S4/17, S3/18, 

· linia sygnalizatorów nr 19 – moduł 5/150 – sygnalizatory S3/9, S3/10, S4/11,

3.3. Centrala systemu sygnalizacji pożaru SSP

System sygnalizacji pożaru SSP oparty został na centrali adresowalnej POLON 6000 o następujących cechach:
Parametry wejściowe:

[image: image1.emf]
Parametry wyjściowe:

[image: image2.emf]
Zasoby systemu Polon 6000:
[image: image3.emf]
[image: image4.emf]
Centrala SSP POLON 6000 współpracuje z urządzeniami adresowalnymi, w tym z czujkami płomienia, liniowymi i iskrobezpiecznymi. Moduły wejściowe pozwalają dołączać urządzenia innych producentów. Wszystkie urządzenia adresowalne mają wbudowane izolatory zwarć zapewniające integralność systemu i minimalne straty dokładności detekcji na skutek uszkodzeń w czasie pożaru. Pojedyncze uszkodzenie kabla nie zmniejsza funkcjonalności systemu. Zaawansowane możliwości programowania systemu obejmują, między innymi, wybór czułości czujek i algorytmów alarmowania w strefach dozorowych, dla zwiększenia pewności detekcji i odporności na zjawiska zakłócające.

3.4. Czujki i elementy liniowe do systemu sygnalizacji pożaru SSP.

Wykaz czujek i elementów liniowych stosowanych w systemie sygnalizacji pożaru SSP:
	Lp.


	Nazwa czujki
	Opis

	1.
	DUO-6046
	Optyczna czujka dymu

	2.
	TUN-6046
	Czujka ciepła 

	3.
	WZ-31
	Wskaźnik zadziałania mały

	4.
	ROP-4001M
	Ręczny ostrzegacz pożarowy

	5.
	ROP-4007H
	Ręczny ostrzegacz pożarowy hermetyczny

	6.
	EKS-6044
	Moduł kontrolno-sterujący 4 wejścia/4 wyjścia

	7.
	EKS-6222P
	Moduł kontrolno-sterujący 4 wejścia/2 wyjścia 230 VAC

	8.
	DOP-6001
	Czujka liniowa

	9.
	VENTUM
	Czujka zasysająca VENTUM  POLON-ALFA


Ilości elementów na poszczególnych pętlach pożarowych:
	Lp.
	Nazwa elementu
	PĘTLA 1                                 piwnica, podbasenie
	PĘTLA 2                    parter
	PĘTLA 3               parter 
	PĘTLA 4               piętro 1 
	PĘTLA 5               piętro 1 
	
	RAZEM

	1.
	DUO-6046
	70
	82
	63
	87
	115
	
	417

	2.
	TUN-6046
	0
	5
	1
	1
	9
	
	16

	3.
	WZ-31
	10
	45
	35
	43
	65
	
	198

	4.
	ROP-4001M
	13
	1
	8
	5
	8
	
	35

	5.
	ROP-4007H
	2
	6
	2
	0
	0
	
	10

	6.
	EKS-6044
	13
	1
	2
	8
	15
	
	39

	7.
	EKS-6222P
	6
	0
	1
	1
	3
	
	11

	8.
	DOP-6001
	0
	0
	0
	18
	0
	
	18

	9.
	VENTUM
	0
	0
	0
	0
	1
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	104 urządzeń
	95 urządzeń
	77 urządzeń
	120 urządzeń
	150 urządzeń
	
	546 urządzeń


4. Dobór akumulatorów do zasilania centrali pożarowej.

Zakładany czas podtrzymania zasilania centrali systemu sygnalizacji pożaru SSP to 72h. Obliczenie wymaganej wydajności zasilacza oraz pojemności baterii dla centrali SSP, przy założeniu 30 min alarmowania:

4.1. Dobór akumulatorów do centrali pożarowej SSP – pom. 0.41
	Lp.
	Nazwa podzespołu
	Ilość sztuk
	Pobór prądu 1szt.
	Razem

	
	
	
	Dozór  [A]
	Alarm [A]
	Stan dozoru [A]
	Stan alarmu [A]

	1
	Panel operatora centrali pożarowej Polon 6000 – PSO60
	1
	0,450
	0,600
	0,450
	0,600

	2
	Moduł zasilana – MZP-60
	1
	0,045
	0,060
	0,045
	0,060

	3
	Moduł 2 linii dozorowych z przetwornicą 27V - MLD-61
	3
	0,073
	0,073
	0,219
	0,219

	4
	Moduł kontrolno-sterujący (2PK, 2LS, 2LK) - MKS-60
	1
	0,015
	0,035
	0,015
	0,035

	5
	Moduł wyjść przekaźnikowych (4LS) - MWS-60
	2
	0,015
	0,035
	0,030
	0,070

	6
	Moduł drukarki (papier 80mm) -     MD-60
	1
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	7
	Moduł transmisji z separacją do 1200 m MTI-62
	2
	0,035
	0,035
	0,070
	0,070

	8
	Optyczna czujka dymu  - DUO-6046
	417
	0,00015
	0,00015
	0,06255
	0,06255

	9
	Uniwersalna czujka ciepła                  TUN-6046
	16
	0,00015
	0,00015
	0,0024
	0,0024

	10
	Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć ROP-4001M
	35
	0,000135
	0,000135
	0,004725
	0,004725

	11
	Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć hermetyczny ROP-4007H
	10
	0,000135
	0,000135
	0,00135
	0,00135

	12
	Element kontrolno-sterujący                       EKS-6044
	39
	0,000240
	0,000240
	0,00864
	0,0864

	13
	Element kontrolno-sterujący                       EKS-6222P
	11
	0,000250
	0,000250
	0,00275
	0,00275

	14
	Czujka liniowa DOP-6001
	18
	0,003
	0,020
	0,054
	0,036

	15
	Sygnalizator akustyczno - optyczny SAO-P8
	8
	0,000
	0,094
	0,000
	0,752

	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM [A]:
	 
	 
	 
	1,000415
	2,037175


Zakładając 72 - godzinny czas podtrzymania systemu przy braku zasilania sieciowego     i znając pobory prądu urządzeń, możemy obliczyć wymaganą pojemność akumulatora:

Q = 1,25 * ( Istan normalny * t1 + Istan alarmu * t2)

Istan normalny
= 1,000415 A        t1 = 72 h
Istan alarmu
= 2,037175 A         t2 = 0,50 h

Q = 1,25 * (1,000415 * 72 + 2,037175 * 0,5) =  91,31 Ah

Należy zastosować 2 szt  akumulatorów 12V/120Ah. 

4.2. Dobór akumulatorów do wyniesionego panelu obsługi WPO  – pom. 0.6 - kasy
	Lp.
	Nazwa podzespołu
	Ilość sztuk
	Pobór prądu 1szt.
	Razem

	
	
	
	Dozór  [A]
	Alarm [A]
	Stan dozoru [A]
	Stan alarmu [A]

	1
	Panel operatora centrali pożarowej Polon 6000 – WPO-60
	1
	0,450
	0,600
	0,450
	0,600

	2
	Moduł zasilana – MZP-60
	1
	0,045
	0,060
	0,045
	0,060

	3
	Moduł transmisji z separacją do 1200 m MTI-62
	2
	0,035
	0,035
	0,070
	0,070

	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM [A]:
	 
	 
	 
	0,565
	0,730


Zakładając 72 - godzinny czas podtrzymania systemu przy braku zasilania sieciowego     i znając pobory prądu urządzeń, możemy obliczyć wymaganą pojemność akumulatora:

Q = 1,25 * ( Istan normalny * t1 + Istan alarmu * t2)

Istan normalny
= 0,565 A        t1 = 72 h
Istan alarmu
= 0,730 A         t2 = 0,50 h

Q = 1,25 * (0,565 * 72 + 0,730 * 0,5) =  51,31 Ah

Należy zastosować 2 szt  akumulatorów 12V/65Ah. 

4.3. Dobór akumulatorów do zasilacza buforowego ZBSSP-1 – piwnica, podbasenie przy centralach wentylacyjnych (pom. -1.2)
	Lp.
	Nazwa podzespołu
	Ilość sztuk
	Pobór prądu 1szt.
	Razem

	
	
	
	Dozór  [A]
	Alarm [A]
	Stan dozoru [A]
	Stan alarmu [A]

	1
	Sygnalizator wewnętrzny akustyczno – optyczny – SAO-P8
	18
	0,000
	0,094
	0,000
	1,692

	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM [A]:
	 
	 
	 
	0,000
	1,692


Zakładając 72 - godzinny czas podtrzymania systemu przy braku zasilania sieciowego     i znając pobory prądu urządzeń, możemy obliczyć wymaganą pojemność akumulatora:

Q = 1,25 * ( Istan normalny * t1 + Istan alarmu * t2)

Istan normalny
= 0,000 A        t1 = 72 h
Istan alarmu
= 1,692 A         t2 = 0,50 h

Q = 1,25 * (0,000 * 72 + 1,692 * 0,5) =  =1,06 Ah

Należy zastosować 2 szt  akumulatorów 12V/7Ah, oraz zasilacz buforowy 24V/3A
EN54C-3A7 - EN54C 27,6V/3A/2×7Ah
4.4. Dobór akumulatorów do zasilacza buforowego ZBSSP-2 – piwnica, pom. rozdzielni głównej (pom. -1.9)
	Lp.
	Nazwa podzespołu
	Ilość sztuk
	Pobór prądu 1szt.
	Razem

	
	
	
	Dozór  [A]
	Alarm [A]
	Stan dozoru [A]
	Stan alarmu [A]

	1
	Sygnalizator wewnętrzny akustyczno – optyczny – SAO-P8
	7
	0,000
	0,094
	0,000
	0,658

	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM [A]:
	 
	 
	 
	0,000
	0,658


Zakładając 72 - godzinny czas podtrzymania systemu przy braku zasilania sieciowego     i znając pobory prądu urządzeń, możemy obliczyć wymaganą pojemność akumulatora:

Q = 1,25 * ( Istan normalny * t1 + Istan alarmu * t2)

Istan normalny
= 0,000 A        t1 = 72 h
Istan alarmu
= 0,658 A         t2 = 0,50 h

Q = 1,25 * (0,000 * 72 + 0,658 * 0,5) =  0,411 Ah

Należy zastosować 2 szt  akumulatorów 12V/7Ah, oraz zasilacz buforowy 24V/3A

EN54C-3A7 - EN54C 27,6V/3A/2×7Ah
4.5. Dobór akumulatorów do zasilacza buforowego ZBSSP-3 – parter, pom. techniczne sauna  (pom. 0.13c)
	Lp.
	Nazwa podzespołu
	Ilość sztuk
	Pobór prądu 1szt.
	Razem

	
	
	
	Dozór  [A]
	Alarm [A]
	Stan dozoru [A]
	Stan alarmu [A]

	1
	Sygnalizator wewnętrzny akustyczno – optyczny – SAO-P8
	10
	0,000
	0,094
	0,000
	0,940

	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM [A]:
	 
	 
	 
	0,000
	0,940


Zakładając 72 - godzinny czas podtrzymania systemu przy braku zasilania sieciowego     i znając pobory prądu urządzeń, możemy obliczyć wymaganą pojemność akumulatora:

Q = 1,25 * ( Istan normalny * t1 + Istan alarmu * t2)

Istan normalny
= 0,000 A        t1 = 72 h
Istan alarmu
= 0,940 A         t2 = 0,5 h

Q = 1,25 * (0,000 * 72 + 0,940 * 0,5) =  0,588 Ah

Należy zastosować 2 szt  akumulatorów 12V/7Ah, oraz zasilacz buforowy 24V/3A

EN54C-3A7 - EN54C 27,6V/3A/2×7Ah
4.6. Dobór akumulatorów do zasilacza buforowego ZBSSP-4 – piętro 1, pom. techniczne  (pom. 1.14a)
	Lp.
	Nazwa podzespołu
	Ilość sztuk
	Pobór prądu 1szt.
	Razem

	
	
	
	Dozór  [A]
	Alarm [A]
	Stan dozoru [A]
	Stan alarmu [A]

	1
	Sygnalizator wewnętrzny akustyczno – optyczny – SAO-P8
	27
	0,000
	0,094
	0,000
	2,538

	2
	Sygnalizator zewnętrzny   akustyczno – optyczny – SAOZ-Pk2
	3
	0,000
	0,100
	0,000
	0,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM [A]:
	 
	 
	 
	0,000
	2,838


Zakładając 72 - godzinny czas podtrzymania systemu przy braku zasilania sieciowego     i znając pobory prądu urządzeń, możemy obliczyć wymaganą pojemność akumulatora:

Q = 1,25 * ( Istan normalny * t1 + Istan alarmu * t2)

Istan normalny
= 0,000 A        t1 = 72 h
Istan alarmu
= 2,838 A         t2 = 0,5 h

Q = 1,25 * (0,000 * 72 + 2,838 * 0,5) =  1,774 Ah

Należy zastosować 2 szt  akumulatorów 12V/7Ah, oraz zasilacz buforowy 24V/5A
EN54C-5A7 - EN54C 27,6V/5A/2×7Ah
4.7. Dobór akumulatorów do zasilacza buforowego ZBSSP-5 – piętro 1, pom. techniczne  (pom. 1.14a) – zasilanie czujki zasysającej
	Lp.
	Nazwa podzespołu
	Ilość sztuk
	Pobór prądu 1szt.
	Razem

	
	
	
	Dozór  [A]
	Alarm [A]
	Stan dozoru [A]
	Stan alarmu [A]

	1
	Czujka zasysająca – VENTUM
	1
	0,200
	0,210
	0,200
	0,210

	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM [A]:
	 
	 
	 
	0,200
	0,210


Zakładając 72 - godzinny czas podtrzymania systemu przy braku zasilania sieciowego     i znając pobory prądu urządzeń, możemy obliczyć wymaganą pojemność akumulatora:

Q = 1,25 * ( Istan normalny * t1 + Istan alarmu * t2)

Istan normalny
= 0,200 A        t1 = 72 h
Istan alarmu
= 0,210 A         t2 = 0,5 h

Q = 1,25 * (0,200 * 72 + 0,210 * 0,5) =  18,13 Ah

Należy zastosować 2 szt  akumulatorów 12V/24Ah, oraz zasilacz buforowy 24V/5A

EN54C-5A28 - EN54C 27,6V/5A/2×28Ah
5. Instalacja, okablowanie

Wykaz przewodów, jakie należy zastosować przy realizacji projektu systemu sygnalizacji pożaru SSP:
	Lp.
	Nazwa przewodu
	Opis przewodu
	Miejsce stosowania w instalacji alarmowej

	1.
	YnTKSYekw  1x2x0,8
	Przewód linii dozorowej  wewnętrzny
	Przewód linii dozorowej pętlowej do łączenia czujek pożarowych

	2.
	YnTKSYekw 4x2x1
	Przewód sygnałowy
	Przewód sygnałowy do przycisków przewietrzania

	3.
	HTKSHekw PH90  4x2x1
	Przewód sygnałowy
	Przewód sygnałowy do łączenia central oddymiających i pożarowych, do przycisków oddymiających

	4.
	HTKSHekw PH90  2x2x0,8
	Przewód sygnałowy
magistralowy
	Przewód sygnałowy do łączenia central pożarowych z wyniesionym panelem obsługi – przewód do sieciowania central

	5.
	HDGs PH90 4x1,5
	Przewód sterujący/zasilający
	Przewód zasilający do sygnalizatorów systemu SSP

	6.
	HDGs PH90 2x1,5
	Dwużyłowy przewód sterujący/zasilający
	Przewód zasilający do zasilania sygnalizatorów systemu SSP 

	7.
	NHXH-J PH90 3x2,5
	Przewód zasilający
	Przewód zasilający, do zasilania 230 VAC centrali pożarowej 


Przewody niepalne systemu sygnalizacji pożaru SSP należy mocować do ścian i stropu za pomocą uchwytów niepalnych, atestowanych. 
Przewody niepalne HDGs i NHXH systemu sygnalizacji pożaru SSP należy mocować do ścian i stropu za pomocą uchwytów niepalnych, atestowanych.

6. Zalecenia dotyczące wykonywania instalacji.

· Przed podłączeniem czujek należy sprawdzić ciągłość przewodów przez „przedzwonienie”, oraz zmierzyć rezystancję izolacji każdego odcinka przewodu pomiędzy żyłą przewodu i ziemią oraz pomiędzy żyłami innych przewodów. Rezystancja nie powinna być mniejsza niż 5 MΩ. 

· Wszystkie urządzenia wchodzące w skład projektowanego systemu sygnalizacji pożaru muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie wymagane dla urządzeń sygnalizacji pożaru.

· Dołączenie przewodów należy wykonać przez przykręcenie lub zaciskanie. Dla wypustów należy zastosować zapasy kabli o następujących długościach:

- dla centrali - 120 cm,

- dla pozostałych elementów systemu - 20 cm,

· Przewody systemu sygnalizacji pożaru SSP w przestrzeni międzystropowej należy układać bezpośrednio do stropu za pomocą kołków i metalowych uchwytów. Długie ciągi poziome należy układać w korytach elektroinstalacyjnych. 

· Przebicia przez ściany i stropy należy zabezpieczać pianką lub zaprawą o odporności ogniowej takiej jak wytrzymałość ogniowa ściany. W przypadku braku informacji o wytrzymałości ogniowej ściany należy zastosować piankę lub zaprawę o odporności minimum 60 minut.

· Czujki należy instalować zachowując minimum 20 cm odstępu od opraw oświetleniowych.

· Przyciski ROP należy instalować na wysokości 150 cm od poziomu podłogi oraz wyraźnie oznakować tabliczkami informacyjnymi.

· Sygnalizatory alarmowe należy instalować na ścianie z puszkami połączeniowymi.

· W listwach i korytach kablowych należy przewidzieć rezerwę 30% wolnego miejsca, na możliwość rozbudowy instalacji w przyszłości, 

· Wykonawca systemu powinien posiadać uprawnienia do zakładania instalacji alarmowych.

· Okna oddymiające powinny być wyposażona w komplecie w siłowniki, aby zachować certyfikat pożarowy na okna oddymiające.
· Instalacja alarmowa powinna podlegać konserwacji. Konserwacja powinna odbywać się nie rzadziej niż dwa razy do roku, zalecane jest konserwowanie systemu raz na kwartał.

· Dla systemu sygnalizacji pożaru SSP należy prowadzić zapisy (protokoły) rejestrujące wszystkie zdarzenia w systemie. Użytkownik i konserwator zobowiązani są do dokonywania rzetelnych zapisów o pracy, konserwacji, naprawach, wyłączeniach i uszkodzeniach systemu.

· Użytkownik powinien zgłaszać służbie konserwacyjnej zauważone w czasie eksploatacji nieprawidłowości w działaniu systemu.

UWAGA:

Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy traktować jako rozwiązanie przykładowe. Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów technicznych nie gorszych niż urządzenia zaprojektowane.
7. Zestawienie urządzeń i materiałów.

	Lp.
	Urządzenia/ materiały
	Typ
	Ilość sztuk

	 
	1.Centrala pożarowa POLON 6000

	1.
	Moduł operatora (główny panel sterujący)
	PSO-60
	1

	2.
	Obudowa (drzwi z otworem na panel operatora i drukarkę)
	OM-62 
	2

	3.
	Moduł zasilacza 300W ( 10 A dla 30 V )
	MZ-60-300
	1

	4.
	Moduł 2 linii dozorowych z przetwornicą 27V
	MLD-61
	3

	5.
	Moduł kontrolno-sterujący (2PK, 2LS, 2LK) 
	MKS-60
	1

	6.
	Moduł wyjść przekaźnikowych (4LS) 
	MWS-60
	2

	7.
	Moduł drukarki (papier 80mm) 
	MD-60
	1

	8.
	Moduł transmisji z separacją do 1200 m – kabel miedziany
	MTI-62
	2

	9.
	Pojemnik akumulatorów rezerwowych do 134 Ah (w komplecie wiązka do akumulatorów)
	OA-61
	1

	10.
	Akumulator 12V/120Ah
	12V/120Ah
	2

	11.
	Szyna montażowa modułów funkcjonalnych
	SM-60
	1

	12.
	Wsporniki górne do SM-60 (WP-61,WL-62)
	WP-61, WL-62
	1

	13.
	Wsporniki dolne do SM-60 (WP-63,WL-64)
	WP-63, WL-64
	1

	14.
	Przewód połączeniowy do SM-60 70 cm
	K-61-070
	1

	15.
	Przewód rozgałęźnik do SM-60, MTI-xx, MZ-60 xxx 35/50 cm
	LK-62-035-050
	1

	16.
	Wiązka przewodów akumulatorów (gdy zasilacz i akumulatory są w obudowie OM-61)
	Kabel-AKU
	1

	17.
	Papier do drukarki
	
	10

	
	
	
	

	 
	2.Wyniesione Pole Obsługi - WPO

	18.
	Wyniesiony panel obsługi
	WPO-60
	1

	19.
	Obudowa (drzwi z otworem na panel operatora i drukarkę)
	OM-62 
	2


	20.
	Moduł zasilacza 300W ( 10 A dla 30 V )
	MZ-60-300
	1

	21.
	Pojemnik akumulatorów rezerwowych do 90 Ah    (w komplecie wiązka do akumulatorów)
	OA-62
	1

	22.
	Akumulator 12V/65Ah
	12V/65Ah
	2

	23.
	Wiązka przewodów akumulatorów (gdy zasilacz i akumulatory są w obudowie OM-61)
	Kabel-AKU
	1

	24.
	Moduł transmisji z separacją do 1200 m – kabel miedziany
	MTI-62
	2

	
	
	
	

	 
	3.Elemety liniowe do centrali alarmowej

	25.
	Gniazdo (do czujek szeregów 40, 4043, 4046, 6046)
	G-40
	433

	26.
	Optyczna czujka dymu
	DUO-6046
	417

	27.
	Uniwersalna czujka ciepła
	TUN-6046
	16

	28.
	Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć
	ROP-4001M
	35

	29.
	Ramka maskująca czerwona (niezbędna dla wersji natynk.)
	
	35

	30.
	Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć hermetyczny
	ROP-4007H
	10

	31.
	Ramka maskująca czerwona (niezbędna dla wersji natynk.)
	
	10

	32.
	Element kontrolno-sterujący           
	EKS-6044
	39

	33.
	Obudowa dla pojedynczego modułu EKS-4001
	EKS-4001
	39

	34.
	Element kontrolno-sterujący                 
	EKS-6222P
	11

	35.
	Obudowa dla pojedynczego modułu EKS-4001
	EKS-4001
	11

	36.
	Wskaźnik zadziałania
	WZ-31
	198

	37.
	Czujka liniowa adresowalna
	DOP-6001
	18

	
	
	
	


	
	
	
	

	 
	4.Czujka zasysająca do szybu windy

	38.
	Głowica detekcyjna VENTUM LITE
	VE-05-4531
	1

	39.
	Obudowa detektora VENTUM LITE
	VE-05-3500
	1

	40.
	Folia frontowa VENTUM LITE
	VE-10-1440
	1

	41.
	Filtr powietrza, < 15 µm
	AD-10-1960
	1

	42.
	Zawór 3-drogowy z przyłączami, PVC
	AD-10-0925
	1

	43.
	Zawór zwrotny (do przedmuchiwania rurociągów)
	01-10-9380
	1

	44.
	Szybkozłącze sprężonego powietrza
	AD-10-0880
	1

	45.
	Rurarz do czujki zasysającej
	
	1

	46.
	Zasilacz 24V/5A z miejscem na 2 akumulatory 28Ah
	EN54C-5A28 - EN54C 27,6V/5A/2×28Ah
	1

	47.
	Akumulator bezobsługowy 12V/24Ah
	12V/24Ah
	2

	
	
	
	

	 
	5.Sygnalizatory do systemu SSP

	48.
	Sygnalizator akustyczno - optyczny wewnętrzny
	SAO-P8
	70

	49.
	Sygnalizator akustyczno - optyczny zewnętrzny
	SOAZ-Pk2
	3

	50.
	Puszka instalacyjna do sygnalizatorów
	PIP-1A
	73

	51.
	Zasilacz 24V/3A z miejscem na 2 akumulatory 12V/7Ah
	EN54C-3A7 - EN54C 27,6V/3A/2×7Ah
	3

	52.
	Zasilacz 24V/5A z miejscem na 2 akumulatory 12V/7Ah
	EN54C-5A7 - EN54C 27,6V/5A/2×7Ah
	1

	53.
	Akumulator bezobsługowy 12V/7Ah
	12V/7Ah
	8

	
	
	
	


	
	
	
	

	 
	6.Dodatkowe wyposażenie systemu sygnalizacji pożaru SSP

	54.
	Akumulator bezobsługowy 12V/7Ah do centrali oddymiającej
	12V/7Ah
	2

	55.
	Przycisk oddymiania
	
	3

	56.
	Przycisk przewietrzania
	
	2

	57.
	Zasilacz buforowy 12V/17Ah do wyjść ewakuacyjnych
	
	5

	58.
	Akumulator 12V/17Ah
	12V/17Ah
	5

	59.
	Materiały instalacyjne
	
	1


Projektant









mgr inż. Sławomir  Bielewski









inż. Krzysztof  Słomiński    

8.  Rysunki techniczne.

Rys. 1 - Schemat blokowy Systemu Sygnalizacji Pożaru SAP.

Rys. 2 - Rozmieszczenie urządzeń SSP na rzucie piwnicy – poziom -4,00 – część 1/2.
Rys. 3 - Rozmieszczenie urządzeń SSP na rzucie piwnicy – poziom -4,00 – część 2/2.
Rys. 4 - Rozmieszczenie urządzeń SSP na rzucie parteru – poziom  0,00 – część 1/2.
Rys. 5 - Rozmieszczenie urządzeń SSP na rzucie parteru – poziom  0,00 – część 2/2.
Rys. 6 - Rozmieszczenie urządzeń SSP na rzucie piętra 1 - poziom  +4,29 – część 1/2.
Rys. 7 - Rozmieszczenie urządzeń SSP na rzucie piętra 1 - poziom  +4,29 – część 2/2.
Rys. 8 - Rozmieszczenie urządzeń SSP na rzucie dachu – część 1/2.
Rys. 9 - Rozmieszczenie urządzeń SSP na rzucie dachu – część 2/2.
Rys. 10 – Schemat blokowy oddymiania klatki schodowej.
Rys. 11 – Algorytm sterowania automatyką pożarową.
[image: image5]                                                                                                                                                 Strona 

