Załącznik nr 3 do SWZ







DAiK.01.ZP.2026
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu sygnalizacji pożaru SSP w  Aquaparku Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Suwałkach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Demontaż istniejących urządzeń SSP;

2) Montaż centrali  pożarowej - szt.1
a) paneli sterujących z wyświetlaczem dotykowym 10”,
b) urządzenia modułowe o architekturze rozproszonej, składająca się z wielu zunifikowanych modułów różnych typów, umieszczonych w standardowych obudowach, które pojedynczo lub połączone w zestawy (tzw. węzły)

c) odległości pomiędzy węzłami centrali muszą wynosić do 1200 m w przypadku kabla miedzianego lub 15 kilometrów w przypadku stosowania światłowodu jedno modowego
d) wszystkie moduły, w obrębie pojedynczego węzła oraz węzły pomiędzy sobą, połączone wspólną, podwójną (redundantną) cyfrową magistralą komunikacyjną
e) obsługa modułów funkcjonalnych a w szczególności: linii dozorowych, kontrolno-sterujących, wyjść przekaźnikowych, 
wyjść potencjałowych, wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych, wejść kontrolnych, zasilania, drukarki, transmisji.
f) 
panele operatorskie, wyposażone w 10-calowe dotykowe wyświetlacze, możliwość stosowania 99 paneli obsługowych
g) możliwość przeprowadzenia konfiguracji za pomocą klawiatury i myszki komputerowej łączących się z centralą przez port USB,

h) zdalny dostęp do systemu, poprzez sieć Ethernet, z wykorzystaniem firmowego oprogramowania. Wbudowany protokół Modbus TCP, jako najczęściej stosowana platforma dla systemów wizualizacji i nadzoru obiektu. Możliwość stosowania firmowego oprogramowania do wizualizacji.
i) 
możliwość integracji systemu wykrywania i sygnalizowania pożaru ze sterowaniem systemami oddymiania i wentylacji w ramach urządzeń jednego producenta, możliwość programowania i obsługi wszystkich urządzeń z panelu operatorskiego centrali
j) 
możliwość instalowania obudów z wyposażeniem centrali w szafach 19 calowych, 
k) izolatory zwarć, zastosowane we wszystkich elementach adresowalnych

l) 
możliwość instalowania na pętli dozorowej 250 adresowalnych elementów liniowych,
m) możliwość stosowania elementów sterujących/przekaźników ze zestykami o napięciu roboczym 230 VAC z programowaną funkcją „fail safe” – programowania bezpiecznego położenia styków przekaźników w przypadku awarii zasilania,
n) możliwość stosowania adresowalnych lub konwencjonalnych sygnalizatorów akustycznych z programowanymi komunikatami głosowymi w obiektach, gdzie nie jest wymagane stosowanie dźwiękowych systemów ostrzegania DSO,
Napięcie zasilania (podstawowe)230 V

•
Napięcie zasilania (rezerwowe) 2 szt. 12 V od 17 Ah do 134 Ah

•
Liczba linii dozorowych w systemie396

•
Maksymalny prąd na linii dozorowej 50 mA

•
Maksymalna liczba czujek punktowych na linii pętlowej 250 

•
Liczba wariantów alarmowania15

•
Liczba stref dozorowych 99 000

•
Liczba linii dozorowych konwencjonalnych w systemie792

•
Linie sygnałowe (potencjałowe) 600

•
Wyjścia przekaźnikowe bez potencjałowe w centrali1000

•
Liczba linii kontrolnych1200

•
Maksymalna ilość wszystkich modułów1089

•
Maksymalna ilość modułów danego typu99

•
Temperatura pracy od -5 °C do +40 °C
3) Montaż wyniesionego panelu obsługowego - szt.1
Napięcie zasilania (podstawowe)sieć 50Hz, 230V +10% - 15%

•
Napięcie zasilania (rezerwowe)od 17Ah do 134Ah

•
Rozdzielczość wyświetlacza graficznego800 x 600 pikseli

•
Współpraca z urządzeniami komputer, system monitoringu cyfrowego

•
Klasa szczelności IP 30

•
Temperatura pracy od -10°C do 40°C
4) Montaż uniwersalnej czujki dymu w ilości 417 szt

•
Typ-adresowalna

•
Rodzaj- podwójny układ detekcji dymu w pasmach UV i IR

•
Napięcie pracy16,5 VDC - 24,6 VDC

•
Wykrywane pożary testowe od TF1 do TF5, od TF7 do TF9

•
Programowanie adresu z centrali

•
Zakres temperatur pracy od -25 °C do 55 °C

•
Kolor obudowy-biały
5) Montaż uniwersalnej czujki ciepła w ilości 16 szt

•
Typ-adresowalna, wielosensorowa, punktowa

•
Kategoria-do pracy w warunkach typowych

•
Rodzaj-ciepła

•
Napięcie pracy16,5 VDC - 24,6 VDC

•
Pobór prądu w trybie dozorowania≤ 150 µA

•
Klasa czujkiA1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR wg. PN-EN 54-5

•
Adresowanie kodowanie adresu automatyczne z centrali

•
Zakres temperatur pracy od -25 °C do 65 °C

•
Wilgotność względna do 95 % przy 40 °C

•
Kolor obudowy-biały
6) Czujka liniowa adresowalna  w ilości 18 szt.

•
Typ-adresowalna, liniowa 

•
Rodzaj- wykrywanie dymu

•
Napięcie pracy10,5 VDC - 24 VDC

•
Pobór prądu w trybie dozorowania max. pobór pradu czujki z linii konwencjonalnej 2,2 
mA lub 5 mA

•
Pobór prądu w trybie alarmowania20 mA

•
Wykrywane testy pożaroweTF1 do TF5 oraz TF8

•
Adresowanie kodowanie adresu automatyczne z centrali

•
Zakres temperatur pracy od -25 °C do +55 °C

•
Wilgotność względna do 95 % przy 40 °C

•
Kolor obudowy - czarny/biały

•
Zasięg pracy z zespołem reflektorów od 5 do 50 m, Progi czułości - 18 %, 30 %, 54 %
7) Montaż ręcznego ostrzegacza pożarowego adresowalnego z izolatorem zwarć w ilości 35 szt

•
Typ-adresowalny

•
Rodzaj uruchomienia typ B

•
Pobór prądu w trybie dozorowania< 140 µA

•
Szczelność obudowy IP 30

•
Zakres temperatur pracy od -25 °C do 55 °C

•
Kolor obudowy - czerwony
8) Montaż hermetycznego ręcznego ostrzegacza pożarowego adresowalnego z izolatorem zwarć w ilości 10 szt.

•
Typ-adresowalny

•
Rodzaj uruchomienia typ B

•
Adresowanie automatyczne z centrali

•
Szczelność obudowy IP 55

•
Zakres temperatur pracy od -25 °C do +70 °C

•
Kolor obudowy czerwony
9) Montaż Modułu kontrolno-sterującego w ilości 39 szt
•
Typ elementy sterujące

•
Napięcie pracy z linii dozorowej16.5 VDC ÷ 24.6 VDC

•
Pobór prądu z linii dozorowej<240 μA

•
Liczba wejść kontrolnych 4

•
Liczba wyjść sterujących 4

•
Inicjacja wejścia kontrolnego - styk bez potencjałowy NO lub NC

•
Funkcja "fail safe"

•
Szczelność obudowy IP 66

•
Zakres temperatur pracy od -40 °C do +85 °C
10) 
Montaż modułu kontrolno-sterującego w ilości 11 szt

•
Napięcie pracy z linii dozorowej16.5 VDC ÷ 24.6 VDC

•
Pobór prądu z linii dozorowej<610 μA

•
Liczba wejść kontrolnych4

•
Liczba wyjść sterujących2

•
Inicjacja wejścia kontrolnego 2 x styk bez potencjałowy NO lub NC 2 x styk pod napięciem

•
Funkcja "fail safe"

•
Szczelność obudowy IP 66

•
Zakres temperatur pracy od -40 °C do +70 °C
11) Montaż wskaźnika zadziałania w ilości 198 szt.

•
Dopuszczalny pobór prądu 20mA
12) Montaż kompaktowego systemu zasysającego dym (zasysający czujnik dymu) - szt.1

•
Maks. długość przewodów rurowych-50m

•
Maks. ilość otworów zasysających-8

•
Zawór zwrotny (do przedmuchiwania rurociągów)

•
Zasilacz 24V/5A z miejscem na 2 akumulatory 28Ah

•
Akumulator bezobsługowy 12V/24Ah szt.2

13) Montaż sygnalizatora akustyczno - optycznego wewnętrznego - szt.70

•
Napięcie zasilania
16 ~ 32,5V DC

•
Pobór prądu w stanie spoczynku: 0mA

•
W stanie alarmowania: <94 mA

•
Pobór mocy w stanie alarmowania<2,26W

•
Poziom dźwięku w odległości 1m>100 dB

•
Częstotliwość błysku
0,5 Hz

•
Czas błysku
ok. 150 ms

•
Czas pomiędzy błyskamok. 1850 ms

•
Temperatura pracy -10°C ~ 55°C

•
Stopień ochrony IP33

•
Klasa wytrzymałości mechanicznej
IK07

14) Montaż sygnalizatora akustyczno - optycznego zewnętrznego - szt.2

•
Typ sygnalizatora Zewnętrzny akustyczno-optyczny

•
Napięcie zasilania 20 ~ 32.5V DC

•
Pobór prądu w stanie alarmowania (przy Uz=24V DC)
<100mA

•
Pobór mocy w stanie alarmowania (przy Uz=24V DC)
<2.4W

•
Natężenie dźwięku w odległości 1m
> 110dB

•
Zakres temperatury pracy -25°C ~ 70°C

•
Stopień ochrony IP33C

•
Barwa emitowanego światła: czerwona

•
Częstotliwość błysku
~0,56 Hz

15) Montaż klapy rewizyjnej 600x600 – szt. 218

•
Klasa odporności ogniowej

2. Szczegółowy zakres prac zawiera załączony przedmiar.
