[image: image1.png]ol Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez k\ ngWY
Europejskie Polska Unig Europejska =—_ ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unie Europejskg - NextGenerationEU





Piszczac, dnia 16.02.2026 r. 
INW.271.03.2026
– do wszystkich Wykonawców – 

dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień   publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp”,
w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. „Dostawa  i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 31,2kW z magazynem energii 20 kW na dz. nr 899/1 przy ul. Spółdzielczej dla  Gminnego Żłobka w Piszczacu w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający: Gmina Piszczac,  przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Pytania z dnia 16.02.2026 r.
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający przewiduje możliwość realizacji płatności częściowych lub udzielania zaliczki na poczet realizacji Przedmiotu Zamówienia?
Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości płatności częściowych ani udzielania jakichkolwiek zaliczek na poczet realizacji przedmiotowej inwestycji. 
Pytanie nr 2:
W związku z zapisami dokumentacji projektowej „PT opis.pdf”, prosimy o wyjaśnienie oraz rozważenie modyfikacji wymagań dot. falownika.

W pkt 8 „Falownik – Inwerter” wskazano m.in. wymaganie: „maksymalny pobór mocy (nocą): 3W” oraz równocześnie zestaw parametrów (m.in. 30 kW, 1100 VDC, min. sprawność 98,3%, ≥4 MPPT, 8 wejść, interfejsy RS485/Ethernet/Wi-Fi, LCD, min. 12 lat gwarancji). 

Jednocześnie w pkt 8.1 dokumentacja wprost przewiduje, że magazyn energii ma być podłączony do inwertera i przez niego sterowany, co oznacza konieczność zastosowania falownika hybrydowego (magazyn HV). 

Uzasadnienie wniosku

Wymóg poboru nocnego 3 W jest typowy dla falowników niehybrydowych (on-grid), natomiast dla urządzeń hybrydowych (z aktywną obsługą baterii/BMS, komunikacją i logiką sterowania) jest to poziom skrajnie trudny do osiągnięcia i w praktyce może eliminować większość rozwiązań rynkowych, ograniczając konkurencję i możliwość złożenia ofert równoważnych.

Wniosek o zmianę (propozycja)

Czy Zamawiający dopuści zmianę wymogu z:

· „maksymalny pobór mocy (nocą): 3W”      na np. jedno z poniższych (do wyboru przez Zamawiającego, tak aby zachować funkcjonalność, ale nie blokować hybryd):

1. „maksymalny pobór mocy w trybie czuwania (nocą): ≤ 15 W”, lub

2. „maksymalny pobór mocy w trybie czuwania (nocą): ≤ 30 W”, lub

3. „pobór mocy w trybie czuwania – zgodnie z kartą katalogową producenta (dla falownika hybrydowego), bez dodatkowych ograniczeń na poziomie 3 W”.

Prosimy o potwierdzenie, że po zmianie wymagania nadal uznane zostanie spełnienie pozostałych parametrów funkcjonalnych, w tym sterowania magazynem energii przez falownik.
Odpowiedź:
       Zamawiający wymaga aby falownik obsługiwał i zarządzał  całym systemem instalacji fotowoltaicznej, komunikacją i sterowaniem pomiędzy panelami, akumulatorami, systemem zarządzającym i siecią energetyczną w sposób jak najbardziej korzystny dla Użytkownika. Zamawiający rezygnuje ( wykreśla ) zapis z SWZ : „maksymalny pobór mocy (nocą): 3W”  , a tym samym nie określa parametru poboru mocy w godzinach nocnej pracy falownika. Jednocześnie Zamawiający prostuje zawarte w SWZ i PT pomyłki dotyczące gwarancji producenta na falownik ( które w określone były w latach 5 lub 12) , jednoznaczna gwarancja producenta na falownik wynosić musi minimum 10 lat – gwarancji producenta. 
Pytania z dnia 17.02.2026 r.

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułu o mocy 595 Wp (nie 600Wp jak projekcie technicznym) w ilości 54 szt. dla uzysku mocy całkowitej 32,13 kWp bądź w ilości 55szt. dla uzysku mocy całkowitej 32,725 kWp. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza oba przedstawione przez Wykonawcę rozwiązania zmiany paneli fotowoltaicznych, pod warunkiem iż ich powierzchnia zmieści się w przedstawionym terenie działki 899/1 z istniejącą i rozbudowywaną infrastrukturą. 
Pytanie nr 2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie 4 szt. modułów magazynowania energii o pojemności 5,12 kWh dla uzysku całkowitej pojemności magazynu równej 20,48 kWh. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza  przedstawione przez Wykonawcę moduły  magazynowania energii o pojemności 5,12 kWh.

Pytanie nr 3. Prosimy o podanie odległości instalacji od miejsca wpięcia (w metrach). 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przewidziane wpięcie budowanej instalacji jest w istniejącej RG w budynku żłobka ( miejsce jest zostawione), natomiast odległość instalacji od miejsca wpięcia, z dokładnością co do metra nie jest znana Zamawiającemu.  Nie wiemy gdzie wybrany Wykonawca umieści falownik , magazyn energii, a od tego zależy długość trasy kablowej. Zamawiający przewidział maksymalną długość trasy kablowej na 57 mb. i uważa , że taka odległość będzie maksymalna.  
Pytanie nr 4. Prosimy o wskazanie zakresu mocy instalacji PV i czy moduł o mocy 600 Wp to moduł o minimalnych wymaganych parametrach.

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż całkowita moc przyłączeniowa obiektu wynosi 35kW, moc instalacji jak i samych paneli została dobrana trochę powierzchniowo, a zmiana mocy paneli wiąże się ze zwiększeniem zajmowanej przez nie powierzchni i w niewielkiej tolerancji jest to możliwe. 

Pytanie nr 5:
Prosimy o dopuszczenie modułów fotowoltaicznych o mocy 590Wp w ilości 53szt. (moc całkowita 31,27kW).

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza oba przedstawione przez Wykonawcę rozwiązania zmiany paneli fotowoltaicznych, pod warunkiem iż ich powierzchnia zmieści się w przedstawionym terenie działki 899/1 z istniejącą i rozbudowywaną infrastrukturą. 
                 Dodatkowo i jednocześnie Zamawiający dokonuje sprostowania oczywistych omyłek pisarskich zawartych w SWZ w punktach :  4.10

gdzie było :  „Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trzech instalacji fotowoltaicznych z montażem i uruchomieniem na budynkach użyteczności publicznej na ternie gminy Lubomia.”
i zostało zmienione na : 

„Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednej  instalacji fotowoltaicznych 
z montażem i uruchomieniem na gruncie na terenie  użyteczności publicznej w miejscowości Piszczac.”

oraz w 
Projekcie Technicznym „część opisowa”   punkt 7 Moduły fotowoltaiczne – Zamawiający rezygnuje z zapisu i montażu optymalizatorów mocy dla każdego z paneli, oraz z punktu 8 Falownik – Inwerter , Zamawiający wykreśla parametr poboru mocy -3W w godzinach nocnych, określając go j.w. 

Zamawiający publikuje jednocześnie  SWZ i PT z dokonanymi zmianami zapisu, a jednocześnie zmienia termin składania i otwarcia ofert z istniejącego zapisu :  
BYŁO: 

14.1. Termin składania ofert: 23.02.2026 r., godz. 10:00.
14.2. Termin otwarcia ofert: 23.02.2026 r., godz. 10:30.
JEST: 

14.3. Termin składania ofert: 25.02.2026 r., godz. 10:00.
14.4. Termin otwarcia ofert: 25.02.2026 r., godz. 10:30.
Oraz przedłuża termin związany z ofertą z istniejącego : 

BYŁO : 
15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24.03. 2026 r.
JEST: 
15.2. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.03. 2026 r.
                             Pozostałe warunki SWZ  i PT pozostają bez zmian 



Strona 2 z 2

[image: image1.png]