[image: image1.png]ol Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez k\ ngWY
Europejskie Polska Unig Europejska =—_ ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unie Europejskg - NextGenerationEU





Piszczac, dnia 20.02.2026 r. 
INW.271.03.2026
– do wszystkich Wykonawców – 

dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień   publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp”,
w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. „Dostawa  i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 31,2kW z magazynem energii 20 kW na dz. nr 899/1 przy ul. Spółdzielczej dla  Gminnego Żłobka w Piszczacu w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający: Gmina Piszczac,  przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania z dnia 20.02.2026 r.
Pytanie nr 1: 
1. Punkt 8 opracowania technicznego. „ W przypadku zaniku napięcia od strony sieci zasilającej automatyka falownika samoczynnie wyłączy inwerter aby nie podawał napięcia do instalacji odbiorcy (praca on-grid). Przy powrocie napięcia zasilającego automatycznie następuje powtórne uruchomienie inwertera, proces synchronizacji z siecią i wznowienie pracy inwertera polegającej na przesyłaniu energii elektrycznej wytworzonej przez modułu do instalacji odbiorcy.” Oraz punkt 8.1 opracowania „Zgromadzona energia wykorzystywana będzie na potrzeby budynku żłobka podczas braku generacji PV i braku zasilania sieciowego.”. Projekt techniczny nie przewiduje zasilania awaryjnego dla budynku i wykluczają się wzajemnie zapisy w punkcie 8 i 8.1. Czy inwestor może doprecyzować wymagane rozwiązanie i uzupełnić poprawić schemat elektryczny? 

Odpowiedz: 

     Załączone w postępowaniu schematy są poprawne, ale rzeczywiście pomiędzy punktami opracowani wkradły się rozbieżności. Wyjaśniając  zakładane działanie instalacji fotowoltaicznej Zamawiający informuje, że założeniem głównym instalacji fotowoltaicznej jest wspomaganie zasilania z sieci z jak największym jej wykorzystaniem z paneli i akumulatorów. Instalacja wspomaga lub zasila sieć odbiorczą budynku, nadwyżka zasilania jest magazynowana w akumulatorach, z których energia wykorzystywana jest na potrzeby budynku przy braku zasilania sieciowego lub w godzinach nocnych. Opisana instalacja działa w  formie tz. off-gridu, czyli częściowo, przez określony czas zasila obwody odbiorcze.  
  Pytanie nr 2: 

Punkt 3 str. 5 opracowania technicznego „Proponuje się zastosowanie kabla YKY 4x16mm2…”  oraz punkt 6 str. 7 „Po stronie napięcia przemiennego, od rozdzielni AC na konstrukcji do rozdzielni RG w budynku trasa kablowa wykonana będzie kablem typu YKY, o przekrój 4x25 mm2…” proszę o uściślenie schematu elektrycznego. 

 Odpowiedz: 

Do wyceny i kalkulacji należy przyjąć kabel zasilający typu YKY 4x16mm2, lub YLY4x16mm2
Pytanie nr 3: 

Do czego służy licznik energii wrysowany w „Schemat strukturalny rozdzielnicy AC”? Nie jest opisana jego rola w tej instalacji. Czy ma być skomunikowany z inwerterem? Czy jego lokalizacja może być zmieniona na etapie wykonania instalacji? 

Odpowiedz:
Licznik energii elektrycznej jak sama jego nazwa wskazuje służy do pomiaru energii elektrycznej po stronie napięcia przemiennego. Przedstawiony licznik energii wbudowany jest dla kontroli i sprawdzania ilości wytworzonej energii. Natomiast skomunikowany licznik energii, współpracujący z falownikiem i akumulatorami, ewentualnie zarządzający nimi ma być wyposażeniem lub wchodzić w skład wyposażenia elementu magazynu energii. 
Pytanie nr 4: 

W przedmiarze zawarta jest pozycja 13 „Montaż konstrukcji nośnej i cieplnej, wykonanej z radiatorów AL dla falownika” czy inwestor może doprecyzować znaczenie tego zapisu? 

Odpowiedz:

Radiator jest elementem odprowadzającym, magazynującym ciepło wytworzone przez urządzenie, które na nim jest zamontowane, i takie założenie zostało w niniejszym opracowaniu przyjęte. Radiatorem może być element metalowy, aluminiowy zamontowany do konstrukcji nośnej w miejscu montażu falownika, połączony metalicznie z obudową falownika tak by nadmiar wytworzonego ciepła odebrał zakładany radiator. 
Zamawiający publikuje odpowiedzi na zadane pytania i  jednocześnie zmienia termin składania i otwarcia ofert z istniejącego zapisu :  
BYŁO: 

14.1. Termin składania ofert: 25.02.2026 r., godz. 10:00.
14.2. Termin otwarcia ofert: 25.02.2026 r., godz. 10:30.
JEST: 

14.3. Termin składania ofert: 26.02.2026 r., godz. 10:00.
14.4. Termin otwarcia ofert: 26.02.2026 r., godz. 10:30.
Oraz przedłuża termin związany z ofertą z istniejącego : 

BYŁO : 
15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24.03. 2026 r.
JEST: 
15.2. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.03. 2026 r.
                             Pozostałe warunki SWZ  i PT pozostają bez zmian 



Strona 2 z 2

[image: image1.png]