[image: image1.png]ol Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez k\ ngWY
Europejskie Polska Unig Europejska =—_ ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unie Europejskg - NextGenerationEU





Piszczac, dnia 20.02.2026 r. 
INW.271.03.2026
– do wszystkich Wykonawców – 

dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień   publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp”,
w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. „Dostawa  i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 31,2kW z magazynem energii 20 kW na dz. nr 899/1 przy ul. Spółdzielczej dla  Gminnego Żłobka w Piszczacu w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający: Gmina Piszczac,  przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Pytania z dnia 20.02.2026 r.- II e.
Pytanie nr 1: 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie modułów o wadze >32kg, z racji na montaż instalacji na gruncie. Masa modułów nie wpływa na stabilność konstrukcji wsporczej gruntowej. Prosimy również o rezygnacje z określanie wagi zestawu baterii, gdyż również montowane będą na gruncie. Podawanie zakresu wagi dla powyższych komponentów, faworyzując pojedynczych producentów.
Odpowiedź:

Zamawiający określając parametr wagi, masy modułu lub zestawu  akumulatorów określił ten parametr jako maksymalny i nie miał na celu faworyzacji poszczególnych producentów. Określając górną granicę wagi panelu na 32kg, pozostawiamy Wykonawcom bardzo szeroką furtkę wyboru firm dostawcy paneli, te same rozwiązanie daje określenie wagi zestawu akumulatorowego. Wpływ stabilności konstrukcji też nie zależy od wagi montowanych na niej urządzeń. Uwzględniając  jednak prośbę Wykonawcy, Zamawiający  wyznacza maksymalną górną wagę panelu fotowoltaicznego na 32,5kg, natomiast maksymalna dopuszczalna waga całego zestawu akumulatorowego nie może przekraczać 260 kg. 
Pytanie nr 2:
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie modułów fotowoltaicznych spełniających poniższe parametry : Współczynnik temperaturowy Isc (αIsc) 0,045 Współczynnik temperaturowy Voc (βVoc) -0,25 Współczynnik temperaturowy Pmax (γPmp)-0,28 oraz posiadające kabel zasilający o przekroju 4mm2. Moduły posiadające kabel zasilający o przekroju 6mm2 są niedostępne na rynku, a jeżeli takie występują , faworyzują konkretnego producenta
Odpowiedź:
       Tak jak w pytaniu powyższym określając parametr przekroju nie ma na celu faworyzacji jakiegokolwiek producenta. Wiele firm stosuje przewody o przekroju 6mm2 i z tego powodu Zamawiający pozostaje przy spełnieniu wymogu stosowanie przewodów strony DC o przekroju 6mm2. Natomiast co do przedstawionych przez Wykonawcę parametrów temperaturowych określających panel fotowoltaiczny Zamawiający dopuszcza panele o przedstawionych parametrach. 
Zamawiający publikuje odpowiedzi na zadane pytania i  jednocześnie zmienia termin składania i otwarcia ofert z istniejącego zapisu :  

BYŁO: 

14.1. Termin składania ofert: 25.02.2026 r., godz. 10:00.
14.2. Termin otwarcia ofert: 25.02.2026 r., godz. 10:30.
JEST: 

14.3. Termin składania ofert: 26.02.2026 r., godz. 10:00.
14.4. Termin otwarcia ofert: 26.02.2026 r., godz. 10:30.
Oraz przedłuża termin związany z ofertą z istniejącego : 

BYŁO : 

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24.03. 2026 r.
JEST: 

15.2. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.03. 2026 r.
                             Pozostałe warunki SWZ  i PT pozostają bez zmian 



Strona 2 z 2

[image: image1.png]