[image: image1.png]ol Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez k\ ngWY
Europejskie Polska Unig Europejska =—_ ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unie Europejskg - NextGenerationEU





Piszczac, dnia 24.02.2026 r. 
INW.271.03.2026
– do wszystkich Wykonawców – 

dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień   publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp”,
w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. „Dostawa  i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 31,2kW z magazynem energii 20 kW na dz. nr 899/1 przy ul. Spółdzielczej dla  Gminnego Żłobka w Piszczacu w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający: Gmina Piszczac,  przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Pytania z dnia 23.02.2026 r.- 
Pytanie nr 1: 
Niezgodność przekroju kabla AC (Kluczowe): W Projekcie Technicznym (str. 14) widnieje zapis o kablu YKY 4x25 mm² (o długości 140m), natomiast Przedmiar robót w poz. 22 i 25 przewiduje kabel YKY 5x16 mm². Z uwagi na dużą różnicę w cenie metra bieżącego oraz konieczność zachowania odpowiednich spadków napięć, proszę o jednoznaczne wskazanie: czy należy wycenić kabel 4-żyłowy o przekroju 25mm², czy 5-żyłowy o przekroju 16mm²?
Odpowiedz: 

Powyższa sprawa była już wyjaśniana należy przyjąć kabel zasilający YKY 4x16 mm2

Pytanie nr 2: 

Okres gwarancji na inwerter: Zamawiający w SWZ (Rozdział 4) wymaga min. 5 lat gwarancji, natomiast w Projekcie Technicznym (str.: 8 widnieje zapis o 12 latach. Proszę o potwierdzenie czy okres 5-letni jest wystarczający do spełnienia warunków zamówienia.
Odpowiedz: 

Powyższa sprawa była już wyjaśniana w odpowiedziach z dnia 16.02,2026r. minimalna gwarancja wynosi 10 lat . 

Pytanie nr 3: 

Wątpliwość dot. radiatora (Przedmiar poz. 13): W odpowiedzi z dnia 20.02 Zamawiający wskazał, że radiatorem może być "element metalowy, aluminiowy zamontowany do konstrukcji". Czy Zamawiający dopuszcza inwerter z fabrycznym, zintegrowanym systemem chłodzenia pasywnego/aktywnego, który spełnia wymogi odprowadzania ciepła bez konieczności montażu dodatkowych, zewnętrznych płyt aluminiowych, o ile producent potwierdza poprawność pracy w warunkach zewnętrznych?
Odpowiedz: 

Tak jak w pytaniach poprzednich Zamawiający określił do czego ma służyć radiator. Zamawiający dopuszcza inwerter z fabrycznym radiatorem który odprowadzi nadmiar ciepła.  
Pytanie nr 4:
Inwentaryzacja geodezyjna: Przedmiar robót (poz. 1.4) oraz Projekt Umowy nakładają na Wykonawcę obowiązek wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Czy koszty związane z opłatami w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej oraz wynagrodzenie uprawnionego geodety mają zostać wliczone w cenę ryczałtową oferty?
Odpowiedz: 

Potwierdzeniem wykonania każdej budowy, jej poprawności, lokalizacji itp. Jest wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, i taką inwentaryzację Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy po zakończeniu budowy, jako potwierdzenie powyższego. 
Pytanie nr 5:
Zatrudnienie na umowę o pracę: Zamawiający w SWZ wskazał, że nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (art. 95 ustawy Pzp). Jednocześnie zakres prac obejmuje roboty budowlane (wykopy, betonowanie, montaż konstrukcji). Proszę o ostateczne potwierdzenie czy czynności te są traktowane jedynie jako "dostawa z montażem", co zwalnia Wykonawcę z rygoru zatrudnienia pracowniczego.
Odpowiedz: 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu określa parametry i wykonanie – czas i miejsce dla zamawianego sprzętu. Zamawiający oraz sposób określenia przez niego formy prowadzonego postępowania, nie zwalniają Wykonawcy przestrzegania przepisów Państwowej Inspekcji Pracy. 
Pytanie nr 6:
Zgłoszenie do PSP: Czy wymóg uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń PPOŻ (zgodnie z art. 6b Prawa Budowlanego) leży po stronie Wykonawcy i ma zostać uwzględniony w cenie, czy Zamawiający posiada już takie uzgodnienie dla projektu?
Odpowiedz: 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby uzgodnił i zatwierdził  z rzeczoznawcą pożarowym wykonanie powyższej instalacji. 
Pytanie nr 7:
SWZ z dnia 13.02.2026 r 
Szanowni Państwo, zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie i zmianę wymagań dotyczących modułów PV w zakresie przekroju fabrycznych przewodów wyprowadzeń. 

W załączonym opracowaniu „PT opis” w tabeli parametrów mechanicznych modułów wskazano „Pole przekroju kabla 6”, co interpretujemy jako wymóg przewodów wyprowadzeń modułu o przekroju 6 mm².  

PT opis 

Z przeprowadzonego rozeznania rynku wynika, że moduły spełniające ten warunek są aktualnie niedostępne w obrocie w wymaganych terminach, a sam parametr 6 mm² w praktyce występuje u skrajnie ograniczonej liczby producentów (co prowadzi do faworyzowania konkretnego producenta i ograniczenia konkurencji). 

Powyższe może naruszać: 

· art. 16 ustawy Pzp (zasady: uczciwa konkurencja i równe traktowanie wykonawców), 

· art. 99 ust. 4 ustawy Pzp (zakaz opisu przedmiotu zamówienia utrudniającego uczciwą konkurencję), 

· art. 99 ust. 5 ustawy Pzp (jeżeli nie da się opisać inaczej – obowiązek dopuszczenia rozwiązań „lub równoważnych” i określenia równoważności). 

Dodatkowo, w „Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021–2027” w Załączniku, Kategoria 1, lp. 11 wskazano jako przykład nieprawidłowości m.in. przypadki, w których wymagane są „konkretne znaki towarowe/marki/normy”, a przypis 32 doprecyzowuje: „Bez dopuszczenia równoważnego znaku towarowego lub marki przez niezastosowanie obowiązkowego wyrażenia ‘lub równoważne’.” 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w SWZ Zamawiający wskazuje, iż odniesieniom w OPZ towarzyszy „lub równoważne”, a znaki towarowe mają charakter przykładowy i dopuszcza się rozwiązania równoważne.  

SWZ z dnia 13.02.2026 r 

W związku z powyższym wnosimy o: 

1. dopuszczenie modułów PV z fabrycznymi przewodami wyprowadzeń o przekroju 4 mm² (standard rynkowy) lub zakres 4–6 mm², przy zachowaniu pozostałych minimalnych parametrów modułów, albo 

2. jednoznaczne doprecyzowanie, że zapis „Pole przekroju kabla 6” nie dotyczy przewodów wyprowadzeń modułu, tylko dotyczy okablowania DC instalacji (np. przewodów solarnych w trasach kablowych), które i tak w dokumentacji występuje jako 6 mm². 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi w trybie wyjaśnień SWZ oraz – jeżeli Państwo potwierdzą zmianę/doprecyzowanie – o publikację modyfikacji dokumentacji, tak aby umożliwić złożenie ofert w warunkach uczciwej konkurencji. 

Odpowiedź:
       Tak jak w pytaniu powyższym określając parametr przekroju nie ma na celu faworyzacji jakiegokolwiek producenta.  Zamawiający dopuszcza aby przewody zintegrowane z panelami miały przekrój 4 mm2 lecz nie dopuszcza do stosowania pozostałych przewodów o taki  przekroju. Pozostałe stosowane przewody  po stronie DC maja mieć przekrój minimum 6 mm 2
W związku z powyższym Zamawiający zmienia terminy związane z powyższą ofertą.  
BYŁO: 

14.1. Termin składania ofert: 26.02.2026 r., godz. 10:00.
14.2. Termin otwarcia ofert: 26.02.2026 r., godz. 10:30.
JEST: 

14.3. Termin składania ofert: 27.02.2026 r., godz. 10:00.
14.4. Termin otwarcia ofert: 27.02.2026 r., godz. 10:30.
Oraz przedłuża termin związany z ofertą z istniejącego : 

BYŁO : 

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24.03. 2026 r.
JEST: 

15.2. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.03. 2026 r.
                             Pozostałe warunki SWZ  i PT pozostają bez zmian 



Strona 2 z 2

[image: image1.png]