[image: image1.png]ol Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez k\ ngWY
Europejskie Polska Unig Europejska =—_ ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unie Europejskg - NextGenerationEU





Piszczac, dnia 24.02.2026 r. 
INW.271.03.2026
– do wszystkich Wykonawców – 

dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień   publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp”,
w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. „Dostawa  i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 31,2kW z magazynem energii 20 kW na dz. nr 899/1 przy ul. Spółdzielczej dla  Gminnego Żłobka w Piszczacu w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający: Gmina Piszczac,  przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Pytania z dnia 24.02.2026 r.- 
Pytanie nr 1: 
Dzień dobry, proszę o informację zwrotną do pytania: Czy przy falowniku zasilania rezerwowego należy zastosować wyzwalacz z rozłącznikiem? Użycie wyłącznika głównego odetnie budynek, ale falownik nadal może zasilać instalację, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa ppoż. Proponuję zastosować ręczny przełącznik agregat–sieć, aby Inwestor miał świadomość pracy zasilania rezerwowego. Falownik przełącza się automatycznie, dlatego w razie pożaru konieczne jest jego rozłączenie. Od falownika do rozdzielnicy głównej należy doprowadzić dwa kable zasilające (zgodnie z projektem YKY 4x16). Licznik energii falownika i magazynu energii musi znajdować się w rozdzielnicy głównej przed głównymi odbiornikami budynku, w celu zliczania energii wyprodukowanej z paneli. Do komunikacji licznika wymagany jest przewód typu skrętka.
Odpowiedz: 

Cały budynek jak i projektowana instalacja fotowoltaiczna może być odcięta od zasilania istniejącym certyfikowanym odłącznikiem P.POŻ zamontowanym na budynku żłobka, który skutecznie  pozbawi napięcia cały obiekt, w chwili wyłączenia. Przycisk P.poż umieszczony pod konstrukcją paneli skutecznie pozbawia zasilania instalację fotowoltaiczną. Licznik energii oraz magazyn energii ma znajdować na zewnątrz budynku pod panelami w miejscu montażu instalacji fotowoltaicznej. Łącznie z trasą zasilająca wykonaną kablem YKY 4 x 16mm2 należy ułożyć również kable typu FTP do stosowania w ziemi. 
W związku z powyższym Zamawiający zmienia terminy związane z powyższą ofertą.  
BYŁO: 

14.1. Termin składania ofert: 26.02.2026 r., godz. 10:00.
14.2. Termin otwarcia ofert: 26.02.2026 r., godz. 10:30.
JEST: 

14.3. Termin składania ofert: 27.02.2026 r., godz. 10:00.
14.4. Termin otwarcia ofert: 27.02.2026 r., godz. 10:30.
Oraz przedłuża termin związany z ofertą z istniejącego : 

BYŁO : 

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24.03. 2026 r.
JEST: 

15.2. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.03. 2026 r.
                             Pozostałe warunki SWZ  i PT pozostają bez zmian 



Strona 2 z 2

[image: image1.png]