[image: image1.png]ol Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez k\ ngWY
Europejskie Polska Unig Europejska =—_ ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unie Europejskg - NextGenerationEU





Piszczac, dnia 25.02.2026 r. 
INW.271.03.2026
– do wszystkich Wykonawców – 

dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień   publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp”,
w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. „Dostawa  i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 31,2kW z magazynem energii 20 kW na dz. nr 899/1 przy ul. Spółdzielczej dla  Gminnego Żłobka w Piszczacu w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający: Gmina Piszczac,  przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Pytania z dnia 24.02.2026 r.- 
Pytanie nr 1: 
Po czyjej stronie leży montaż wyłącznika p.poż dla całego obiektu.? Interpretując poprzednie pytania i odpowiedzi mamy rozumieć że instalacji w chwili awarii sieci energetycznej ma pracować w trybie off-grid. Czy zasilanie awaryjne ma zasilać wszystkie obwody w budynku czy tylko wyznaczone wydzielone niezbędne do funkcjonowania.? Prosimy o zmianę wymaganej mocy falownika, obecnie przy zgłaszaniu do OSD gdy moc falownik ajest większa od mocy instalacji to sumowana jest moc instalacji i moc magazynu energii. W tym przypadku potrzebna by była moc przyłączeniowa ok.45 kW. Do instalacji 31,2 kWp wystarczający będzie falownik o mocy 25 kW.
Odpowiedz: 

Wyłącznik P.POZ jest wyłącznikiem istniejącym i nie trzeba go nigdzie i przez nikogo montować , tak jak jest zapisane w opracowaniu technicznym należy zamontować wyłącznik główny dla instalacji fotowoltaicznej i robi to Wykonawca. Interpretacja załączonego opracowania oraz naszych   odpowiedzi  jest dowolna, my jako Zamawiający wiemy o co występujemy i jak to ma działać i pracować.  I takich rozwiązań będziemy się trzymać. Nie wyrażamy zgody na zmianę mocy inwertera , jednocześnie po raz kolejny informujemy że moc przyłączeniowa na tym obiekcie wynosi 35kW i jest to moc wystarczająca do wykonania zamierzonego zadania. 
Pytanie nr 2: 

Prosimy o dopuszczenie magazyn energii o pojemności 20,48 kWh i mocy wyjściowej 10 kW i wadze całego zestawu 400 kg ( 4 baterie magazynowe, 1 bms oraz specjalna szafa do montażu na zewnątrz).

Odpowiedz: 
Zamawiający informuje, że zaakceptuje przedstawione rozwiązania pod warunkiem utrzymania parametrów pozostałych określonych w SWZ. 
                             Pozostałe warunki SWZ  i PT pozostają bez zmian 



Strona 2 z 2

[image: image1.png]