Zamówienie publiczne: Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie   Zabłudów.

Zad.1 - Zakup, dostawa i instalacja agregatu prądotwórczego zewnętrznego na potrzeby Urzędu Gminy Zabłudów.

Zad.2 - Zakup, dostawa i instalacja sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Zabłudów i podległej jednostki MOPS.

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2  I 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego. Ponadto na podstawie art. 286 ust.1, 3, 5 ustawy  z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zmodyfikowana zostaje treść SWZ w poniższym zakresie:

Pytanie 1

Dotyczy Zadania 2, Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załącznik nr 5b do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. W związku z tym, że Zamawiający wymaga dostawy, instalacji, uruchomienia i konfiguracji 2 nowych serwerów przeznaczonych do pracy w klastrze wysokiej dostępności (HA) z macierzą dyskową dwukontrolerową, połączonych przez dedykowaną siec SAN iSCSI / Ethernet wykonaną w oparciu o 2 dostarczane

zarządzalne przełączniki sieciowe, a jednocześnie wymaga dostarczenia macierzy

dwukontrolerowej posiadającej co najmniej porty FC 32Gb, wykonawca w celu z

zachowaniem kompatybilności połączeń SAN wnosi o zmianę wymagania dla

macierzy w zakresie kontrolerów i interfejsów hostów na zastosowanie macierzy

dwukontrolerowej, każdy kontroler wyposażonej w 4 interfejsy obsługujące połącznia 10/25GbE iSCSI.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie dla macierzy.

Pytanie nr 2

Dotyczy Zadania 2, Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załącznik nr 5b do SWZ

– Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca prosi o potwierdzenie czy zasilacze UPS powinny być dostarczone razem

z dodatkowymi modułami bateryjnymi.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wymaga dodatkowych modułów bateryjnych.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza agregat o poziomie hałasu 75dB(A) z 7m i odpowiedniej dla tej wartości poziomie hałasu z 1m?

Odpowiedź 3

Dopuszcza jeżeli spełnia dyrektywę hałasową 2000/14/WE lub równoważną.

Pytanie nr 4

Czy przedmiotem zamówienia jest agregat w kontenerze czy w obudowie

zewnętrznej? Obie nazwy padają zamiennie w OPZ, a są to dwa różne techniczne

rozwiązania.

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza dwa powyższe rozwiązania techniczne. Jest to mniejszy agregat

i dopuszczona jest obudowa dzwiękochłonna, wyciszona spełniająca dyrektywę hałasową 2000/14/WE lub równoważną.

Pytanie nr 5

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zabezpieczenia odgromowego agregatu, czy

chodzi o ogranicznik przepięć montowany w RG czy dodatkowo doposażyć

agregat w taki aparat ?

Odpowiedź 5:

Zamawiającemu chodzi o ogranicznik przepięciowy montowany w RG.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza silnik o pojemności 4,087 l ?

Odpowiedź 6:

Dopuszcza.

Pytanie nr 7

Czy sterownik ma mieć zarówno możliwość komunikacji po etehrnecie jak

również ma wysyłać maile?

Odpowiedź 7:

Tak.

Pytanie nr 8

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie dot. podłączenia panelu do sieci LAN które wg

opisu jest w gestii Wykonawcy. Wnosimy o odległość, trasa, kolizje na które

możemy trafić przy wykonaniu.

Odpowiedź 8:

Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia panelu do sieci LAN. Sieć doprowadzona będzie do miejsca montażu agregatu.

Pytanie nr 9

Wykonawca wnosi o szczegółowy opis prac instalacyjnych do wykonania przez

wykonawcę wraz z wykazem okablowania.

Odpowiedź 9:

Patrz - odpowiedź 8.

Pytanie nr 10

Czy ww. prace mają być wykonywane na podstawie projektu? Wykonawca wnosi

o jego udostepnienie.

Odpowiedź 10:

Nie.

Pytanie nr 11

Czy paliwo do testów oraz zapewnienie obciążnicy rezystancyjnej jest w zakresie

Wykonawcy?

Odpowiedź 11:

Tak.

Pytanie nr 12

Wykonawca zwraca uwagę że czas niezbędny do zgłoszenia oraz uzgodnienia z

zakładem energetycznym instrukcji współpracy ruchowej to nawet 90 dni roboczych. Wykonawca wnosi o usunięcie tego z zakresu bądź o wydłużenie terminu realizacji do 120 dni od podpisania Umowy.

Odpowiedź 12:

Termin podpisania umowy nie jest tożsamy z terminem realizacji zamówienia. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego, a okres realizacji zamówienia jest w datach: od 14.08.2026r. do 15.09.2026r.

Zamawiający nie wydłuży terminu realizacji z uwagi na datę zakończenia projektu/ wytyczne dofinansowania.

Pytanie nr 13

Wykonawca wnosi o udostępnienie wszystkich schematów o których mowa w

pkt. 7.9 OPZ.

Odpowiedź 13:

Zamawiający załącza dodatkowe rys. techniczne.

Pytanie nr 15

Wykonawca wnosi o udostepnienie szacunkowego przedmiaru robót oraz materiałów niezbędnych do wykonania

Odpowiedź 15:

Zamawiający nie ma przedmiaru.

Pytanie nr 16

Wykonawca wnosi o informację czy obiekt jest objęty nadzorem konserwatora

zabytków?

Odpowiedź 16:

Tak, Zamawiający posiada decyzję PWKZ.

Pytanie nr 17

Wykonawca wnosi o obniżenie kar Umownych tytułem nieterminowego wykonania do 0,2% brutto za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź 17:

Zamawiający zgadza się na karę umowną 0,5% w powyższym zakresie.

Zamawiający jednocześnie obniża kary w obu zadaniach do 0,5% w powyższym zakresie.

Pytanie nr 18

Wykonawca wnosi o obniżenie łącznych kar do 15% wartości Zamówienia brutto.

Odpowiedź 18:

Zamawiający jednocześnie obniża kary w obu zadaniach do 20%.

Pytanie nr 19

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu po którym Zamawiający może odstąpić

od Umowy z winy Wykonawcy:

- jeżeli przekroczy 30 dni zwłoki w wykonaniu

- jeżeli przekroczy 30 dni zwłoki w naprawie gwarancyjnej

- jeżeli przekroczy 30 dni zwłoki w przeglądzie okresowym

Odpowiedź 19:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zmieniają się zapisy projektu umowy – załącznik nr 4a i 4b do SWZ w powyższym/ zakresie.

3. Zmienia się zapisy rozdziału XVI SWZ: Termin związania ofertą

Jest:  związanie ofertą do dnia 23.04.2026r.

Zmienia się na: związanie ofertą do dnia 24.04.2026r.

4. Zmienia się zapisy rozdziału XVII: Termin składania i otwarcia ofert

Jest: Ofertę należy złożyć poprzez platformę ezamowienia.gov.pl do dnia  25.03.2026r. do godziny 10:00. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2026r. o godzinie 11:00.

Zmienia się na:

Ofertę należy złożyć poprzez platformę ezamowienia.gov.pl do dnia 26.03.2026r. do godziny 10:00. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2026r. o godzinie 11:00.

Powyższa modyfikacja treści SWZ i jej załączników jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

/-/ Adam Tomanek

Podpis Kierownika Zamawiającego