Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy nr CeZ/………/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie szaf rack wraz z wyposażeniem do dwóch Ośrodków Przetwarzania Danych zlokalizowanych na terenie Warszawy - kolokacji Centrum
e-Zdrowia.

Wykonawca dostarczy oraz wniesie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego przedmiot zamówienia na własny koszt, do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i miejsca dostawy. Integrację przedmiotu zamówienia ze środowiskiem Data Center zapewnia firma ATMAN.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowe szafy rack z wyposażeniem, pochodzące z seryjnej produkcji o parametrach spełniających wymagania minimalne określone w dalszej części dokumentu.

  - Zamówienie obejmuje:

    - Dostawę 29 szt. szaf rack;

    - Dostawę 29 szt. modułów dystrybucji zasilania PDU (Listwy PDU).

- Wymagania techniczne:

  - Dla szafy rack:

    - Wysokość stelaża szafy: 42U.

    - Wysokość szafy po złożeniu i zainstalowaniu stopek spoczynkowych (liczona od podłoża, na którym stoi szafa): min/max 2006 mm (+/- 15mm).

    - Szerokość szafy: min/max 590 mm (+/- 10mm).

    - Głębokość szafy: min/max 1225 mm (+/- 25mm).

    - Przednie drzwi: jednostronne perforowana blacha (perforacja min 75%).

    - Tylne drzwi: dwustronne dzielone perforowana blacha. (perforacja min 75%).

    - 4 kółka transportowe.

    - 4 stopki spoczynkowe.

  - Dla modułów PDU:

- Typ zasilania: trójfazowe (3P + N + PE).

- Napięcie znamionowe: 400V AC (międzyfazowe).

- Prąd znamionowy wejściowy: 32A.

- Częstotliwość: 50/60 Hz.

- Wtyk wejściowy: IEC 60309 32A 3P + N + PE (5-pinowy).

- Długość kabla zasilającego: minimum 5 metrów.

- Położenie wejścia kabla zasilającego: kabel zasilający musi wychodzić z dolnej części obudowy PDU, umożliwiając wygodne podłączenie do dolnych, podpodłogowych kanałów kablowych w szafie rack.

- Napięcie znamionowe wyjściowe: 230V AC (jednofazowe) na każde gniazdo.

- Moc znamionowa całkowita: minimum 22 kVA.

- Liczba i typ gniazd wyjściowych:

- 18 x gniazd IEC 60320 C13 (10A/250V);

- 6 x gniazd IEC 60320 C19 (16A/250V).

- Zabezpieczenia: PDU musi posiadać zabezpieczenia nadprądowe (np. wyłączniki automatyczne) dla każdej grup gniazd, aby zapewnić bezpieczeństwo podłączonych urządzeń o charakterystyce zwłocznej.

- Opisanie gniazd i zabezpieczeń: wszystkie gniazda wyjściowe oraz powiązane z nimi zabezpieczenia muszą być trwale i czytelnie opisane (np. numeracją, etykietami odpornymi na ścieranie), co ułatwi identyfikację i zarządzanie podłączonymi urządzeniami.

- Dodatkowo Zamawiający wymaga aby moduł PDU umożliwiał monitorowanie następujących parametrów zasilania w czasie rzeczywistym:

- Prąd (natężenie): całkowitego prądu wejściowego [A] oraz prądu dla każdego zdefiniowanego banku gniazd.

- Napięcie: napięcia na wejściu listwy [V].

- Moc czynna (Watt): całkowitej mocy czynnej wejściowej [W].

- Moc pozorna (VA): całkowitej mocy pozornej wejściowej [VA].

- Współczynnik mocy (Power Factor): współczynnika mocy na wejściu.

- Zużycie energii (kWh): całkowitego zużycia energii elektrycznej w kWh.

- Listwa musi być wyposażona w wyświetlacz lokalny (np. LCD lub LED), umożliwiający bieżący odczyt wszystkich monitorowanych parametrów (prądu, napięcia, mocy) bez konieczności połączenia zdalnego.

- Wyświetlacz powinien być czytelny i intuicyjny w obsłudze.

- Listwa musi posiadać wbudowany interfejs sieciowy Ethernet (RJ45) do zdalnego monitorowania i zarządzania.

- Obsługa protokołów:

- HTTPS (bezpieczny interfejs webowy) do zarządzania przez przeglądarkę internetową;

- SNMP (v1, v2c, v3) do integracji z systemami monitoringu sieciowego (NMS) oraz systemami DCIM (np. APC EcoStruxure IT Expert / Data Center Expert);

- SSH do bezpiecznego dostępu wiersza poleceń;

- Opcjonalnie: Telnet, Modbus TCP/IP.

- Możliwość konfiguracji adresu IP (statycznego).

- Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego (firmware) przez sieć.

- Możliwość konfiguracji progów alarmowych (ostrzegawczych i krytycznych) dla monitorowanych parametrów (np. dla prądu wejściowego oraz dla poszczególnych banków gniazd).

- Automatyczne generowanie i wysyłanie powiadomień w przypadku przekroczenia progów alarmowych lub innych zdarzeń (np. utraty zasilania), w tym:

- Powiadomienia e-mail.

- SNMP Traps do systemu monitoringu.

- Lokalne sygnalizacje wizualne (LED) na listwie.

- Zapis zdarzeń w dzienniku (logu).

r) Listwa musi prowadzić dzienniki danych historycznych dotyczących zużycia energii (prądu, mocy) oraz dzienniki zdarzeń, które powinny być dostępne do przeglądania i eksportu poprzez interfejs webowy lub inne protokoły.

s) Możliwość eksportu danych w standardowych formatach (np. CSV).

#### Moduł będzie umożliwiał montaż opisany w sposób poniżej:

- Typ montażu: 0U (Zero Unit) – przeznaczone do montażu pionowego w szafie rack.

- Wymiary:

- Długość/Wysokość: PDU musi być przystosowane do montażu w szafach rack o wysokości 42U, co oznacza, że jego długość powinna umożliwiać stabilny i bezpieczny montaż na całej wysokości szafy.

- Szerokość: maksymalnie 75 mm.

- Głębokość: maksymalnie 75 mm.

- Wytrzymałość mechaniczna: obudowa metalowa, zapewniająca wysoką wytrzymałość i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

### Warunki Środowiskowe dla wszystkich urządzeń

- Temperatura pracy: 0°C do +45°C.

- Wilgotność względna: 10% do 90% bez kondensacji.

### Certyfikaty i Normy – przedmiotowe środki dowodowe

- Wszystkie produkty muszą posiadać deklarację zgodności CE.*

- Zgodność z normami bezpieczeństwa elektrycznego (np. IEC 60950, EN 62368-1)*.

*Zastosowane w dokumentacji Zamawiającego preferencje i wymagania odnoszące się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i referencji technicznych przedmiotu zamówienia służą uzyskaniu jak najwyższej jakości technicznej przedmiotu zamówienia oraz zapewnieniu jego pełnej sprawności technologicznej, technicznej i jakościowej. W przypadku użycia w dokumentacji nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych), tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, norma, wskazany w niniejszej dokumentacji.

- Wymagania formalne i warunki gwarancji:

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia na okres minimum 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru będącego podstawą rozliczenia finansowego.

  - Gwarancja obliguje Wykonawcę do wymiany uszkodzonych urządzeń na sprawne, wolne od wad w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia wykrycia wady w trakcie użytkowania przez Zamawiającego. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych od pracy u Zamawiającego. W przypadku wystąpienia uszkodzenia, Wykonawca może zweryfikować uszkodzenie w miejscu instalacji urządzenia pod nadzorem pracownika Zamawiającego.

  - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych.

  - W celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z wymaganiami zawartymi w OPZ, Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą kart katalogowych do wszystkich oferowanych urządzeń wymienionych w OPZ.

- Zgodność z zasadą DNSH

  - Zamówienie realizowane jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

6.2. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH) w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 wraz z rozporządzeniem (UE) 2021/2139.

6.3. Urządzenia:

  - muszą być wykonane z materiałów podlegających recyklingowi lub odzyskowi (np. stal, aluminium),

  - w miarę możliwości należy ograniczyć użycie materiałów nie biodegradowalnych lub trudnych do utylizacji,

  - elementy powinny być demontowalne i nadające się do ponownego wykorzystania lub recyklingu po zakończeniu procesu eksploatacji.

  - Gospodarka odpadami i proces produkcji:

  - Wykonawca zobowiązuje się, że odpady powstające w procesie wytwarzania urządzeń zabudowy będą przekazane do odzysku lub recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

  - proces realizacji zamówienia nie może skutkować zanieczyszczeniem gleby, wody ani powietrza.

  - Na potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia wymogów zasady DNSH Zamawiający wymaga: oświadczenia wykonawcy:

    - Oświadczenie o zgodności z zasadą DNSH, potwierdzające, że planowana działalność nie wyrządza znaczącej szkody środowisku w żadnym z poniższych obszarów:

    - Łagodzenie zmian klimatu;

    - Adaptacja do zmian klimatu;

    - Zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych i morskich;

    - Gospodarka o obiegu zamkniętym;

    - Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola;

    - Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów.

- Odbiór zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia odbioru zgodnie z poniższymi punktami:

- ilość dostarczonych szaf,

- ilość dostarczonych PDU.