Zawartość

1.	Podstawa opracowania	2

2.	Zakres opracowania	2

3.	Kategoria obiektu budowlanego	2

4.	Kanalizacja deszczowa.	2

4.1	Rozwiązanie projektowe	2

4.2	Obliczenia	2

4.3	Rurociągi	4

4.4	Studzienki	5

4.5	Zbiornik retencyjny	5

5	Uwagi końcowe	6

## Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- założenia inwestycyjne Inwestora

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi   zmianami

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dn.29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. Nr 61.

- obowiązujące normy, przepisy i literatura przedmiotu

## Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy sieci  kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 601314K (UL. KALISKI) NA DZIAŁKACH NR 269/2, 269/8 (269/22, 269/23), 269/9, 269/11 (269/24, 269/25), 269/13, 269/14, 269/15 (269/20, 269/21), 269/16, 269/17 (269/26, 269/27), 269/18, 269/19 (269/28, 269/29), 271/1, 289/1, 289/2, 289/6 (289/8, 289/9), 298/1, 301/1, 301/2, 327/3, 327/4, 329/4, 329/5, 344/3, 345/1, 345/3, 747, 750, OBRĘB 0005 WOLA KALINOWSKA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120613_2 W MIEJSCOWOŚCI WOLA KALINOWSKA, GMINA SUŁOSZOWA

## Kategoria obiektu budowlanego

Projektowane obiekty dla całej inwestycji zaliczono do kategorii: IV, VIII, XXV, XXVI. Objęte niniejszym projektem sanitarnym obiekty budowlane (budowa kanalizacji deszczowej) zaliczono do kategorii XXVI.

## Kanalizacja deszczowa.

## Rozwiązanie projektowe

Woda deszczowa będzie odprowadzana poprzez projektowany wpust, odwodnienie liniowe oraz z rowu przydrożnego do projektowanego zbiornika retencyjnego, a następnie zostanie odprowadzona do istniejącego rowu wzdłuż drogi powiatowej, zgodnie z mapą zagospodarowania terenu.  Dokładną trasę prowadzanie kanalizacji deszczowej oraz lokalizacji wpustu, odwodnienia liniowego, przedstawiono na mapie zagospodarowania terenu.

## Obliczenia

Metodyka obliczeń

Obliczenia ilości wód deszczowych dokonano za pomocą wzoru wg Błaszczyka, tj.

Q = F * Ψ * q * φ

gdzie:

Q	- ilość wód deszczowych [l / s],

F	- powierzchnia zlewni [ha],

Ψ	- współczynnik spływu,

q	- spływ jednostkowy [l /s * ha],

φ	- współczynnik opóźnienia

Dla małych powierzchni zlewni (poniżej 1 ha) współczynnik opóźnienia wynosi 1.

Określenie powierzchni zlewni

Zlewnie projektowanych wylotów:

|  | Powierzchnia drogi [m2] | Pobocze [m2] | Tereny zielone [ha] |
| --- | --- | --- | --- |
| Wylot W1 | 1000 | 200 | 1,50 |
| Wylot W2 | 750 | 200 | 0,00 |
| Do rowu R2 | 2155 | 150 | 5,00 |

Określenie natężenia deszczu

Natężenie deszczu wyznaczono korzystając z formuły charakteryzującej opady – wzór wg Błaszczyka

q =		[l/s * ha],

Obliczenia przeprowadzono dla:

- q20% - deszczu pięcioletniego o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 20%, częstotliwość c = 5 (deszcz maksymalny) dla obciążenia kanalizacji.

Dane:

- średnia suma opadów rocznych z wielolecia H = 714 mm – średni opad roczny dla posterunku IMGW Skała;

- czas trwania deszczu tD= 15 min.

Obliczenie:

- q20% = 147,59 l/s*ha

Zestawienie współczynników spływu dla danego charakteru zlewni

| Lp. | Rodzaj powierzchni | Współczynnik spływu wg danych literaturowych | Przyjęty współczynnik spływu  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia drogi | 0,80– 0,90 | 1 = 0,90 |
| 2 | Powierzchnia poboczy | 0,40 – 0,60 | 2 = 0,80 |
| 3 | Tereny zielone | 0,05 – 0,15 | 2 = 0,80 |

Określenie ilości wód opadowych powstających w profilu proj. zabudowy

dla deszczu o prawdopodobieństwie 20% - opad pięcioletni

| Lp | Zlewnia | Powierzchnia zlewni [ha] | Współczynnik spływu | Natężenie deszczu [l/s*ha) | Współczynnik opóźnienia | Ilość wód opadowych [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F | ψ | q | ϕ | Q |
| Wylot W1 do rowu przy drodze powiatowej |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Powierzchnia dróg | 0,100 | 0,80 | 147,59 | 1 | 0,0118 |
| 2 | Powierzchnia poboczy | 0,020 | 0,50 |  |  | 0,0015 |
| 3 | Tereny zielone | 1,500 | 0,10 |  | 0,93 | 0,0206 |
| Suma: |  |  |  |  |  | 0,0339 |
| Lp | Zlewnia | Powierzchnia zlewni [ha] | Współczynnik spływu | Natężenie deszczu [l/s*ha) | Współczynnik opóźnienia | Ilość wód opadowych [m3/s] |
|  |  | F | ψ | q | ϕ | Q |
| Wylot W2 do rowu przy drodze gminnej |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Powierzchnia dróg | 0,075 | 0,80 | 147,59 | 1 | 0,0089 |
| 2 | Powierzchnia poboczy | 0,020 | 0,50 |  |  | 0,0015 |
| Suma: |  |  |  |  |  | 0,0104 |
| Lp | Zlewnia | Powierzchnia zlewni [ha] | Współczynnik spływu | Natężenie deszczu [l/s*ha) | Współczynnik opóźnienia | Ilość wód opadowych [m3/s] |
|  |  | F | ψ | q | ϕ | Q |
| Wody do rowu R3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Powierzchnia dróg | 0,2155 | 0,80 | 147,59 | 1 | 0,0270 |
| 2 | Powierzchnia poboczy | 0,015 | 0,50 |  |  | 0,0011 |
| 3 | Tereny zielone | 5,00 | 0,10 |  | 0,76 | 0,0561 |
| Suma: |  |  |  |  |  | 0,0842 |

Biorąc powyższe pod uwagę, wskazane objętości są maksymalnymi obliczeniowymi przepływami dla projektowanej kanalizacji.

- Czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód

W ciągu 110 dni następuje odprowadzenie wód opadowych - średnia ilość dni
z opadem na podstawie Atlasu Klimatu Polski IMGW wydanego w 2005 r., określającego średnią roczną liczby dni z opadem > 1 mm.

- Określenie średniej rocznej ilości ścieków

Ustalenie średniej rocznej ilości wód

F – powierzchnia odwadniane [m2]

Ψ – uśredniony współczynnik spływu

H – średnia roczna suma opadów [m] (0,714 m)

|  | Średnia ilość wód [m3/rok] |
| --- | --- |
| W1 | 1638,63 |
| W2 | 499,80 |

- Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez każdy wylot;

|  | Powierzchnia rzeczywista [ha] | Powierzchnia zredukowana [ha] |
| --- | --- | --- |
| W1 | 1,620 | 0,240 |
| W2 | 0,095 | 0,070 |

- Wielkość regulacji odpływu na wylocie W1;

Regulator (jak dla powierzchni istniejącej – terenu zielonego): 147,59 [l/s*ha) x 1,62 ha x 0,1 = 23,9 l/s

## Rurociągi

Całość instalacji należy wykonać z rur i kształtek PVC-U  klasy S o litej jednorodnej strukturze  ścianki o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8KN/m2 (SN ≥8) kielichowych łączonych na uszczelki. Dokładne średnice kanalizacji podano na profilach. Rurociąg układać na podsypce piaskowej zagęszczonej grub. 20 cm wyprofilowanej z wymaganym minimalnym spadkiem na całej długości. Przed zasypaniem należy wykonać obsypkę z gruntów sypkich do wysokości 40 cm ponad górne sklepienie rury. Obsypka powinna być zagęszczana symetrycznie, warstwami o grub. 15 do 20 cm  warstwa, aż do uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia. Wszystkie rurociągi których zagłębienie jest mniejsze niż 1,20 m muszą zostać dodatkowo zaizolowane cieplnie przed przemarzaniem za pomocą np. obsypki keramzytowej.

Przed  rozpoczęciem  zasypki  należy  zabezpieczyć  rurę  przed  wypieraniem  i  przemieszczaniem  gruntu  przy  zagęszczaniu. Zasyp  wykopu  piaskiem  zagęszczonym  lub  gruntem  budowlanym   zagęszczanym  warstwami  do  uzyskania  wskaźnika  zagęszczenia  wg  normy  BN – 83 / 8836-02 ,,Roboty  ziemne’’  i  wg  wytycznych  producenta  rur. Stopień  zagęszczenia  należy  wpisać  do  dziennika  budowy.

Dokładną trasę prowadzenia rurociągów pokazano na mapie zagospodarowania terenu.

Po zakończeniu prac budowlano – montażowych poszczególne odcinki kanalizacji należy przelać wodą i sprawdzić ich drożność, co należy potwierdzić stosownym protokółem i wpisem do dziennika budowy.

## Studzienki

Na ciągu kanalizacji deszczowej zaprojektowano montaż studni rewizyjno –przyłączeniowych fi1000 . Studnie należy posadowić na utwardzonej podsypce piaskowo – cementowej i dnie betonowym, wykonać kinetę i uszczelnić przekucia oraz spoiny między kręgami. Od strony zewnętrznej pomalować masą „Izobet”. Jako przykrycie zastosować żelbetowe płyty nastudzienne wyposażone we właz żeliwny nastudzienny typu ciężkiego D400 jako przejazdowe, w terenach zielonych zastosować włazy typu średniego. Każdą studnię wyposażyć w stopnie włazowe. Włazy wypoziomować do rzędnej terenu projektowanego. Prze zbiornikiem wykonać studnię wpadowa DN1500 z osadnikiem przed wlotem do studni (tuż na wylocie projektowanego rowu).

Fot. 1 Przykładowa wizualizacja osadnika przed studnią wpadową (na zakończeniu rowu projektowanego).

## Zbiornik retencyjny

Z uwagi na istniejące parametry rowu oraz uwarunkowania terenowe, w celu odciążenia odbiornika tj. rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 2134K sieć wód opadowych lub roztopowych odwadniająca w/w drogę zostanie wyposażona w układ retencyjny pozwalający ograniczyć wielkość odpływu wód z rowu do wartości około 23,9 dm3/s poprzez zastosowanie wylotu o średnicy Ø 250mm. Przyjęta pojemność układu retencyjnego w postaci zbiornika żelbetowego o parametrach 6x3x1,5m i pojemności użytecznej 27 m3 pozwoli zgromadzić wody spływające z w/w drogi powodowane opadem. Zastosowanie w/w retencji znacznie odciąży w/w odbiornik w okresach opadów nawalnych co przyczyni się do zmniejszenia zjawiska powodziowego w obszarze projektowanego wylotu. Zbiornik wykonać z betonu klasy C35/45, wodoodpornego W12 i mrozoodpornego F150, klasa ekspozycji XF4.

Posadowienie zbiornika.

Bezpośrednio na gruncie rodzimym - podłoże naturalne: grunty sypkie, suche (normalnej wilgotności), piaszczyste, żwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste. W takich warunkach gruntowych, komorę należy posadowić na dnie wykopu dając tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, zagęszczoną o grubości 10 do 15cm. Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20mm.

W gruntach słabonośnych należy zastosować podsypkę filtracyjną z tłucznia łamanego o grubości warsty 20-30cm. Następnie wykonać warstwę wyrównawczą z chudego betonu C8/10 o grubości 10cm.

## Uwagi końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

- Instrukcją montażu producentów rur i urządzeń

- Przestrzegać warunków p.poż i bhp.

|  | PROJEKTANT | SPRAWDZAJĄCY |
| --- | --- | --- |
| BRANŻA SANITARNA | mgr inż. Leszek Chmielewski nr upr. 95/2001 | mgr inż. Marek Kulesza nr upr. MAP/0218/POOS/09 |