| Nazwa | Minimalne wymagania dla sprzętu |
| --- | --- |
| Typ | UPS dla Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim |
| Wymagania minimalne | Moc pozorna minimum 30kVA Moc rzeczywista minimum 30kW Technologia on-line (VFI), podwójna konwersja Sprawność przy pracy sieciowej minimum 96 % Typ obudowy tower Możliwość ustawienia konfiguracji fazowej, minimum 3-fazy na wejściu i 3-fazy na wyjściu lub 3-fazy na wejściu i 1-faza na wyjściu |
| Wejście | Zakres napięcia wejściowego minimum 138-485 (305-485 przy pełnym obciążeniu) Częstotliwość napięcia wejściowego minimum 50/60Hz Zakres częstotliwości minimum 40-70 Hz Czas przełączania sieć – bateria 0ms Współczynnik odkształceń prądu wejściowego THDi ≦ 3 % (przy pełnym obciążeniu) |
| Wyjście | Napięcie wyjściowe minimum 380VAC/400VAC/415 VAC Częstotliwość napięcia wyjściowego 50/60 Hz ± 0,1Hz Kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny Współczynnik odkształceń prądu wejściowego THD ≦ 1 % (obciążenie liniowe); ≦ 4 % (obciążenie nieliniowe) Baterie zainstalowane wewnątrz UPS minimum 12V; szczelne, bezobsługowe, o projektowanej żywotności w temperaturze 20 *C minimum 9 lat wg Eurobat |
| Akumulatory i czasy podtrzymania | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% (przy zastosowaniu baterii wewnątrz UPS lub w zewnętrznym module bateryjnym tego samego producenta co UPS) minimum 6 minut |
| Zabezpieczenia | Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu Zabezpieczenie przed przepięciem na wejściu Zabezpieczenie przed przeciążeniem Zabezpieczenie przez zbyt wysoką temperaturą Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem akumulatorów Minimum 4 bezpieczniki - wejście, bypass, wyjście, bypass serwisowy Ustawiany czas zwarcia minimum 20-200ms |
| Wyposażenie i funkcje dodatkowe | Prąd ładowania baterii (wartości ustawiane) minimum 1-20A Wejście zasilania listwa zaciskowa / terminal śrubowy Wyjście zasilania listwa zaciskowa / terminal śrubowy Przeciążalność w trybie sieciowym AC 105%~110%: 60min; 110%~130%: 10min; 130%~155%: 1min Sygnalizacja, dotykowy wyświetlacz LCD minimum 4,3" z menu w języku polskim Informacje wyświetlane na panelu LCD – minimum: - Napięcie wejściowe i wyjściowe - Częstotliwość wejściowa lub wyjściowa - Praca w trybie sieciowym, bateryjnym, bypass - Aktualne obciążenie - Napięcie na akumulatorach - Prąd ładowania i rozładowania akumulatorów - Pozostały czas pracy na akumulatorach (w minutach) Diody LED - dwukolorowe informujące o poprawnej lub niepoprawnej pracy - wartości minimalne: - praca AC/DC - praca DC/AC - praca w trybie BYPASS Dodatkowe Diody LED - informujące o niepoprawnej pracy - wartości minimalne: - Niski poziom napięcia baterii - Przeciążenie Funkcja usuwania pyłu wewnątrz UPS poprzez ręczne załączenie wentylatorów Interfejsy komunikacyjne / złącza RS485, SNMP Programowalne styki bez potencjałowe minimum 1 wejściowe i 4 wyjściowe Ilość ustawień dla styków bez potencjałowych minimum 6 dla wejścia i 13 dla wyjścia Praca równoległa do 4 urządzeń Poziom hałasu <55 dB |
| Certyfikaty | Producent oferowanego sprzętu musi spełniać normy minimum EN IEC 62040-1, EN IEC 62040-2, EN 62040-3 |
| Gwarancja | Minimum 24 miesięcy na elektronikę i 12 miesiące na akumulatory; Serwis musi być realizowany przez autoryzowany serwis producenta. Zamawiający wymaga, aby serwis realizowany był w miejscu instalacji sprzętu Oświadczenie producenta / wyłącznego dystrybutora o posiadaniu przez oferenta statusu Autoryzowanego Partnera - mającego wiedzę w zakresie doboru i sprzedaży zasilaczy UPS jeżeli oferent nie jest producentem sprzętu. |
| Ilość | 1 szt. |