
Załącznik Nr 5 do SWZ
Nr postępowania 11/2026 







Wymagane parametry oferowanego oleju opałowego

	PARAMETR
	WARTOŚĆ
	JEDNOSTKA

	Gęstość w temperaturze 15OC, nie wyższa niż
	0,860
	g/ml

	Temperatura zapłonu nie niższa niż
	56
	OC

	Lepkość kinematyczna w temperaturze 20OC nie większa niż
	6
	mm2/s

	Skład frakcyjny:

- do 250˚C destyluje nie więcej niż

- do 350˚C destyluje nie mniej niż
	65%

85%
	V/V

V/V

	Zawartość siarki nie więcej niż
	0,1 %
	m/m

	Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż
	0,3%
	m/m

	Pozostałość po spopieleniu nie większa niż
	0,01%
	m/m

	Zawartość wody nie większa niż
	200
	mg/kg

	Zawartość stałych ciał obcych nie większa niż
	24
	mg/kg

	Wartość opałowa nie niższa niż
	42,6
	MJ/kg

	Temperatura płynięcia nie wyższa niż
	-20
	OC

	Odporność na utlenianie – całkowite osady nierozpuszczalne, nie więcej niż
	25
	g/m3

	Barwa
	czerwona
	


Oferowany olej powinien spełniać również wymogi PN-C-96024:2020-12.

