Brańsk, 26.02.2026 r.

GMINA BRAŃSK

ul. Rynek 8

17-120 Brańsk

POR.271.3.2026

Odpowiedź na pytania

Gmina Brańsk informuje, że do treści specyfikacji warunków zamówienia                               w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz systemu zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Brańsk” wpłynęły poniższe pytania:

Pytanie nr 1: Zgodnie z pkt 8.2 4) d) SWZ Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości minimum 1000 mb sieci.

Czy Zamawiający dopuści możliwość spełnienia warunku poprzez wykazanie:

- jednego zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości powyżej 1000 mb oraz

- jednego zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości powyżej 1000 mb?

W naszej ocenie roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej są porównywalne pod względem technologicznym i organizacyjnym z robotami dotyczącymi sieci wodociągowej i potwierdzają posiadanie odpowiedniego doświadczenia do realizacji przedmiotu zamówienia. Prosimy o potwierdzenie dopuszczenia powyższego i dokonanie stosownej zmiany treści SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków udziału             w postępowaniu.

Pytanie nr 2: W odniesieniu do wymogu określonego w pkt 8.2 4) d) SWZ, zgodnie z którym Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości minimum 1000 mb sieci.

Czy Zamawiający dopuści możliwość spełnienia warunku poprzez wykazanie:

- jednego zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości powyżej 1000 mb oraz

- jednego zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie sieci gazowej o długości powyżej 1000 mb?

Roboty związane z budową sieci gazowych obejmują analogiczny zakres czynności technicznych i organizacyjnych (roboty ziemne, montaż rurociągów, próby szczelności, itp.), co uzasadnia uznanie ich za doświadczenie równoważne. Prosimy o potwierdzenie dopuszczenia powyższego i dokonanie stosownej zmiany treści SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków udziału             w postępowaniu.

Pytanie nr 3: W związku z analizą dokumentacji postępowania zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu wykonania zamówienia określonego w pkt 7.1., tj. do dnia 30 kwietnia 2026 r. Zgodnie z pkt 6.2. SWZ, przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień oraz pozwoleń, a następnie realizację robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji wraz z wykonaniem wszystkich czynności formalnoprawnych, w tym uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że sam proces opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych trwa standardowo od 3 do 12 miesięcy.

Uwzględniając szeroki zakres dokumentacyjny i formalno-prawny zamówienia, konieczność uzyskania decyzji administracyjnych i uzgodnień branżowych, czas niezbędny na realizację robót budowlanych, procedury odbiorowe oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, termin realizacji wskazany w pkt 7.1. należy uznać za nierealny do dochowania.

W związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do okresu uwzględniającego rzeczywisty czas opracowania dokumentacji projektowej, przeprowadzenia procedur administracyjnych oraz wykonania robót budowlanych.

Jednocześnie zwracamy się z pytaniem:

czy w przypadku pozostawienia terminu realizacji zamówienia bez zmian niedotrzymanie terminu będzie skutkowało naliczeniem kar umownych, a jeśli tak – w jakiej wysokości (stawce) oraz od jakiej wartości będą one naliczane?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia, kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy zostały określone przez Zamawiającego w § 17 projektowanych postanowień umowy, które stanowią Załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 4: Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji o: - licznikach wody i nakładkach pomiarowych, - bramkach i innych urządzeniach komunikacyjnych, - wymaganiach technicznych i integracyjnych systemu. Wnioskuję o przekazanie kart technicznych uwzględniających szczegółowe dane użytych elementów systemu, atestów higienicznych oraz deklaracji. Informacje zawarte w wymienionych dokumentach są niezbędne do dokonania oceny warunków technicznych i możliwości dla rozbudowy systemu oraz zidentyfikowanie potencjalnych problemów w integracji nowych urządzeń z istniejącym systemem.

Odpowiedź: Wnioskowane dokumenty stanowią załącznik do niniejszej odpowiedzi i zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 5: Zamawiający w Załączniku nr 1 (PFU) wskazuje, iż „Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" sieci wodociągowej z przyłączami w granicy pasa drogowego oraz rozbudowa istniejącego systemu zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Brańsk.” Mając na względzie powyższe prosimy o podanie nazwy posiadanego przez Gminę systemu zdalnego odczytu wodomierza oraz nazwą producenta tego systemu.

Odpowiedź: Nazwa posiadanego przez Gminę systemu do zdalnego odczytu oraz nazwa producenta: PLC App ACA Automatyka.

Pytanie nr 6: Zamawiający w Załączniku nr 1 (PFU) na stronie nr 5 w pkt. 4.2 wskazuje: „Należy rozbudować istniejącą infrastrukturę w technologii LoRaWAN pozwalającą na odczyt stanu wodomierzy w ilości 1902 szt.” W celu uniknięcia wątpliwości prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli samą dostawę 1902 szt. wodomierzy czy też ich dostawę wraz z montażem? W przypadku, jeśli wolą Zamawiającego jest również montaż prosimy o wykaz miejscowości, w których taka wymiana ma się odbyć oraz zestawienia ilościowego wodomierzy dla każdej z tych miejscowości.

Odpowiedź: Postępowanie przetargowe w zakresie rozbudowy systemu zdalnego odczytu wodomierzy dotyczy dostawy wraz montażem wodomierzy w ilości 1902 szt. w następujących miejscowościach: Bronka, Brzeźnica, Burchaty, Chojewo, Dębowo, Domanowo, Ferma, Glinnik, Holonki, Kadłubówka, Kalnica, Kiersnowo, Kiersnówek, Kiewłaki, Klichy, Koszewo, Lubieszcze, Majorowizna, Markowo, Mień, Nowosady, Oleksin, Olędzkie, Olszewo, Pace, Patoki, Pietraszki, Płonowo, Poletyły, Popławy, Pruszanka Stara, Pruszanka-Baranki, Puchały Nowe, Puchały Stare, Spieszyn, Szmurły, Ściony, Świrydy, Widźgowo, Załuskie Koronne, Załuskie Kościelne, Zanie.

| lp | Miejscowość | Ilość wodomierzy – przybliżona w poszczególnych miejscowościach |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bronka | 43 |
| 2 | Kalnica | 66 |
| 3 | Kiersnowo | 53 |
| 4 | Kiersnówek | 46 |
| 5 | Pace | 20 |
| 6 | Majorowizna | 11 |
| 7 | Domanowo | 118 |
| 8 | Ferma | 16 |
| 9 | Glinnik | 53 |
| 10 | Kiewłaki | 26 |
| 11 | Markowo | 27 |
| 12 | Mień | 130 |
| 13 | Patoki | 80 |
| 14 | Pietraszki | 30 |
| 15 | Pruszanka-Baranki | 16 |
| 16 | Ściony | 20 |
| 17 | Pruszanka Stara | 26 |
| 18 | Zanie | 19 |
| 19 | Olędzkie | 37 |
| 20 | Olszewo | 20 |
| 21 | Poletyły | 35 |
| 22 | Świrydy | 65 |
| 23 | Załuskie Koronne | 36 |
| 24 | Załuskie Kościelne | 45 |
| 25 | Chojewo | 94 |
| 26 | Dębowo | 18 |
| 27 | Kadłubówka | 33 |
| 28 | Koszewo | 44 |
| 29 | Nowosady | 13 |
| 30 | Brzeźnica | 68 |
| 31 | Burchaty | 11 |
| 32 | Lubieszcze | 56 |
| 33 | Oleksin | 99 |
| 34 | Popławy | 128 |
| 35 | Holonki | 38 |
| 36 | Klichy | 54 |
| 37 | Płonowo | 19 |
| 38 | Puchały Nowe | 15 |
| 39 | Puchały Stare | 26 |
| 40 | Spieszyn | 30 |
| 41 | Szmurły | 70 |
| 42 | Widźgowo | 19 |
| 43 | Mieszkający poza zwartymi miejscowości tzw. koloniści | 29 |

Pytanie nr 7: Zwracamy się z prośbą o podanie średnic wodomierzy będących przedmiotem postepowania oraz wskazanie zestawienia ilościowego dla każdej z tych średnic.

Odpowiedź: DN20-ok. 1498 szt., DN15- ok. 391szt., DN25-ok. 10 szt., DN 32 – ok. 3 szt.

Pytanie nr 8: Zamawiający w Załączniku nr 1 (PFU) określa klasę wodomierza podając jedynie parametr R160 nie precyzując do której pozycji zabudowy się on odnosi. Prosimy o wskazanie klasy wodomierza zgodnie z normą PN-EN 14154 tj. podanie min. wskaźnika R zarówno dla poziomej jak i pionowej pozycji zabudowy. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie minimalnych wymaganych pozostałych parametrów dla tych urządzeń, m.in.:

a. parametr Q3 określający przepływ nominalny dla każdej ze średnic wodomierzy,

b. klasę szczelności wodomierza,

c. klasę szczelności modułu radiowego,

d. minimalny okres żywotności baterii modułu radiowego.

Odpowiedź:

1. Wskaźnik metrologiczny R (zgodnie z PN-EN 14154 / ISO 4064). Minimalne wymagania dla wodomierzy DN15–DN20:

H↑ (pozycja pozioma, liczydło skierowane do góry): R ≥ 160,

H→ (pozycja pozioma z liczydłem skierowanym w bok): R ≥ 80,

V (pozycja pionowa z liczydłem w górę/dół): R ≥ 63.

Dopuszcza się urządzenia o wyższych parametrach metrologicznych

2. Minimalne wymagane wartości parametru Q3:

DN15 – Q3 ≥ 2,5 m³/h,DN20 – Q3 ≥ 4,0 m³/h.

Dopuszcza się urządzenia o wyższych wartościach Q3.

3. Dopuszczalne ciśnienie pracy wodomierza

Wodomierze muszą być przystosowane do pracy przy nominalnym ciśnieniu co najmniej PN16 (MAP ≥ 16 bar).

4. Klasa szczelności urządzenia komunikacyjnego

Część komunikacyjna wodomierza (moduł radiowy lub rejestr elektroniczny) musi posiadać stopień ochrony obudowy minimum IP67 lub wyższy.

5. Minimalny okres żywotności baterii

Minimalny wymagany okres pracy baterii urządzenia komunikacyjnego wynosi co najmniej 12 lat w standardowych warunkach eksploatacyjnych.

6. System zdalnego odczytu wodomierzy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie:

a) wodomierzy mechanicznych przystosowanych do montażu modułu radiowego (nakładki) umożliwiającego odczyt w technologii LoRaWAN lub wodomierzy kompaktowych z wbudowanym modułem komunikacyjnym.

b) w lokalizacjach o słabym zasięgu sieci LoRaWAN należy zastosować wodomierze wyposażone w moduł komunikacyjny z podwójną transmisją radiową, umożliwiający jednocześnie: zdalny odczyt w technologii LoRaWAN oraz odczyt w technologii wM-Bus zgodnej ze standardem OMS (Wireless M-Bus), umożliwiający odczyt mobilny lub poprzez system stacjonarny.

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczane wodomierze były fabrycznie nowe czy mogą być regenerowane?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wodomierze były fabrycznie nowe.

Pytanie nr 10: Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone wodomierze były z cechą legalizacyjną zgodną z rokiem dostawy, czy też Zamawiający dopuści wodomierze z cechą legalizacyjną z lat poprzednich?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby dostarczone wodomierze były z cechą legalizacyjną zgodną z rokiem dostawy (rok 2026).

Pytanie nr 11: Zamawiający w Załączniku nr 1 (PFU) wskazuje: „Oprócz wodomierzy klienckich lub nakładek na wodomierze powinno wchodzić około 30 punktów dostępowych – rzeczywista ilość powinna zostać ustalona w czasie projektowania. Umiejscowienie punktów powinno pozwalać na pokrycie zasięgiem sieci wymaganego obszaru gminy (skorelowanego z rozlokowaniem użytkowników wodociągu).”

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie słupów oświetleniowych w celu montażu punktów dostępowych służących do zbierania danych z wodomierzy w technologii LoRaWAN? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem tych słupów i nie istnieją przeszkody formalne na takie działanie, a jeśli Zamawiający jest jedynie dzierżawcą słupów to czy posiada stosowne zgody na posadowienie punktów dostępowych i wpięcie ich do zasilania?

Czy Zamawiający dysponuje analizą, ekspertyzą lub innym projektem potwierdzającym, iż 30

punktów dostępowych będzie wystarczające do pokrycia terenu swym zasięgiem w planowanej inwestycji? Jeśli tak prosimy o podanie adresów lub koordynatów GPS dla tych lokalizacji. Jeśli Zamawiający nie dysponuje żadną analizą, ekspertyzą lub innym projektem w zakresie rozlokowania punktów dostępowych, prośba o wskazanie adresów nieruchomości posiadających zasilanie prądowe, w których możliwa będzie instalacja punktów dostępowych.

Odpowiedź: Słupy oświetleniowe nie stanowią własności Zamawiającego, ale jeżeli wykonawca uzyska zgodę właścicieli słupów oświetleniowych Zamawiający nie widzi przeszkód montażu punków na tych słupach.

Zamawiający jest właścicielem budynków świetlic i remiz na terenie Gminy Brańsk następujących miejscowościach: Bronka, Brzeźnica, Chojewo, Dębowo, Domanowo, Glinnik, Holonki, Kadłubówka, Kalnica, Kiersnowo, Klichy, Koszewo, Lubieszcze, Majorowizna, Mień, Oleksin, Patoki, Pietraszki, Poletyły, Popławy, Pruszanka Stara, Puchały Nowe, Puchały Stare, Spieszyn, Szmurły, Świrydy, Załuskie Koronne, Załuskie Kościelne, Zanie.

Poniżej miejscowości, gdzie powinny być słupy NSSD stanowiące własność Gminy Brańsk:

| Brańsk | Ferma | Słup |
| --- | --- | --- |
| Brańsk | Pietraszki | Słup |
| Brańsk | Płonowo | Słup |
| Brańsk | Kiewłaki | Słup |
| Brańsk | Ściony | Słup |
| Brańsk | Zanie | Słup |
| Brańsk | Majorowizna | Istniejąca latarnia |
| Brańsk | Kiersnówek | Istniejąca latarnia |
| Brańsk | Olszewek | Słup |
| Brańsk | Dębowo | Słup |
| Brańsk | Pace | Słup |
| Brańsk | Nowosady | Słup |
| Brańsk | Markowo | Słup |
| Brańsk | Olędzkie | Słup |
| Brańsk | Olszewo | Słup |
| Brańsk | Sołectwo Pasieka (Markowo) | Słup |

Mamy dodatkowo wieżę strunobetonową o wysokości 40m:

| 1. | SB01 | Brańsk | wieża strunobetonowa | 40m | Świrydy dz. 208 (Szkoła Podstawowa) 52.788264 22.870754 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |