„Przebudowa i remont pomieszczeń na potrzeby Oddziału Ginekologicznego SP ZOZ  
w Łapach”, ZP/16/2026/TP

W związku z pytaniami z poprzednich postępowań przetargowych Zamawiający wyjaśnia:

- Zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu Kolumny anestezjologicznej sufitowej i Lampy zabiegowej sufitowej.

- Jeśli po usunięciu istniejących posadzek nie będzie możliwości wykonania posadzek 
o zaprojektowanej wysokości Zamawiający dopuści zastosowanie mat akustycznych.

- W zakresie oferty nie należy uwzględniać wykonania scenariusza pożarowego dla całego Szpitala. Opracowanie scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru dla całego Szpitala leży po stronie Zamawiającego.

- Dotyczy instalacji gazów medycznych w sali zabiegowej. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, zastosowania specjalnej skrzynki zaworowo – kontrolnej wyposażonej 
w dodatkowe zawory i odejścia dla jednostek zaopatrzenia medycznego wraz 
z wykonaniem dodatkowej instalacji między dodatkowymi zaworami w skrzynce 
a odejściami do jednostek.

- Rejestrator systemu CCTV powinien mieć wejścia wideo na 32 kanały.

- Pojemność akumulatora systemu kontroli dostępu KD powinna mieć nie mniej niż 17Ah.

- Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu obejmuje również licencje oraz 50 kart dostępowych.

- W ramach realizowanego zadania należy dostarczyć komplet patchcordów połączeniowych wewnątrz projektowanej szafy LPD.

- System wideodomofonowy należy zintegrować z już istniejącym systemem wideodomofonowym w budynku A.

- Zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia stropu nad pomieszczeniem nr 02.26 Sala Zabiegowa umożliwiające przeniesienie obciążenia kolumną i lampą.
Wymagania wytrzymałościowe: strop powinien być wykonany jako monolityczny żelbetowy wykonany z betonu konstrukcyjnego klasy min B25 (C20/25) o grubości minimum 180mm i przenosić obciążenia nie mniejsze niż 10,0kN oraz 15,0kNm

- Dot.: Projektu technicznego w punkcie 2.11. Zamawiający zmienia parametry ściennej wykładziny heterogenicznej PVC:
- grubość całkowita EN 428 - 0,92 ±0,25 mm;
- grubość warstwy użytkowej EN429 – w przedziale 0,10 – 0,50 mm;
- reakcja na ogień EN 13501-1 – B-s2, d0 lub lepsza;
- kolor biały do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Dot.: Projektu technicznego w punkcie 2.12 Zamawiający oprócz wskazanej w dokumentacji wykładziny homogenicznej podłogowej dopuszcza wykładzinę heterogeniczną PVC o parametrach:
- klasa użytkowa EN ISO 10874 – 34/43;
- grubość całkowita EN ISO 24346 - 2,0 ±0,25 mm;
- grubość warstwy użytkowej EN ISO 24340 - 0,7 ±0,20 mm;
- klasa antypoślizgowości w pomieszczeniach mokrych (za wyjątkiem pomieszczeń z prysznicami) EN 13846 zał. C, DIN 51130 – R10;
- reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfl -s1, G, CS;
- kolor jasny szary do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Dot.: Projektu technicznego w punkcie 2.12. Zamawiający wymaga spełnienia parametru EN 13845 Annex C ESf lub równoważnego dla wykładzin w pomieszczeniach w których znajdują się prysznice.