Załącznik nr 1do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia

do umowy nr ………………………………………….
Opis przedmiotu zamówienia 
dotyczący zadania „Wymiana windy wewnętrznej w zabytkowym 
budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 5”.
1. Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane obejmujące: demontaż starej windy (urządzenia, instalacje), montaż nowej windy (urządzenia, instalacje) oraz roboty towarzyszące 
w zabytkowym budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Kody CPV związane z przedmiotem zamówienia:

42416100-6
- Windy

45313100-5
- Instalowanie wind

45311000-0
- Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych

45400000-1
- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

50531400-0
- Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

50750000-7
- Usługi w zakresie konserwacji wind

51314000-6
- Usługi instalowania urządzeń wideo

45310000-3
- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000-1
- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

2. Sposób wykonania: 

Zadanie należy wykonać zgodnie z:

a) z należytą starannością i wymaganiami Zamawiającego (niniejszy opis oraz umowa),
b) dokumentacją projektową obejmującą:
· projekt architektoniczno-budowlany,

· projekt techniczny cz. architektoniczna,

· projekt techniczny cz. dźwig osobowy,

· projekt techniczny – instalacje elektryczne i teletechniczne,

· specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla: dźwig osobowy i roboty renowacyjne oraz instalacje elektryczne i teletechniczne 
c) wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (seria wydawnicza Instytutu Techniki Budowlanej „Instrukcje, Wytyczne, Poradniki”), ze szczególnym uwzględnieniem:

· część  B: Roboty wykończeniowe - Tynki,
· część  B: Roboty wykończeniowe - Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne,
· część  C: Zabezpieczenia i izolacje - Zabezpieczenia przeciwkorozyjne,
· część D: Roboty instalacyjne - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej,

d) Pozwoleniami administracyjnymi:

· konserwatorskim MKZ.4125.200.2025 z dn. 28 sierpnia 2025 r.

· na roboty budowlane nr 521/2025 (znak DAR-IV.6740.65.2025) z dnia 
4 grudnia 2025 r.

e) obowiązującymi przepisami, polskimi i europejskimi normami, w tym m.in.
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j.),  

2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.),

3)
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2024.1292),

4)
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. z 2023.822 t.j.),

5)
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.U.2016.811)

6)
rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U.2018.2176)

7)
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.), 

8)
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2024.1411 t.j.),

9)
innych, w tym polskie normy (PN), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), które musi spełniać produkt, a w szczególności:

 PN-EN 81-20:2020-08 - Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów - Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe.
 PN-EN 81-28:2022-11 - Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów - Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i dźwigach towarowo-osobowych.
 PN-EN 81-70+A1:2022-12 - Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych - Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych.
 PN-EN 81-58:2022-10 - Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Badania i próby - Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych.
 PN-EN 81-50:2020-08 - Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Badania i próby - Część 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania 
i próby elementów dźwigowych.
 PN-EN 81-21:2022-10 - Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów - Część 21: Nowe dźwigi osobowe i towarowo-osobowe w istniejącym budynku.
 PN-EN 81-71:2022-10 - Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych - Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm.
 PN-EN 81-73:2020-12 - Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych - Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru

 PN-EN 12016:2013-12 - Kompatybilność elektromagnetyczna - Standardowa rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych – Odporność.
10)   dyrektywy Unii Europejskiej, a w szczególności:


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów 
i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dyrektywa dźwigowa LIFT)*),

  Dyrektywa maszynowa (MD) 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG*),


Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia z 26 lutego 2014 r.*),


Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.*)

*) Wykonawca winien dostarczyć dokumenty potwierdzające, że produkt/-ty są zgodne 
z ww. dyrektywami, a także potwierdzenie posiadania znaku CE zgodnie z §9 ust. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.U.2016.811)
f) instrukcjami, wytycznymi i dokumentacją techniczno-ruchową producentów urządzeń/ systemów/sprzętu/materiałów,
g) zasadami wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej.
h) Inne wymagania Zamawiającego dla windy:

· wykonanie kabiny: ściany i sufit kabiny z materiałem tłumiącym drgania, antywandal, powierzchnie (wykończenie) łatwe do utrzymania w czystości (w tym anty-fingerprint) – preferowana blacha stalowa nierdzewna teksturowana wzorem „len” (LINEN), podłoga – płytki marmurowe Morawica; Zamawiający wymaga, aby wymienione elementy wykończeniowe były uzgodnione z Zamawiającym przed zamówieniem elementów kabiny),
· drzwi wejściowe do kabiny – rozsuwane, wymiar w świetle SxH = min. 900 x 2000 mm, wyposażone w kurtynę bezpieczeństwa (świetlna) - zabezpieczenie przed przycięciem osoby/przedmiotu, regulowany czas otwarcia drzwi (normalnie między 2s-20s); drzwi kabiny wykonanie jak wnętrze kabiny,
· wentylacja kabiny: oprócz normatywnej wentylacji naturalnej (otwory wentylacyjne 
w dolnej i górnej części kabiny) wymaga się niezależnej wentylacji mechanicznej (wentylatory elektryczne), automatycznie wyłączanej w okresie bezczynności kabiny 
(z ustawianą zwłoką),

· wyposażenie i funkcje w kabinie: kabina przystosowana dla osób 
z niepełnosprawnościami, w tym: 

· lustro wykonane z materiałów/technologii zapewniających bezpieczeństwo użytkowania, umieszczone na tylnej ścianie kabiny (dolna krawędź lustra na wys. 
ok. 40 cm od posadzki, górna nie mniej niż 190 cm, preferowane do sufitu kabiny; szerokość lustra min. 90 cm, preferowana na całą szerokość ściany), 

· komunikaty dźwiękowe i głosowe o działaniach windy (poziom dźwięku powinien być regulowany w zakresie ok. 35 dB(A) - 65 dB(A), 

· poręcz na ścianie bocznej (przekrój kołowy o ϕ 30-45 mm, odl. między pochwytem 
a ścianą ≥ 35 mm, wysokość górnej krawędzi pochwytu od posadzki: 900 mm ± 25 mm,

· wewnętrzny panel sterujący na wys. 80-110 mm od posadzki i min. 0,5 m 
od narożnika kabiny; przyciski (okrągłe o średnicy min. 20 mm, kwadraty o boku min. 20 mm) z oznaczeniem Braille’a i komunikacją głosową (przyciski piętrowe, zamykania i otwierania drzwi, alarmu, główny przycisk „kondygnacja wyjścia 
z budynku” – wyróżniony),

· kolorowy wyświetlacz LED z komunikatami (co najmniej): wskazywania piętra (kondygnacji), gdzie znajduje się kabina, strzałki kierunku jazdy kabiny, komunikaty o awarii i o przeciążeniu; zakazuje się wykorzystywania technologii Digital Signage lub podobnej (o ile jest zaimplementowana w urządzenie dźwigowe wraz z media playerami, oprogramowaniem zarządzającym treścią ect.) do wyświetlania treści multimedialnych, reklamowych, promocji i ofert.
· system alarmowania (w tym moduł komunikacji dwustronnej GSM i/lub połączenie przewodowe) wyposażony w sygnalizację optyczną i dźwiękową umieszczoną 
w kasecie dyspozycji z:

·   żółty symbol (podświetlany od chwili zainicjowania alarmu do jego zakończenia)

·   sygnał dźwiękowy od chwili zainicjowania alarmu do połączenia głosowego 
ze służbami ratowniczymi, system alarmowania musi być tak zaprojektowany 
i wykonany, aby funkcjonować odpowiednio długo nawet w przypadku braku zasilania podstawowego

·   zielony symbol graficzny podświetlany podczas trwania połączenia głosowego

· pętla indukcyjna do wspomagania komunikacji głosowej systemu alarmowego 
i komunikatów głosowych,
· przycisk dostępności oznaczony symbolem dla osób z niepełnosprawnościami (uruchamianie informacji głosowej, aktywowanie wydłużonego czasu otwarcia drzwi)

· oświetlenie ogólne kabiny LED (150-200 lx), automatycznie wyłączane w okresie bezczynności (z ustawianą zwłoką); oświetlenie awaryjne kabiny w technologii LED (min. 5 lx, czas działania min. 1h)
· Wyposażenie dodatkowe kabiny - kamera CCTV, którą należy „wpiąć” do istniejącego systemu telewizji dozorowej (wraz z konfiguracją). Jeżeli kamera wyposażona będzie 
w system „audio”, należy go bezwzględnie trwale zdezaktywować. Wykonawca winien zapewnić licencję na dodatkowy tor wizyjny.

· System zjazdu pożarowego windy należy zintegrować z istniejącym w obiekcie Zamawiającego systemem sygnalizacji pożaru. Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu należy do obowiązku Wykonawcy.

· Trwałość min. 1 mln cykli.
· Szafa sterownicza musi być wyposażona w moduł sterownia ręcznego (tzw. panel ERO – Emergency Recall Operation) umożliwiający przemieszczanie kabiny w sytuacjach awaryjnych przy użyciu napędu elektrycznego (nawet bez zasilania sieciowego).
Uwagi: 

1)  W przypadku wystąpienia różnic w wymaganiach dotyczących techniczno -technologicznych warunków przygotowania, wykonania, stosowanych materiałów i odbioru robót między STWiOR, projektami (z przywołanymi tam wymaganiami technicznymi),  a także instrukcjami (wytycznymi) producentów materiałów/systemów, obowiązują te elementy wymagań, które zwiększają wymagania odnośnie jakości wykonywanych robót. Decyzje rozstrzygające  i  wskazania co do sposobu wykonania podejmuje Zamawiający. 

2)   Przy odbiorze uwzględnia się jakość, wymagania techniczno-funkcjonalne i estetykę finalnie wykonanych robót, a nie stanu sprzed podjęcia robót. 
3)   W związku z realizacją przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy (zakres robót objętych ofertą) należy przywrócenie do stanu sprzed ingerencji w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia.
4)   Obowiązkiem Wykonawcy jest oszacowanie i wycena robót zgodnie z w/w warunkami  oraz  – czego wymaga Zamawiający – wizji  lokalnej „na obiekcie”.
5)   Zamawiający wymaga wysokiej jakości wykonanych robót i zastosowania odpowiednich, wysokiej jakości materiałów/urządzeń/osprzętu,  celem zapewnienia trwałości i estetyki budynku użyteczności publicznej. Proponowane materiały/urządzenia/sprzęt winne być przedstawiane Zamawiającemu do akceptacji, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za roboty wykonane w ramach umowy.
6)   Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie czy też dokumentacji Zamawiającego (np. opis, rysunek, wizualizacja, specyfikacja, wyjaśnienia Zamawiającego etc.) wystąpi wskazanie robót/dostaw/usług/elementu do wykonania, uznaje się, że Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w ofercie i wykonać. Dotyczy to też udziału Wykonawcy/jego Podwykonawców w procedurze odbioru i przygotowania wszelkich dokumentów/ dokumentacji/ badań/ sprawdzeń/ pomiarów etc. 
7)   Po zakończeniu robót, Wykonawca powinien sporządzić Dokumentację Powykonawczą. W skład dokumentacji powinny wchodzić: schematy urządzeń/instalacji, rzuty/przekroje, opis techniczny, karty urządzeń, certyfikaty, świadectwa, deklaracje zgodności zastosowanych materiałów, wyniki prób i pomiarów, oświadczenie o wykonaniu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wymaganiami Zamawiającego. Oprócz powyższego Wykonawca obowiązany jest sporządzić dokumentację resursową dla dźwigu.
8)   Wykonawca obowiązany jest uwzględnić również roboty i działania, które wynikać będą 
z przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, technicznych i użytkowych i wymagane przez przepisy prawa i przepisy techniczne dla właściwego i bezpiecznego użytkowania windy.

9)   Wykonawca obowiązany jest stosować materiały, wyroby, produkty, urządzenia, podzespoły posiadające odpowiednią ceryfikację (dopuszczone do obrotu powszechnego) zgodnie z art. 10 – Prawo budowlane, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dn. 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (Dz. Urz. UE L Nr 88, str. 5) 
i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213). Muszą być one fabrycznie nowe, bez cech użytkowania, z roku produkcji 2026.

10)   Dopuszcza się ewentualne zmiany i odstępstwa, które nie pogarszają parametrów techniczno-eksploatacyjno-estetycznych, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego.
2. Dodatkowe wymagania Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy:

W w/w ofercie Wykonawca winien uwzględnić wszelkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym robót związanych m.in. z: 

a) Wykonawca obowiązany jest do przeprowadzenia własnym staraniem i kosztem skutecznej procedury zapewniającej otrzymanie na rzecz Zamawiającego decyzji UDT 
o bezwarunkowym dopuszczeniu windy do eksploatacji w obiekcie Zamawiającego (tj. od przygotowania dokumentacji technicznej dot. windy (opis techniczny, schematy instalacji, plany usytuowania, deklaracje zgodności ect. (z przewidzianymi elementami wyposażenia m.in. w kamerę CCTV) i uzgodnienie jej poprawności, poprzez złożenie wniosku 
o przeprowadzenie badania technicznego, uczestniczenie uprawnionych osób w badaniu przez inspektora UDT, poprzez protokół odbiorczy aż do uzyskania pozytywnej decyzji. 
W przypadku decyzji negatywnej Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad i usterek 
i ponowne przeprowadzenie procedury odbiorowej.
b) Przy przekazaniu dźwigu do eksploatacji Zamawiającemu wymaga się również, aby Wykonawca zapewnił i przekazał Zamawiającemu przy odbiorze końcowym: 

· księgę rewizyjną dźwigu (wydruk kopii książki rewizyjnej z systemu eUDT)

· instrukcję eksploatacji windy, o której mowa w §2 pkt. 1) rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U.2018.2176),

UWAGA: Dokumentacja w języku polskim powinna zawierać co najmniej elementy wymienione w § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.U.2016.811).
· dokumentację dotyczącą resursu dla windy, o którym mowa w §2 pkt. 6) rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw 
i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U.2018.2176); obowiązkiem Wykonawcy jest też coroczna aktualizacja dokumentu w okresie gwarancji,
· dziennik konserwacji, 

· kartę gwarancyjną (wymagany okres gwarancji min. 5 lat),
· kody serwisowe do obsługi urządzenia dźwigowego i innych urządzeń związanych 
z przedmiotem zamówienia; Zamawiający zastrzega, iż ponowne przekazania kodów serwisowych musi nastąpić w końcowym okresie gwarancji (przed upływem daty granicznej gwarancji),

· dedykowany tester (narzędzie diagnostyczne), który umożliwia m.in.: diagnostykę 
i odczyt kodów błędów, konfigurację parametrów pracy, monitorowanie sygnałów WE/WY (sprawdzanie czujników i przycisków); tester musi obsługiwać zainstalowane sterowanie windy i jej komponentów (np. urządzenia windy – panel operacyjny, płytę główną, falownik, sterownik drzwi ect.); interfejs testera zgodny z gniazdem podłączeniowym w szafie sterowniczej (urządzenie musi posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim, zaś Wykonawca winien zapewnić przeszkolenie wskazanego personelu Zamawiającego), 
· klucze bezpieczeństwa dedykowane do awaryjnego otwierania drzwi przystankowych 
(2 kpl.),
· klucz awaryjny do szafy sterowniczej.
c) Wykonawca obowiązany jest przekazać zdemontowane elementy windy na złom 
i dostarczyć Zamawiającemu dowód sprzedaży (utylizacji), który stanowić będzie podstawę sporządzenia protokołu likwidacji środka trwałego. Przychód uzyskany przez Wykonawcę 
ze sprzedaży złomu zostanie potrącony z faktury końcowej Wykonawcy. 
d) Wykonawca obowiązany jest wykonywać w okresie gwarancji (w ramach kosztów oferty):
· konserwacji, przeglądów, sprawdzeń, serwisowania, napraw/wymian urządzeń wg wymagań producenta/-ów urządzeń/sprzętu/wyposażenia; zwraca się uwagę, iż powyższe obejmuje całą „opiekę” nad wykonanym przedmiotem zamówienia, z elementami, które producent/dystrybutor/dostawca uznaje za elementy eksploatacyjne nie objęte gwarancją;
Wycena przedmiotu zamówienia winna uwzględniać też elementy pozamaterialne (oprogramowanie, licencje, subskrypcje) związane z użytkowaniem przedmiotu zamówienia (o ile dotyczą systemów, urządzeń, instalacji dostarczonych, zamontowanych i uruchomionych) oraz aktualizacji/kontynuacji (o ile nie są „dożywotne”) w okresie gwarancji. Powyższe obejmuje również wszelkie koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją awaryjnej łączności dwustronnej windy wykorzystującą sieć komórkową (system LiftCall) – komunikator dźwigowy GSM 
z kartą SIM zainstalowany w windzie).
W przypadku awarii windy reakcja Wykonawcy na zdarzenie musi być bezzwłoczna i nie może trwać dłużej niż 4 godziny od zgłoszenia (dotyczy to zdarzeń, awarii nie skutkujących koniecznością unieruchomienia windy i oczekiwania na części/elementy zamienne).
· działania związane z wykonaniem badań doraźnych, o których mowa w §17 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U.2018.2176),

· badania, pomiary, sprawdzenia etc. wynikające z instrukcji eksploatacji i resursu oraz obowiązujących przepisów i norm dotyczących wind (urządzeń transportu bliskiego),

· przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego/Użytkownika w zakresie obsługi urządzeń/sprzętu/wyposażenia, 
e) wykonanie robót wykończeniowych, zapewniających odpowiednią estetykę, w tym naprawa uszkodzonych przegród/elementów budowlanych,
f) wykonaniem innych robót i czynności związanych z prawidłowym wykonaniem zamówienia (np. roboty zabezpieczające, utylizacji i wywóz śmieci, odpadów, ect.).
3. Warunki, jakie winien spełniać Wykonawca.
1. Wykonawca musi posiadać wysokie kwalifikacje, wiedzę techniczną, doświadczenie oraz wysoką kulturę techniczną, wykonawczą i organizacyjną.
2. Wykonawca musi dysponować pracownikami posiadającymi ważne:

· zaświadczenie kwalifikacyjne UDT montera/konserwatora urządzeń transportu bliskiego (windy),
· uprawnienia elektryczne (SEP): w zakresie eksploatacji (E) do 1 kV (urządzenie dźwigowe, instalacje elektryczne),

· wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w zakresie instalowania, konserwacji i eksploatacji elektronicznych systemów zabezpieczeń (dla systemu SSP i CCTV).

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie n.w. osób funkcyjnych:

· kierownika budowy – spełniającego wymagania, o których mowa w art. 37 c ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2024.1292 t.j.),
· kierownika robót branży elektrycznej – spełniającego łącznie n.w. wymagania:

·  
posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j.),
·   jest wpisany na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2023.551 t.j.),

· kierownika robót branży telekomunikacyjnej – spełniający łącznie n.w. wymagania:
·   posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej lub odpowiadające im ważne 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j.),
·   jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2023.551 t.j.),

4. Wykonawca winien udokumentować posiadaną zdolność techniczną, iż w okresie ostatnich 
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) wykonał co najmniej dwie roboty budowlane dotyczącą dotyczące montażu windy 
(co najmniej 3-przystankowej) o wartości brutto min. 250 tys. zł każda 
w nowobudowanym budynku
lub

b) wykonał co najmniej dwie roboty budowlane dot. wymiany windy (co najmniej 
3-przystankowej) o wartości brutto min. 300 tys. zł każda w istniejącym budynku.
5. Przed złożeniem oferty Wykonawca obowiązany jest dokonać wizji lokalnej. Niedokonanie wizji skutkuje odrzuceniem oferty.
4. Oferta. 

Kwotę oferty Wykonawca obowiązany jest przedstawić jako cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu umowy, z rozbiciem na poszczególne zakresy oraz rodzaje robót wg poniżej podanych Tabel elementów scalonych (wykonawca wypełnia dane w kolumnie „Wartość robót wg oferty”); tabela odzwierciedla ofertę Wykonawcy, wskazuje na wartości poszczególnych robót i służyć będzie do rozliczania robót  przy finansowaniu częściowym za wykonane i wbudowane elementy oraz do umów z Podwykonawcami w zakresie rzeczowo-finansowym). Tabel elementów scalonych w wersji edytowalnej udostępniona jest jako załącznik nr 11 do SWZ
	TABELA ROZLICZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH
wg ELEMENTÓW SCALONYCH dot. "Wymiana windy wewnętrznej w zabytkowym 
budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 5"

	L.p.
	Roboty/elementy
	Wartość 
wg oferty
	Zaawanso-
wanie
[%]
	Wartość
wyk. robót/
elementów
wg oferty

[3]x[4]
	Wartość robót
od początku realizacji
wg poprzedniego  okresu
	Wartość robót 
w okresie 
rozliczeniowym


[5]-[6]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	0. 
	Przedmiot 
zamówienia
	0,00
	#DZIEL/0!
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.
	WINDA
w tym:
	0,00
	#DZIEL/0!
	0,00
	0,00
	0,00
	

	a)
	Roboty demontażowe i rozbiórkowe: demontaż wszystkich podzespołów i elementów istniejącego dźwigu, wywiezienie i utylizacji
	0,00
	0,0%
	0,00
	0,00
	0,00
	w

	b)
	Montaż dźwigu osobowego, 
w tym m.in.:
•        Instalacje mechaniczne: montaż prowadnic, ramy kabinowej, przeciwwagi, zespołu napędowego (wciągarki) oraz lin lub pasów nośnych w szybie windy etc.,
· Prace wykończeniowe: Montaż samej kabiny (paneli, oświetlenia, luster) ect.
•
Uruchomienie i regulacja: programowanie parametrów jazdy, poziomowania kabiny na przystankach oraz testy systemów bezpieczeństwa (np. chwytaczy i ogranicznika prędkości) ect.
•
Czynności formalne:  procedura uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację
	0,00
	0,0%
	0,00
	0,00
	0,00
	w

	c)
	Montaż portali drzwi przystankowych
	0,00
	0,0%
	0,00
	0,00
	0,00
	w

	d) 
	Instalacje elektryczne dot. pracy windy (zasilanie, oświetlenie, okablowanie szybu, montaż aparatury sterowej (sterownika), instalację przycisków wezwań oraz systemów łączności awaryjnej, )
	0,00
	0,0%
	0,00
	0,00
	0,00
	w

	d)
	Instalacja pożarowego zjazdu windy
	0,00
	0,0%
	0,00
	0,00
	0,00
	w

	e)
	Instalacja monitoringu wizyjnego kabiny
	0,00
	0,0%
	0,00
	0,00
	0,00
	w

	2.
	Roboty budowlane remontowe
w tym:
	0,00
	#DZIEL/0!
	0,00
	0,00
	0,00
	

	a)
	szyb windowy wraz z wentylacją
	0,00
	0,0%
	0,00
	0,00
	0,00
	w

	b)
	pomieszczenie b. maszynowni
	0,00
	0,0%
	0,00
	0,00
	0,00
	w

	c)
	otwory drzwi przystankowych
	0,00
	0,0%
	0,00
	0,00
	0,00
	w

	d)
	Inne roboty wykończeniowe
	0,00
	0,0%
	0,00
	0,00
	0,00
	w

	
	
	Do fakturowania za dany okres rozliczeniowy
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	FINANSOWANIE
	0,00
	#DZIEL/0!
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	§4340
	0,00
	#DZIEL/0!
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	§6060
	0,00
	#DZIEL/0!
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Do bieżącego
	

	
	Białystok, dnia ………………...………..
	2026 r.
	
	
	
	fakturowania
	


UWAGI do TABELI ELEMENTÓW SCALONYCH i wyceny:

1. W ofercie Wykonawca obowiązany jest podać ceny w wierszach oznaczonych cyframi arabskimi w kolumnie 3 [Wartość wg oferty], przy czym:

· dla poz. 0 – Przedmiot zamówienia : wartość wynika z sumowania wierszy 1 i 2, 

· dla poz. 1 – WINDA: wartość wynika z sumowania wierszy a)-e),

· dla poz. 2 – Roboty ogólnobudowlane remontowe: wartość wynika z sumowania wierszy a)-d).
Uwagi: 

a) Do oferty minimalnym wymaganiem jest podanie wartości w wierszach oznaczonych cyframi arabskimi 0, 1 i 2.
b) Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta okaże się najkorzystniejszą obowiązany jest uzupełnić wszystkie wiersze oznaczone cyframi i literami w kolumnie 3 tabeli zgodnie z ww. zasadami. 

2. Zamawiający zwraca uwagę, iż przy wycenie wartości przedmiotu zamówienia Wykonawca winien uwzględnić również wszelkie inne koszty objęte zamówieniem, a nie wyspecyfikowane w ww. tabeli, np.
3. Jeżeli Wykonawca w „Tabeli elementów scalonych” nie wyceni którejkolwiek z pozycji Tabeli, Zamawiający uzna, że została ona wyceniona w innej pozycji.
4. Tabela elementów scalonych będzie służyła do wyceny wartości robót przy zgłoszeniu potrzeby fakturowania częściowego przez Wykonawcę. Fakturowanie częściowe robót (comiesięcznie - o ile Wykonawca zgłosi taką potrzebę) realizowane będzie dla zakresu zamówienia, którego wielkość wynikać będzie z wykonanych/wbudowanych elementów 
wg „Tabeli elementów scalonych”, oszacowanych przez Zamawiającego. 
5. Zakres robót, jaki może być powierzony podwykonawcom winien odpowiadać zakresom, które zostały uszczegółowione wg pozycji kolumny „Roboty/elementy” wyszczególnionych w „Tabeli elementów scalonych”. 

6. Zwraca się uwagę, iż zakres solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego – tj. Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – za płatności na rzecz Podwykonawców*) nie może przekraczać wartości ofertowych przedstawionych w ww. Tabeli elementów scalonych, 
a w szczególności związanych z powierzonymi Podwykonawcom zakresami. Powyższą informację Wykonawca winien zawrzeć w umowach z Podwykonawcami *). 

*)
Dla dalszych podwykonawców zasady te stosuje się odpowiednio, 
z uwzględnieniem zakresu i należnego za nie wynagrodzenia powierzonego przez Podwykonawcę (z puli Podwykonawcy).  

7. Wartość oferty musi uwzględniać również wszystkie wymagania Zamawiającego dotyczącego przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszym opisie i umowie, w tym, m.in.: przerwy z tytułu zakłócania pracy Sądu (w tym również roboty wykonywane poza godzinami pracy Sądu i w dni wolne od pracy), roboty zabezpieczające i odgradzające, gromadzenie, wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych i odpadowych, dostarczanie próbek materiałów i prezentacja wyrobów, dostarczenie elementów zapasowych dla Zamawiającego, roboty naprawcze w zakresie uszkodzonych elementów budynku i otoczenia spowodowanych prowadzonymi robotami lub robotami towarzyszącymi (dotyczy to też robót wykonanych w ramach umowy), przygotowanie dokumentów i dokumentacji  do odbioru, uwarunkowania gwarancyjne, koszty badań, opinii i sprawdzeń etc.
6.  Inne wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający wymaga, aby zadanie zostało wykonane w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu robót (w ciągu 
2 tygodni od podpisania umowy), ze wskazaniem terminów realizacji poszczególnych etapów, ze wskazaniem okresu, gdy Zamawiający pozbawiony zostanie urządzenia transportu bliskiego. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i strony winne dążyć do skrócenia okresu pozbawienia obiektu Zamawiającego możliwość korzystania z windy. Wykonawca będzie mógł przystąpić do prac powodujących wyłączenie obecnej windy 
z użytkowania wyłącznie za zgodą Zamawiającego – po przedstawieniu pisemnej informacji 
o terminie i możliwości otrzymania od producenta urządzenia przewidzianego do montażu 
w obiekcie. 
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca organizował roboty w sposób ograniczający uciążliwości i utrudnienia w pracy Sądu.
3. Zamawiający wymaga aby:
a)
Wykonawca właściwie (skutecznie) zabezpieczył (odgrodził) miejsce/-sca robót/działania w sposób uniemożliwiający przedostawanie się pyłów i zanieczyszczeń do części budynku nieobjętych robotami.

b)
Ze względu na wykonywanie robót w czynnym obiekcie należy zachować należytą ostrożność i zastosować skuteczne zabezpieczenia stref zagrożonych celem zapobieganiu wypadkom i innym uszkodzeniom osób i mienia. Zabezpieczenia te nie mogą w żaden sposób ograniczać funkcjonowania Sądu.
c)
Wykonawca obowiązany jest tak organizować i prowadzić prace, aby nie zakłócać i nie utrudniać działalności Sądu; na każde wezwanie Zamawiającego obowiązany jest przerwać roboty powodujące zakłócenia w pracy Sądu (roboty hałaśliwe, np. kucia, wiercenia mogą być wykonywane poza godzinami pracy Sądu (poniedziałek – piątek  7.30 – 15.30). Zamawiający może wstrzymać roboty przeszkadzające w normalnym funkcjonowaniu Sądu, zaś Wykonawca ma obowiązek wstrzymać roboty na wskazany okres – bez roszczeń w zakresie terminu i wynagrodzenia.

d) Wykonawca będzie utrzymywał miejsce robót i przynależne otoczenie w porządku i stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych w tym codzienne sprzątanie poza miejscem robót, 
w strefach otaczających miejsca robót (sąsiadujące korytarze i klatki schodowe i miejsca, gdzie stwierdzono zabrudzenia z tytułu prowadzonych robót).

e)
Wszelkie roboty prowadzić z należytą uwagą i starannością, aby nie uszkodzić elementów nieruchomości i obiektów: budynków, sieci, instalacji, zagospodarowania terenu ect.
4. Zamawiający informuje o konieczności prowadzenia robót zgodnie z przepisami p.poż i bhp obowiązującymi na nieruchomości Zamawiającego, a także z uwzględnieniem m.in. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650 tj. z późn. zm.). Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich osób i mienia 
w miejscu robót. 

5. Wykonawca przed wejściem pracowników do wykonywania przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu (Oddziałowi Gospodarczemu) imienną listę pracowników biorących udział w realizacji zadania. Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wykazu niezbędnych pojazdów wjeżdżających na teren Sądu, przy czym Zamawiający nie gwarantuje możliwości stałego parkowania na terenie nieruchomości Zamawiającego.
UWAGA: W przypadku osób i pojazdów niewskazanych w przedmiotowym wykazie zastrzega się, iż nie zostaną one wpuszczone do budynku i na nieruchomość Sądu - bez zawinienia ze strony Zamawiającego.

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów i poddawanie się procedurom przez jego pracowników w zakresie regulacji prawno-organizacyjnych, w tym również uregulowań wewnętrznych Zamawiającego (dot. np. kontroli wejścia, przepisy ppoż. i bhp).
7. W przypadku konieczności ustawienia kontenera Wykonawcy na odpady budowlane przedstawiciel Oddziału Gospodarczego wskaże miejsce jego ustawienia.

UWAGA: Zabronione jest wyrzucanie odpadów budowlanych, instalacyjnych i elektrośmieci 

 do pojemników Zamawiającego. Usuwanie powyższych – zgodnie 
 z obowiązującymi przepisami – staraniem i na koszt Wykonawcy.

8. Zapewnienie wody i energii elektrycznej budowy: z istniejącej infrastruktury Zamawiającego. Zabrania się podłączania urządzeń roboczych do sieci elektrycznej dedykowanej. Zabrania się dokonywania wyłączeń prądu bez uzgodnienia z Zamawiającym.
9. Roboty naprawcze dotyczące uszkodzeń elementów obiektu i nieruchomości oraz wyposażenia nie objętych zakresem zamówienia, a powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien wykonać wg wskazań Zamawiającego, z uwzględnieniem jego wymagań techniczno-eksploatacyjnych i estetycznych – bez względu na nakłady.
3

