Fabianki, 13.02.2026 r.

RI.271.1.3.2026

adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)

Na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy  - Prawo zamówień publicznych, Gmina Fabianki przekazuje następujące wyjaśnienia treści swz dla zamówienia publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją”:

- Proszę o informację czy sterowanie tłoczni ścieków ma współpracować z awaryjnym zasilaniem z agregatu prądotwórczego wraz z samoczynnym rozruchem? Jeśli tak, proszę o określenie mocy podłączanego agregatu.

Odp. 1

Tak. Sterowanie tłoczni ścieków ma współpracować z awaryjnym zasilaniem z agregatu prądotwórczego wraz z samoczynnym rozruchem – należy dostosować. Przewiduje się zasilanie awaryjne jak niżej:

- Linia kablowa nn, doziemna wykonana z kabla YAKY 5*10 mm2, o długości L=253,0 m, wraz z kablem sterowniczym YKSLCY 10*1,5 mm2, o długości L=253,0 m.

- Montaż agregatu prądotwórczego, naziemnego w obudowie, o mocy Q=16/20 kW/kVA o wymiarach ok. 2,0*1,0*1,1 m. ( długość, szerokość, wysokość ), i wadze ok 500,0 kg.

Linia kablowa oraz montaż agregatu – będą wykonane w kolejnym etapie zadania.

- Prosimy o informację czy tłocznia dla tego zadania ma posiadać deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE na zgodność z normą zharmonizowaną EN 12050-1 oraz krajową deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym B na zgodność z Krajową Oceną Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.

Odp. 2

Tłocznia dla zadania j.w. ma posiadać deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE na zgodność z normą zharmonizowaną EN 12050-1 oraz krajową deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym B na zgodność z Krajową Oceną Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.

Wyjaśnienia/dokumenty zostaną  umieszczone na stronie internetowej, na której wcześniej została zamieszczona specyfikacja, jak również dołączone do specyfikacji będą stanowić integralną jej część.