PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| INWESTOR |  | Gmina Miasta Chełmża ul. Hallera 2 87-140 Chełmża |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Demontaż oraz montaż wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku oświaty - Szkoła Podstawowa nr 2 |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miasto: 87-140 Chełmża ul. Hallera 17 Kategoria obiektu budowlanego: IX |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Nazwa jednostki ewidencyjnej: Chełmża Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Obręb 03 Numery działek ewidencyjnych: 46/3 Identyfikator działki : 041501_1.0003.46/3 |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | ### IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER #### UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### ZAKRES OPRACOWANIA | ##### DATA OPRACOWANIA | ##### PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Marcin Sadowski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0176/PWOS/18 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jakub Jagodziński | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0323/POOS/21 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| ASYSTENT PROJEKTANTA | mgr inż. Mariusz Sadowski |  | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |

SPIS TREŚCI

- Strona tytułowa									1

- Spis treści										2

- Dokumenty dołączone do projektu (str. 3-9)

- Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta branża sanitarna			3-4

- Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta sprawdzającego			5-6

- Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta branży sanitarnej do właściwej izby samorządu 
zawodowego										7

- Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta sprawdzającego do właściwej izby samorządu 
zawodowego										8

- Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 	
wiedzy technicznej									9

- Część opisowa (str. 10-11)

- Przedmiot zamierzenia budowlanego.							10

- Istniejący stanu zagospodarowania działki lub terenu.						10

- Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu lub terenu.					10

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.						10

- Inne informacje i dane									10

- Opis techniczny									10-11

- Część rysunkowa (str. 12)

- Mapa poglądowa miejsca inwestycji – rys. PZT						12

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosowanie do zapisów art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025r. nr 418 z późn. zm.), oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu „Demontaż oraz montaż wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku oświaty - Szkoła Podstawowa nr 2” przy ul. Hallera 17 w 87-140 Chełmża dz. nr. 46/3 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Marcin Sadowski

nr uprawnień WKP/0176/PWOS/18

mgr inż. Jakub Jagodziński

nr uprawnień WKP/0323/POOS/21

CZĘŚĆ OPISOWA

- Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu: „Demontaż oraz montaż wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku oświaty - Szkoła Podstawowa nr 2” na gaz ziemny wraz z doborem urządzeń i wytyczeniem trasy przebiegu instalacji.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Na działce o nr 46/3 znajduje się istniejący budynek oświaty – Szkoła Podstawowa nr 2. Do działki 46/3 jest doprowadzone jest przyłącze gazowe DN40 średniego ciśnienia zakończone stacją redukcyjno-pomiarową. Za stacją instalacja gazowa DN 80 jest doprowadzona do budynku i zakończona jest zaworem głównym znajdującym się w wentylowanej skrzynce gazowej będącej na frontowej (północnej) elewacji budynku. W zakresie objętym dokumentacją projektową jest instalacja gazowa za stacją redukcyjno pomiarową.

Do działki doprowadzone jest również przyłącze wodociągowe, przyłącze telekomunikacyjne, przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze elektroenergetyczne.

- Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia istniejącego zagospodarowania terenu.

Na podstawie artykułu 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. stwierdza się, że obszar oddziaływania projektowanej instalacji gazowej mieści się w całości na działce nr 46/3 i nie wpływa na obszar poza nią.

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji mieści się w całości na działce o nr 46/3 i nie będzie oddziaływała na żadne inne nieruchomości.

- Inne informacje i dane.

  - Informacja na temat wpisu do rejestru zabytków.

Działki nr 46/3 nie są położone w strefie ochrony konserwatorskiej.

  - Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę.

Działki nr 46/3 znajdują się poza obszarem wpływów eksploatacji górniczej.

  - Oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy oraz innego niż określone w tych punktach, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru NATURA 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Z przepisu tego wynika, iż przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy ściśle oznaczonych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Kwalifikowanie przedsięwzięcia odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 ze zm.). Projektowany demontaż oraz montaż  wewnętrznej instalacji gazowej nie został wymieniony w tym rozporządzeniu i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia. Projektowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000. Należy więc uznać, że przepisy  ustawy Prawo ochrony środowiska nie wymagają dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

| INWESTOR |  | Gmina Miasta Chełmża ul. Hallera 2 87-140 Chełmża |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Demontaż oraz montaż wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku oświaty - Szkoła Podstawowa nr 2 |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miasto: 87-140 Chełmża ul. Hallera 17 Kategoria obiektu budowlanego: IX |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Nazwa jednostki ewidencyjnej: Chełmża Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Obręb 03 Numery działek ewidencyjnych: 46/3 Identyfikator działki : 041501_1.0003.46/3 |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | ### IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER #### UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### ZAKRES OPRACOWANIA | ##### DATA OPRACOWANIA | ##### PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Marcin Sadowski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0176/PWOS/18 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jakub Jagodziński | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0323/POOS/21 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| ASYSTENT PROJEKTANTA | mgr inż. Mariusz Sadowski |  | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |

SPIS TREŚCI

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

    - Strona tytułowa										1

    - Spis treści										2

    - Dokumenty dołączone do projektu  							3

- Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej									3

IV . Część opisowa (str.4-7)

- Opis instalacji gazowej 									4-7

III. Część rysunkowa (str.8-9)

- Rzut istniejącej instalacji gazowej - S1							8

- Rzut projektowanej instalacji gazowej - S2							9

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosowanie do zapisów art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025r. nr 418 z późn. zm.), oświadczam, że projekt architektoniczno budowlany „Demontaż oraz montaż wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku oświaty - Szkoła Podstawowa nr 2” przy ul.Hallera 17 w 87-140 Chełmża dz. nr. 46/3 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Marcin Sadowski

nr uprawnień WKP/0176/PWOS/18

mgr inż. Jakub Jagodziński

nr uprawnień WKP/0323/POOS/21

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

- Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem,

- szkic sytuacyjny w terenie,

- obowiązujące normy i przepisy

- warunki przyłączenia do sieci gazowej

- opinia kominiarska

- projekt budowlany budynku

- wizja lokalna

- dokumentacja fotograficzna

- Opis techniczny

Projekt wewnętrznej instalacji gazowej dotyczy budynku oświaty – Szkoły Podstawowej nr 2 - kategorii IX. Budynek jest zaopatrywany w gaz poprzez istniejące przyłącze gazowe DN 40 średniego ciśnienia. Przyłącze doprowadzone jest do stacji redukcyjno-pomiarowej. Za stacją instalacja gazowa DN 65 jest doprowadzona do budynku i zakończona jest zaworem głównym znajdującym się w wentylowanej skrzynce gazowej będącej na północnej elewacji budynku. Za zaworem instalacja doprowadzona jest do pomieszczenia kotłowni, gdzie obecnie zasila kaskadę 2 kotłów gazowych o mocy Q=510kW. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych obiektu Inwestor podjął decyzję o demontażu jednego z istniejących kotłów i istniejącej instalacji gazowej, która obecnie zasilała urządzenie. Jeden z istniejących kotłów pozostanie czasowo w eksploatacji z uwagi na konieczność dostarczenia czynnika grzewczego do jednego z obsługiwanych budynków (Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży). Docelowo ww. kocioł zostanie również wyłączony z eksploatacji i zdemontowany. Prace te są przewidziane po wykonaniu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży osobnej kotłowni.

Projektuje się wykonanie nowej instalacji gazowej od istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej. Instalacja gazowa docelowo ma zaopatrywać w paliwo gazowe cały budynek. Obecnie instalacja nie spełnia wszystkich wymogów technicznych, dlatego konieczne jest wykonanie szeregu prac towarzyszących wymianie istniejącego urządzenia gazowego. Gaz docelowo będzie zasilał kaskadę 2 kotłów gazowych kondensacyjnych, jednofunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, każdy o mocy 29,5 kW typu „C” (urządzenia powinny posiadać znak bezpieczeństwa „B” lub znak dozoru technicznego DT), służący do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Przed urządzeniami zamontować wspólny zawór odcinający na wysokości co najmniej 70cm oraz przed każdym kotłem indywidualny zawór odcinający. Urządzenia gazowe powinny być przystosowane do spalania gazu podgrupy lokalnego dystrybutora -wysokometanowego, symbol - E. Z uwagi na 5 kondygnacji budynku, konieczne jest uzyskanie pozytywnej decyzji Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej o odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Inwestor deklaruje, że jest w posiadaniu owego dokumentu.

- Roboty instalacyjne.

Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy zgłosić prace gestorowi sieci. Następnie należy odciąć dopływ paliwa do budynki, a instalację opróżnić z paliwa gazowego, skutecznie wentylując wszystkie pomieszczenia celem zapobiegnięcia gromadzenia się gazu w danym pomieszczeniu. Kolejnym etapem będzie wykonanie prac demontażowych. Należy trwale odłączyć istniejący kocioł gazowy oraz zdemontować instalację gazową w obrębie kotłowni do kurka głównego znajdującego się w stacji redukcyjno-pomiarowej. Elementy zdemontowanej instalacji należy zutylizować w miejscu do tego przeznaczonym. Następnie należy przystąpić do prac remontowych, które dostosują istniejące pomieszczenie do projektowanej kotłowni gazowej. Prace te nie wymagają pozwolenia / zgłoszenia dlatego pozostają poza zakresem opracowania.

Po wykonaniu prac remontowych należy przystąpić do prac montażowych związanych z instalacją gazową.

Od istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej projektuje się nową instalację gazową. Za gazomierzem rotorowym projektuje się rozdział projektowanej instalacji gazowej. Za rozdziałem projektuje się zastosowanie 2 zaworów odcinających DN 80. Następnie instalację należy doprowadzić do projektowanych skrzynek gazowych na elewacji budynku SP2. W każdej ze skrzynek należy zamontować kołnierzowe zawory odcinające DN80 oraz izolujące połączenie kołnierzowe DN 80 lub łącznik izolacyjny, kołnierzowy. Zapobiegnie to przedostawaniu się prądów błądzących do sieci gazowej. Instalację gazową która będzie zasilać urządzenia gazowe w pomieszczeniu kotłowni SP2 należy doprowadzić do następnej skrzynki gazowej w której zamontowany zostanie zawór klapowy odcinający typu MAG-3 DN 80. Zawór ten umieszczony będzie pomiędzy gazomierzem (za zaworem), a wprowadzeniem przewodu do pomieszczenia kotłowni. Zawór ten należy umieścić w wentylowanej, trudno zapalnej szafce gazowej umieszczonej na północnej elewacji budynku, zgodnie z częścią rysunkową projektu. Konieczność montażu zaworu klapowego wynika z montażu w w obrębie pomieszczenia urządzeń gazowych o mocy Q>60 kW.

Instalację doprowadzić do zaworu klapowego MAG-3 DN100, podłączonego do systemu detekcji gazu. Za zaworem projektuje się doprowadzenie instalacji gazowej do budynku, do pomieszczenia kotłowni przewodem stalowym DN 80. Instalację należy doprowadzić do projektowanej kaskady kotłów oraz do istniejącego kotła gazowego.

Druga część instalacji gazowej za zaworem głównym oraz za IPK, również należy wprowadzić do budynku przewodem stalowym DN80. Następnie instalację tę należy doprowadzić do istniejącej, stalowej DN65 oraz połączyć w obrębie pomieszczenia kotłowni metodą spawalniczą. Przewód stalowy DN 65 jest doprowadzony w gruncie do budynku hali sportowo-widowiskowej. Instalacja ta będzie zasilać kotłownię o mocy Q=300kW opracowywaną wg. odrębnego opracowania.

Nową instalację gazową rozprowadzić zgodnie z częścią rysunkowa projektu. Wewnętrzną instalację prowadzić po ścianach, jako niezakrytą w odległości 2 cm od ściany w pomieszczeniu. Przewody gazowe poziome prowadzić ze spadkiem, co najmniej 4‰ do przyboru gazowego i mocować do przegród budowlanych za pomocą uchwytów, kołków rozporowych, podpór przesuwnych. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać jako gazoszczelne 
i prowadzić w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym. Rurociągi należy oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z PN 70/H-97050 oraz pomalować dwukrotnie (farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa).

Przewody prowadzić w odległości:

- 2 cm od tynku ściany w pomieszczeniach,

- 3 cm od ściany piwnicy i suteren,

- 10 cm od poziomych przewodów wodociągowych,

- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych,

Instalację wewnątrz budynku wykonać z rury stalowej czarnej bez szwu wg PN-68/H-74219 łączonej poprzez spawanie - rury stalowe. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym. Przed urządzeniami gazowym zamontować wspólny kurek gazowy o średnicy DN 80. Mając na uwadze docelowy demontaż istniejącego kotła również przed kaskadą 2 kotłów gazowych należy zamontować wspólny zawór odcinający DN 80. Przed każdym kotłem gazowym zamontować należy kurek odcinający DN 32 oraz filtr siatkowy gazowy. Odległość pomiędzy urządzeniami energetycznymi a gazowymi zachować minimum 0,6 m. Połączenie instalacji gazowej z aparatem gazowym należy wykonać przy użyciu gazowego węża elastycznego posiadającego niezbędne aprobaty techniczne. Odległość kotłów gazowych od ścian bocznych oraz od frontu powinna być taka, aby zapewnić bezproblemowy dostęp do kotła w celu obsługi, konserwacji oraz czyszczenia. Należy bezwzględnie zachować minimum 0,5m odległości między oknami zewnętrznymi.

Spaliny zgodnie z opinią kominiarską nr 021173 odprowadzane będą od:

- Projektowanej kaskady 2 kotłów gazowych i istniejącego kotła gazowego zamontowanych w pomieszczeniu kotłowni o wysokości 2,68m i kubaturze 111,99m3. Podłączenie istniejącego kotła gazowego pozostaje bez zmian. Projektuje się wykonanie wspólnego przewodu stalowego DN 150 odprowadzającego spaliny od  kaskady kotłów gazowych przewodem spalinowym na zewnątrz budynku poprzez istniejący przewód kominowy nr 1. Wentylację wywiewną pomieszczenia realizować jak dotychczas tj. poprzez przewód wentylacji grawitacyjnej z nową kratką wentylacyjną 30x50cm lub równoważną (min.0,14m2). Uwaga! Przewód kominowy jest wyprowadzony na poddasze nieużytkowe. Projektuje się przedłużenie przewodu kominowego przewodem typu SPIRO ocieplonym na całej długości. Przewód ten należy wyprowadzić ponad powierzchnię dachu i zakończyć nasadą dachową. Wiązać się to będzie z koniecznością otworowania istniejącej połaci dachowej.

- Wymiana powietrza w pomieszczeniu będzie realizowana przez nawiew w ścianie zewnętrznej o wielkości min. 2800cm2 np.0,6m x 0,5m, wykonany z przewodów stalowych ocynkowanych. Przewód ten należy ocieplić wełną mineralną min. 20mm. Doprowadzić go należy z zewnątrz budynku i doprowadzić do pomieszczenia. Zakończyć należy 0,1m nad posadzką w pomieszczeniu. Instalację nawiewną w pomieszczeniu wykonać jako „Z”. Całość zaizolować wełną mineralną min.40mm lub izolacją kauczukową.

W pomieszczeniu kotłowni należy zamontować system detekcji gazu. Projektuje się montaż 2 detektorów gazowych umieszczonych nad urządzeniem gazowymi oraz w pobliżu kratki wentylacyjnej wywiewnej. Detektory będą podłączone do centrali sterującej. W przypadku wykrycia nieszczelności gazu w pomieszczeniu centrala odetnie dopływ paliwa gazowego do pomieszczenia poprzez zamknięcie zaworu klapowego typu MAG. Równocześnie uruchomiony zostanie alarm i zasilony zostanie sygnalizator optyczno-akustyczny umiejscowiony na elewacji zewnętrznej budynku.

Wytyczne:

Podłogę w pomieszczeniu kotłowni oraz ściany na całej wysokości wyłożyć nową glazurą 0,6x0,6 (materiałem niepalnym) w kolorze szarości uzgodnionej z Inwestorem. Istniejące drzwi wejściowe do pomieszczenia zdemontować oraz zutylizować. W ich miejsce zamontować nową stolarkę drzwiową o szerokości min. 0,9m, otwieraną na zewnątrz kotłowni o klasie min. EI30. Dla kotłowni gazowych o mocy >60kW wymagane jest spełnienie wymogu minimalnej powierzchni okien w stosunku do powierzchni pomieszczenia – 1/15, a stolarka okienna powinna być otwieralna.

W pomieszczeniu kotłowni istnieją 2 okno o wymiarach niezgodnych z wymaganiami. W związku z powyższym projektuje się demontaż istniejącej stolarki okiennej oraz montaż nowej – 2 okna o wymiarach 1,0 x 1,5m. Uwaga! Konieczne będzie wykonanie zagłębienia w terenie – zabezpieczyć kratą stalową ocynkowaną (pomostową).

Przy wykonywaniu odprowadzenia spali należy pamiętać że:

- poziomy odcinek rury spalinowej nie może przekraczać 2,0 m

- pionowy odcinek rury spalinowej nad kotłem gazowym powinien wynosić co najmniej 0,22m

- przewód spalinowy ze spadkiem 5% do urządzenia

- odprowadzenie spalin oraz kanał wentylacyjny wykonać zgodnie z częścią rysunkową

Wytyczne eksploatacyjne.

Rozruch instalacji

- każda instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed oddaniem do użytku powinna być sprawdzona przez wykonawcę

- wykonawca instalacji gazowej powinien pouczyć odbiorcę o sposobie uruchomienia i używania oraz dostarczyć mu instrukcję obsługi urządzeń i aparatów. Przed otwarciem zaworu głównego należy sprawdzić, czy do wszystkich końcówek rurociągów podłączono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli należy instalację napełnić gazem przez otwarcie zaworu. Odpowietrzenie instalacji dokonuje się przez otwarcie przyłączy przyborów. W czasie trwania próby wszystkie połączenia należy sprawdzić wodą z dodatkiem środka pieniącego. Podczas odpowietrzania przewodów należy pomieszczenie starannie wietrzyć aby nie dopuścić do gromadzenia się gazu.

Próbę instalacji

- zewnętrznej wykonać na ciśnienie 	0,21 MPa.

- wewnętrznej wykonać na ciśnienie 	0,05 MPa

- dla urządzeń gazowych wykonać na ciśnienie 0,015 MPa

Czas każdej próby – 30 minut.

Instalacja winna odpowiadać warunkom budowlanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., (Dz. Ustaw nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami. Podłączenia do instalacji gazowej może dokonać uprawnione przedsiębiorstwo lub osoba posiadająca:

- pozwolenie na działalność usługową,

- uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych,

- uprawnienia energetyczne.

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Budowlanymi Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II. Instalacje Przemysłowe i Sanitarne.

ZAŁĄCZNIKI

| INWESTOR |  | Gmina Miasta Chełmża ul. Hallera 2 87-140 Chełmża |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Demontaż oraz montaż wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku oświaty - Szkoła Podstawowa nr 2 |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miasto: 87-140 Chełmża ul. Hallera 17 Kategoria obiektu budowlanego: IX |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Nazwa jednostki ewidencyjnej: Chełmża Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Obręb 03 Numery działek ewidencyjnych: 46/3 Identyfikator działki : 041501_1.0003.46/3 |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | ### IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER #### UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### ZAKRES OPRACOWANIA | ##### DATA OPRACOWANIA | ##### PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Marcin Sadowski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0176/PWOS/18 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jakub Jagodziński | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0323/POOS/21 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| ASYSTENT PROJEKTANTA | mgr inż. Mariusz Sadowski |  | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |

Spis treści

- Strona tytułowa									1

- Spis treści										2

- Wymagane przepisami dokumenty:							3-8

- Opis do informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia					3-5

- Opinia kominiarska z dnia: 021173							6-7

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci nr W800/0000051991/00001/2025/00000		8-14

- Oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu

budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej.						15

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| INWESTOR |  | Gmina Miasta Chełmża ul. Hallera 2 87-140 Chełmża |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Demontaż oraz montaż wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku oświaty - Szkoła Podstawowa nr 2 |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miasto: 87-140 Chełmża ul. Hallera 17 Kategoria obiektu budowlanego: IX |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Nazwa jednostki ewidencyjnej: Chełmża Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Obręb 03 Numery działek ewidencyjnych: 46/3 Identyfikator działki : 041501_1.0003.46/3 |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | ### IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER #### UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### ZAKRES OPRACOWANIA | ##### DATA OPRACOWANIA | ##### PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Marcin Sadowski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0176/PWOS/18 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jakub Jagodziński | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0323/POOS/21 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| ASYSTENT PROJEKTANTA | mgr inż. Mariusz Sadowski |  | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |

OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wraz z kolejnością wykonywania:

  - Roboty wstępne

- wizja lokalna

- zapoznanie się z niniejszym opracowaniem

- opracowanie w porozumieniu z kierownikiem budowy harmonogramu prac

- wytycznie miejsca na składowanie materiałów dowiezionych oraz zdemontowanych

- dostarczenie materiałów do budowy instalacji

  - Roboty montażowe

- wytyczenie tras projektowanych instalacji wewnętrznych

- wykucie bruzd, przygotowanie i montaż uchwytów

- montaż rur osłonowych

- przygotowanie kształtek, łączników i rur

- wykonanie instalacji – spawanie, skręcanie

- poddanie instalacji wstępnej próbie szczelności

- organoleptyczna kontrola instalacji

- poddanie instalacji głównej próbie szczelności

- po pozytywnej próbie szczelności zabezpieczenie instalacji (malowanie farbami antykorozyjnymi, farbą żółtą, ewentualne uziemienie)

- wypełnienie przestrzeni między rurą przewodową a rurą osłonową

- przygotowanie do eksploatacji

- prace renowacyjne

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- Budynek oświaty

- Wykaz elementów zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- brak

- Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

- prace przy przewodach elektrycznych

- prace spawalnicze

- brak zabezpieczeń przy pracach spawalniczych, instalacyjnych i obsłudze sprzętu mechanicznego

- prace przy przygotowaniu otworów instalacyjnych

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

- przed rozpoczęciem prac wstępnych każdy pracownik powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz powinien zapoznać się z treścią projektu budowlanego uzgodnień, decyzji oraz opinii

- prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi prawem budowlanym, rozporządzeniami, zaleceniami BHP oraz zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

- należy przestrzegać przepisów BHP podczas realizacji budowy

- zachować porządek na budowie

- butle spawalnicze muszą być na zewnątrz budynku

- teren budowy zabezpieczony przed osobami postronnymi

- podczas użytkowania sprawdzać stabilność drabin i rusztowań

- zwrócić szczególną uwagę na możliwą obecność instalacji podtynkowych

- stosować materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu w budownictwie

mgr inż. Marcin Sadowski

nr upr. WKP/0176/PWOS/18

wpis WKP/IS/0216/18

Chełmża, 20.05.2025

....................................

(miejscowość, data)

mgr inż. Marcin Sadowski

.........................................

(imię i nazwisko projektanta)

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej

W związku z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że dla obiektu budowlanego objętego opracowaniem:

Położonego przy ulicy Hallera 17 w miejscowości - Chełmża,  kategoria obiektu - IX

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

(nazwa i adres obiektu)

brak jest możliwości podłączenia / jest możliwość podłączenia / nie jest wymagane podłączenie*

do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia**

...................................................................

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

**  klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.