PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| INWESTOR |  | Gmina Miasta Chełmża ul. Hallera 2 87-140 Chełmża |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Demontaż oraz montaż wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku administracji publicznej / budynku mieszkalnym. |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miasto: 87-140 Chełmża ul. Hallera 19 Kategoria obiektu budowlanego: XII i XIII |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Nazwa jednostki ewidencyjnej: Chełmża Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Obręb 03 Numery działek ewidencyjnych: 45 Identyfikator działki : 041501_1.0003.45 |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | ### IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER #### UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### ZAKRES OPRACOWANIA | ##### DATA OPRACOWANIA | ##### PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Marcin Sadowski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0176/PWOS/18 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jakub Jagodziński | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0323/POOS/21 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| ASYSTENT PROJEKTANTA | mgr inż. Mariusz Sadowski |  | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |

SPIS TREŚCI

- Strona tytułowa									1

- Spis treści										2

- Dokumenty dołączone do projektu (str. 3-9)

- Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta branża sanitarna			3-4

- Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta sprawdzającego			5-6

- Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta branży sanitarnej do właściwej izby samorządu 
zawodowego										7

- Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta sprawdzającego do właściwej izby samorządu 
zawodowego										8

- Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 	
wiedzy technicznej									9

- Część opisowa (str. 10-11)

- Przedmiot zamierzenia budowlanego.							10

- Istniejący stanu zagospodarowania działki lub terenu.						10

- Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu lub terenu.					10

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.						10

- Inne informacje i dane									10

- Opis techniczny									10-11

- Część rysunkowa (str. 12)

- Mapa poglądowa miejsca inwestycji – rys. PZT						12

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosowanie do zapisów art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025r. nr 418 z późn. zm.), oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu „Demontaż oraz montaż wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku administracji publicznej / budynku mieszkalnym.” przy ul.Hallera 19 w 87-140 Chełmża dz. nr. 45 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Marcin Sadowski

nr uprawnień WKP/0176/PWOS/18

mgr inż. Jakub Jagodziński

nr uprawnień WKP/0323/POOS/21

CZĘŚĆ OPISOWA

- Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu: „Demontaż oraz montaż wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku administracji publicznej / budynku mieszkalnym.” na gaz ziemny wraz z doborem urządzeń i wytyczeniem trasy przebiegu instalacji.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Na działce o nr 45 znajduje się istniejący budynek administracji publicznej – Miejski ośrodek pomocy społecznej z częścią mieszkalną. Do działki 45 jest doprowadzone jest przyłącze gazowe DN32 średniego ciśnienia zakończone punktem redukcyjno-pomiarowym z zaworem głównym znajdującym się w wentylowanej skrzynce gazowej znajdującej się na południowej elewacji budynku. W zakresie objętym dokumentacją projektową jest instalacja gazowa za zaworem głównym.

Do działki doprowadzone jest również przyłącze wodociągowe, przyłącze telekomunikacyjne, przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze elektroenergetyczne.

- Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia istniejącego zagospodarowania terenu.

Na podstawie artykułu 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. stwierdza się, że obszar oddziaływania projektowanej instalacji gazowej mieści się w całości na działce nr 45 i nie wpływa na obszar poza nią.

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji mieści się w całości na działce o nr 45 i nie będzie oddziaływała na żadne inne nieruchomości.

- Inne informacje i dane.

  - Informacja na temat wpisu do rejestru zabytków.

Działka nr 45 nie jest położona w strefie ochrony konserwatorskiej.

  - Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę.

Działka nr 45 znajduje się poza obszarem wpływów eksploatacji górniczej.

  - Oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy oraz innego niż określone w tych punktach, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru NATURA 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Z przepisu tego wynika, iż przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy ściśle oznaczonych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Kwalifikowanie przedsięwzięcia odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 ze zm.). Projektowany demontaż oraz montaż  wewnętrznej instalacji gazowej nie został wymieniony w tym rozporządzeniu i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia. Projektowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000. Należy więc uznać, że przepisy  ustawy Prawo ochrony środowiska nie wymagają dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

| INWESTOR |  | Gmina Miasta Chełmża ul. Hallera 2 87-140 Chełmża |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Demontaż oraz montaż wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku administracji publicznej / budynku mieszkalnym. |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miasto: 87-140 Chełmża ul. Hallera 19 Kategoria obiektu budowlanego: XII i XIII |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Nazwa jednostki ewidencyjnej: Chełmża Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Obręb 03 Numery działek ewidencyjnych: 45 Identyfikator działki : 041501_1.0003.45 |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | ### IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER #### UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### ZAKRES OPRACOWANIA | ##### DATA OPRACOWANIA | ##### PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Marcin Sadowski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0176/PWOS/18 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jakub Jagodziński | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0323/POOS/21 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| ASYSTENT PROJEKTANTA | mgr inż. Mariusz Sadowski |  | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |

SPIS TREŚCI

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

    - Strona tytułowa										1

    - Spis treści										2

    - Dokumenty dołączone do projektu  							3

- Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej									3

IV . Część opisowa (str.4-7)

- Opis instalacji gazowej 									4-7

III. Część rysunkowa (str.8-9)

- Rzut istniejącej instalacji gazowej - S1							8

- Rzut projektowanej instalacji gazowej - S2							9

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosowanie do zapisów art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025r. nr 418 z późn. zm.), oświadczam, że projekt architektoniczno budowlany „Demontaż oraz montaż wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku administracji publicznej / budynku mieszkalnym.” przy ul.Hallera 19 w 87-140 Chełmża dz. nr. 45 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Marcin Sadowski

nr uprawnień WKP/0176/PWOS/18

mgr inż. Jakub Jagodziński

nr uprawnień WKP/0323/POOS/21

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

- Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem,

- szkic sytuacyjny w terenie,

- obowiązujące normy i przepisy

- warunki przyłączenia do sieci gazowej

- opinia kominiarska

- projekt budowlany budynku

- wizja lokalna

- dokumentacja fotograficzna

- Opis techniczny

Projekt wewnętrznej instalacji gazowej dotyczy budynku administracji publicznej z częścią mieszkalną- kategorie XII i XIII. Budynek jest zaopatrywany w gaz poprzez istniejące przyłącze gazowe DN 32 średniego ciśnienia. Przyłącze doprowadzone jest do wentylowanej skrzynki gazowej znajdującej się na południowej elewacji budynku i zakończone punktem redukcyjno-pomiarowym z zaworem głównym. Za punktem redukcyjno-pomiarowym instalacja gazowa DN 50 jest doprowadzona do pomieszczenia kotłowni, gdzie obecnie zasila pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej z otwartą komorą spalania. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych obiektu Inwestor podjął decyzję o demontażu istniejącego podgrzewacza i istniejącej instalacji gazowej, która obecnie zasilała urządzenie. Instalacja gazowa zasila również kuchenkę gazową na piętrze budynku. Ta część instalacji pozostanie bez mian zgodnie z częścią rysunkową projektu.

Projektuje się częściowy demontaż istniejącej instalacji gazowej, montaż nowego punktu redukcyjno-pomiarowego nowej instalacji gazowej, która docelowo będzie zasilać urządzania gazowe w projektowanej kotłowni gazowej. Instalacja gazowa docelowo ma zaopatrywać w paliwo gazowe cały budynek. Obecnie instalacja nie spełnia wszystkich wymogów technicznych, dlatego konieczne jest wykonanie szeregu prac towarzyszących wymianie istniejącego urządzenia gazowego. Gaz docelowo będzie zasilał kaskadę 3 kotłów gazowych kondensacyjnych, jednofunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, każdy o mocy 100 kW typu „C” (urządzenia powinny posiadać znak bezpieczeństwa „B” lub znak dozoru technicznego DT), służący do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Przed urządzeniami zamontować wspólny zawór odcinający na wysokości co najmniej 70cm oraz przed każdym kotłem indywidualny zawór odcinający. Urządzenia gazowe powinny być przystosowane do spalania gazu podgrupy lokalnego dystrybutora -wysokometanowego, symbol - E. Paliwo gazowe będzie również dostarczane do istniejącej kuchenki gazowej zlokalizowanej na piętrze budynku w części mieszkalnej.

- Roboty instalacyjne.

Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy zgłosić prace gestorowi sieci. Następnie należy odciąć dopływ paliwa do budynki, a instalację opróżnić z paliwa gazowego, skutecznie wentylując wszystkie pomieszczenia celem zapobiegnięcia gromadzenia się gazu w danym pomieszczeniu. Kolejnym etapem będzie wykonanie prac demontażowych. Należy trwale odłączyć istniejący podgrzewacz pojemnościowy oraz zdemontować część instalacji gazowej w obrębie kotłowni w zakresie wskazanym w części rysunkowej. Elementy zdemontowanej instalacji należy zutylizować w miejscu do tego przeznaczonym. Następnie należy przystąpić do prac remontowych, które dostosują istniejące pomieszczenie do projektowanej kotłowni gazowej. Prace te nie wymagają pozwolenia / zgłoszenia dlatego pozostają poza zakresem opracowania.

Po wykonaniu prac remontowych należy przystąpić do prac montażowych związanych z instalacją gazową. Od istniejącego zaworu głównego w skrzynce projektuje się nową instalację gazową. Za zaworem głównym należy zdemontować istniejący reduktor ciśnienia (wykonuje gestor sieci) oraz zamontować nowy R-50 o przepustowości 40m3/h. Następnie należy przygotować kolektor rozdzielczy przystosowany do montażu 2 gazomierzy – G4 i G25. Stanowiska gazomierzy należy wykonać jako prefabrykowane tzw. monozłącza. Przed każdym gazomierzem należy zastosować niezależny zawór odcinający. Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy należy umieścić w nowej wentylowanej, trudno zapalnej szafce o wymiarach min. (120cm (szer.) x 80cm (dł.) x 60 (gł.)). Uwaga w przypadku braku technicznych umieszczenia wszystkich elementów punktu redukcyjno-pomiarowej należy zastosować skrzynkę o większych wymiarach, dostosowanych do konieczności. Z uwagi na wykonane przyłącze gazowe z tworzywa (PEHD), nie ma konieczności stosowania zabezpieczenia przed prądami błądzącymi.

W obrębie pomieszczenia kotłowni projektuje się montaż urządzeń gazowych o mocy Q>60 kW. W związku z powyższym konieczne jest dostosowanie pomieszczenia do aktualnych przepisów. W nowoprojektowanej szafce gazowej zlokalizowanej obok szafy gazowej z punktem redukcyjno-pomiarowym zamontowany zostanie zawór klapowy odcinający typu MAG-3. Zawór ten umieszczony będzie pomiędzy gazomierzem, a wprowadzeniem przewodu do pomieszczenia kotłowni. Zawór ten należy umieścić w wentylowanej, trudno zapalnej szafce gazowej umieszczonej na południowej elewacji budynku, zgodnie z częścią rysunkową projektu.

Instalację doprowadzić do zaworu klapowego MAG-3 DN65, podłączonego do systemu detekcji gazu. Za zaworem projektuje się doprowadzenie instalacji gazowej do budynku, do pomieszczenia kotłowni przewodem stalowym DN 65. Nową instalację gazową rozprowadzić zgodnie z częścią rysunkowa projektu. Wewnętrzną instalację prowadzić po ścianach, jako niezakrytą w odległości 2 cm od ściany w pomieszczeniu. Przewody gazowe poziome prowadzić ze spadkiem, co najmniej 4‰ do przyboru gazowego i mocować do przegród budowlanych za pomocą uchwytów, kołków rozporowych, podpór przesuwnych. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać jako gazoszczelne 
i prowadzić w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym. Rurociągi należy oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z PN 70/H-97050 oraz pomalować dwukrotnie (farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa).

Przewody prowadzić w odległości:

- 2 cm od tynku ściany w pomieszczeniach,

- 3 cm od ściany piwnicy i suteren,

- 10 cm od poziomych przewodów wodociągowych,

- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych,

Instalację wewnątrz budynku wykonać z rury stalowej czarnej bez szwu wg PN-68/H-74219 łączonej poprzez spawanie - rury stalowe. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym. Przed urządzeniami gazowym zamontować wspólny kurek gazowy o średnicy DN 65. Również przed każdym kotłem gazowym zamontować należy kurek odcinający DN 32 oraz filtr siatkowy gazowy. Odległość pomiędzy urządzeniami energetycznymi a gazowymi zachować minimum 0,6 m. Połączenie instalacji gazowej z aparatem gazowym należy wykonać przy użyciu gazowego węża elastycznego posiadającego niezbędne aprobaty techniczne. Z uwagi na ograniczenia wynikające z załączonej do projektu opinii kominiarskiej konieczny jest montaż kotłów gazowych na prefabrykowanym stelażu przeznaczonym do montażu kaskady kotłów gazowych. Odległość kotłów gazowych od ścian bocznych oraz od frontu powinna być taka, aby zapewnić bezproblemowy dostęp do kotła w celu obsługi, konserwacji oraz czyszczenia. Należy bezwzględnie zachować minimum 0,5m odległości między oknami zewnętrznymi.

Spaliny zgodnie z opinią kominiarską nr 021189 odprowadzane będą od:

- Kaskady 3 kotłów gazowych zamontowanych w pomieszczeniu kotłowni o wysokości docelowej 2,60m i kubaturze docelowej 107,27m3. Projektuje się wykonanie indywidualnego odprowadzenie spalin od każdego z kotłów gazowych przewodem koncentrycznym powietrzno-spalinowym 110/160 na zewnątrz budynku poprzez wykorzystanie dostępnych przewodów kominowych. Dla 1 kotła gazowego należy wykorzystać przewód kominowy nr 2, a dla dwóch pozostałych kanały K8 i K9. Wentylację wywiewną pomieszczenia realizować poprzez przewód wentylacji grawitacyjnej nr K1 kratką wentylacyjną 15x50cm lub równoważną (min.0,075m2). Wymiana powietrza w pomieszczeniu będzie realizowana przez nawiew w ścianie zewnętrznej o wielkości min. 1500cm2 np.0,3m x 0,5m, wykonany z przewodów stalowych ocynkowanych. Przewód ten należy ocieplić wełną mineralną min. 20mm. Doprowadzić go należy z zewnątrz budynku na wysokości nie większej niż 0,3m oraz wprowadzić do pomieszczenia oraz zakończyć 0,1m od poziomu posadzki w pomieszczeniu.

W pomieszczeniu kotłowni należy zamontować system detekcji gazu. Projektuje się montaż 2 detektorów gazowych umieszczonych nad urządzeniem gazowymi oraz w pobliżu kratki wentylacyjnej wywiewnej. Detektory będą podłączone do centrali sterującej. W przypadku wykrycia nieszczelności gazu w pomieszczeniu centrala odetnie dopływ paliwa gazowego do pomieszczenia poprzez zamknięcie zaworu klapowego typu MAG. Równocześnie uruchomiony zostanie alarm i zasilony zostanie sygnalizator optyczno-akustyczny umiejscowiony na elewacji zewnętrznej budynku.

Wytyczne:

Przed przystąpieniem do prac montażowych, należy pogłębić pomieszczenie kotłowi w celu uzyskania wysokości pomieszczenia h=2,6m. Następnie w pomieszczeniu należy wykonać nową posadzkę, którą docelowo należy wyłożyć nową glazurą 0,6x0,6 (materiałem niepalnym) w kolorze szarości uzgodnionej z Inwestorem. Również ściany należy wyłożyć glazurą na całej wysokości. Istniejące drzwi wejściowe do pomieszczenia zdemontować oraz zutylizować. W ich miejsce zamontować nową stolarkę drzwiową o szerokości min. 0,9m, otwieraną na zewnątrz kotłowni o klasie min. EI30. Również drzwi zewnętrzne należy wymienić o klasie analogicznej jak drzwi wejściowe do pomieszczenia kotłowni gazowej. Dla kotłowni gazowych o mocy >60kW wymagane jest spełnienie wymogu minimalnej powierzchni okien w stosunku do powierzchni pomieszczenia – 1/15, a stolarka okienna powinna być otwieralna. W pomieszczeniu kotłowni istnieje 1 okno o wymiarach niezgodnych z wymaganiami. Również jest widoczne miejsce zlikwidowanego okna (zamurowanego). W związku z powyższym projektuje się demontaż istniejącej stolarki okiennej oraz montaż nowej – 2 okna o wymiarach 1,0 x 1,5m.

Przy wykonywaniu odprowadzenia spali należy pamiętać że:

- poziomy odcinek rury spalinowej nie może przekraczać 2,0 m

- pionowy odcinek rury spalinowej nad kotłem gazowym powinien wynosić co najmniej 0,22m

- przewód spalinowy ze spadkiem 5% do urządzenia

- odprowadzenie spalin oraz kanał wentylacyjny wykonać zgodnie z częścią rysunkową

Wytyczne eksploatacyjne.

Rozruch instalacji

- każda instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed oddaniem do użytku powinna być sprawdzona przez wykonawcę

- wykonawca instalacji gazowej powinien pouczyć odbiorcę o sposobie uruchomienia i używania oraz dostarczyć mu instrukcję obsługi urządzeń i aparatów. Przed otwarciem zaworu głównego należy sprawdzić, czy do wszystkich końcówek rurociągów podłączono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli należy instalację napełnić gazem przez otwarcie zaworu. Odpowietrzenie instalacji dokonuje się przez otwarcie przyłączy przyborów. W czasie trwania próby wszystkie połączenia należy sprawdzić wodą z dodatkiem środka pieniącego. Podczas odpowietrzania przewodów należy pomieszczenie starannie wietrzyć aby nie dopuścić do gromadzenia się gazu.

Próbę instalacji

- zewnętrznej wykonać na ciśnienie 	0,21 MPa.

- wewnętrznej wykonać na ciśnienie 	0,05 MPa

- dla urządzeń gazowych wykonać na ciśnienie 0,015 MPa

Czas każdej próby – 30 minut.

Instalacja winna odpowiadać warunkom budowlanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., (Dz. Ustaw nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami. Podłączenia do instalacji gazowej może dokonać uprawnione przedsiębiorstwo lub osoba posiadająca:

- pozwolenie na działalność usługową,

- uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych,

- uprawnienia energetyczne.

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Budowlanymi Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II. Instalacje Przemysłowe i Sanitarne.

ZAŁĄCZNIKI

| INWESTOR |  | Gmina Miasta Chełmża ul. Hallera 2 87-140 Chełmża |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Demontaż oraz montaż wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku administracji publicznej / budynku mieszkalnym. |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miasto: 87-140 Chełmża ul. Hallera 19 Kategoria obiektu budowlanego: XII i XIII |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Nazwa jednostki ewidencyjnej: Chełmża Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Obręb 03 Numery działek ewidencyjnych: 45 Identyfikator działki : 041501_1.0003.45 |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | ### IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER #### UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### ZAKRES OPRACOWANIA | ##### DATA OPRACOWANIA | ##### PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Marcin Sadowski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0176/PWOS/18 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jakub Jagodziński | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0323/POOS/21 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| ASYSTENT PROJEKTANTA | mgr inż. Mariusz Sadowski |  | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |

Spis treści

- Strona tytułowa									1

- Spis treści										2

- Wymagane przepisami dokumenty:							3-8

- Opis do informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia					3-5

- Opinia kominiarska z dnia: 021189							6-7

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci nr W800/0000052013/00001/2025/00000		8-11

- Oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu

budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej.						12

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| INWESTOR |  | Gmina Miasta Chełmża ul. Hallera 2 87-140 Chełmża |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Demontaż oraz montaż wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku administracji publicznej / budynku mieszkalnym. |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miasto: 87-140 Chełmża ul. Hallera 19 Kategoria obiektu budowlanego: XII i XIII |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Nazwa jednostki ewidencyjnej: Chełmża Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Obręb 03 Numery działek ewidencyjnych: 45 Identyfikator działki : 041501_1.0003.45 |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | ### IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER #### UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### ZAKRES OPRACOWANIA | ##### DATA OPRACOWANIA | ##### PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Marcin Sadowski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0176/PWOS/18 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jakub Jagodziński | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0323/POOS/21 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| ASYSTENT PROJEKTANTA | mgr inż. Mariusz Sadowski |  | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |

OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wraz z kolejnością wykonywania:

  - Roboty wstępne

- wizja lokalna

- zapoznanie się z niniejszym opracowaniem

- opracowanie w porozumieniu z kierownikiem budowy harmonogramu prac

- wytycznie miejsca na składowanie materiałów dowiezionych oraz zdemontowanych

- dostarczenie materiałów do budowy instalacji

  - Roboty montażowe

- wytyczenie tras projektowanych instalacji wewnętrznych

- wykucie bruzd, przygotowanie i montaż uchwytów

- montaż rur osłonowych

- przygotowanie kształtek, łączników i rur

- wykonanie instalacji – spawanie, skręcanie

- poddanie instalacji wstępnej próbie szczelności

- organoleptyczna kontrola instalacji

- poddanie instalacji głównej próbie szczelności

- po pozytywnej próbie szczelności zabezpieczenie instalacji (malowanie farbami antykorozyjnymi, farbą żółtą, ewentualne uziemienie)

- wypełnienie przestrzeni między rurą przewodową a rurą osłonową

- przygotowanie do eksploatacji

- prace renowacyjne

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- Budynek użyteczności publicznej z częścią mieszkalną

- Wykaz elementów zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- brak

- Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

- prace przy przewodach elektrycznych

- prace spawalnicze

- brak zabezpieczeń przy pracach spawalniczych, instalacyjnych i obsłudze sprzętu mechanicznego

- prace przy przygotowaniu otworów instalacyjnych

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

- przed rozpoczęciem prac wstępnych każdy pracownik powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz powinien zapoznać się z treścią projektu budowlanego uzgodnień, decyzji oraz opinii

- prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi prawem budowlanym, rozporządzeniami, zaleceniami BHP oraz zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

- należy przestrzegać przepisów BHP podczas realizacji budowy

- zachować porządek na budowie

- butle spawalnicze muszą być na zewnątrz budynku

- teren budowy zabezpieczony przed osobami postronnymi

- podczas użytkowania sprawdzać stabilność drabin i rusztowań

- zwrócić szczególną uwagę na możliwą obecność instalacji podtynkowych

- stosować materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu w budownictwie

mgr inż. Marcin Sadowski

nr upr. WKP/0176/PWOS/18

wpis WKP/IS/0216/18

Chełmża, 20.05.2025

....................................

(miejscowość, data)

mgr inż. Marcin Sadowski

.........................................

(imię i nazwisko projektanta)

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej

W związku z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że dla obiektu budowlanego objętego opracowaniem:

Położonego przy ulicy Hallera 19 w miejscowości - Chełmża,  kategoria obiektu - XII i XIII

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

(nazwa i adres obiektu)

brak jest możliwości podłączenia / jest możliwość podłączenia / nie jest wymagane podłączenie*

do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia**

...................................................................

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

**  klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.