PROJEKT TECHNICZNY

| INWESTOR |  | Gmina Miasta Chełmża ul. Hallera 2 87-140 Chełmża |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Budowa kotłowni z kaskadą pomp ciepła wspomaganej kotłami gazowymi w istniejącym budynku oświaty – Hali sportowo – widowiskowej |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miasto: 87-140 Chełmża ul. Hallera 17A Kategoria obiektu budowlanego: IX |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Nazwa jednostki ewidencyjnej: Chełmża Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Obręb 03 Numery działek ewidencyjnych: 46/2, 54/8, 54/9, 46/3 Identyfikator działki : 041501_1.0003.46/2; 041501_1.0003.54/8; 041501_1.0003.54/9; 041501_1.0003.46/3 |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | ### IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER #### UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### ZAKRES OPRACOWANIA | ##### DATA OPRACOWANIA | ##### PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Marcin Sadowski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0176/PWOS/18 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jakub Jagodziński | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0323/POOS/21 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. Marcin Łukowiak | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych proj. nr WKP/0217/PWOE/23 | branża elektryczna | 20.05.2025 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Sławomir Wolski | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych proj. nr WKP/0218/POOE/19 | branża elektryczna | 20.05.2025 |  |
| ASYSTENT PROJEKTANTA | mgr inż. Mariusz Sadowski | - | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |

SPIS TREŚCI

- Strona tytułowa									1

- Spis treści										2

- Dokumenty dołączone do projektu (str. 3-15)

- Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta branża sanitarna			3-4

- Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta sprawdzającego branża sanitarna	5-6

- Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta branża elektryczna			7-8

- Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta sprawdzającego branża elektryczna	9-10

- Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta branży sanitarnej do właściwej izby samorządu 
zawodowego										11

- Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta sprawdzającego do właściwej izby samorządu 
zawodowego										12

- Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta branży elektrycznej do właściwej izby samorządu 
zawodowego										13

- Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta sprawdzającego branży elektrycznej do właściwej

izby samorządu zawodowego								14

- Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 	
wiedzy technicznej									15

- Część opisowa (str. 16-35)

- Przedmiot zamierzenia budowlanego.							16

- Istniejący stanu zagospodarowania działki lub terenu.						16

- Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu lub terenu.					16

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.						16

- Inne informacje i dane									16

- Podstawa opracowania									17

- Prace remontowe									17

- Opis techniczny branża sanitarna								18-32

- Opis techniczny branża elektryczna							32-35

- Część rysunkowa branża sanitarna (str. 36-44)

- Mapa poglądowa miejsca inwestycji – rys. PZT						36

- Rzut istniejącej instalacji gazowej – S1							37

- Rzut projektowanej instalacji gazowej – S2							38

- Aksonometria projektowanej instalacji gazowej – S3						39

- Schemat podłączenia układu powietrzno-spalinowego do kotłów gazowych – S4			40

- Schemat układu detekcji gazu z sygnalizatorem optyczno-akustycznym i zaworem klapowym – S5	41

- Rzut pomieszczenia kotłowni – prace remontowe – S6						42

- Rzut instalacji centralnego ogrzewania – S7							43

- Schemat technologiczny kotłowni gazowej wspomaganej pompami ciepła – S8			44

- Część rysunkowa branża elektryczna (str. 45-47)

- Rzut projektowanych instalacji elektrycznych	 - rys. E1						45

- Schemat ideowy zasilania – rys. E2							46

- Schemat ideowy rozdzielnicy kotłowni RK							47

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Stosowanie do zapisów art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025r. nr 418 z późn. zm.), oświadczam, że projekt techniczny pt. „Budowa kotłowni z kaskadą pomp ciepła wspomaganej kotłami gazowymi w istniejącym budynku oświaty – Hali sportowo – widowiskowej” przy ul.Hallera 17A w 87-140 Chełmża dz. nr. 46/2, 54/8, 54/9, 46/3 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| ZESPÓŁ AUTORSKI | ### IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER #### UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### ZAKRES OPRACOWANIA | ##### DATA OPRACOWANIA | ##### PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. Marcin Sadowski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0176/PWOS/18 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jakub Jagodziński | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0323/POOS/21 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. Marcin Łukowiak | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych proj. nr WKP/0217/PWOE/23 | branża elektryczna | 20.05.2025 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Sławomir Wolski | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych proj. nr WKP/0218/POOE/19 | branża elektryczna | 20.05.2025 |  |

CZĘŚĆ OPISOWA

- Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt: „Budowa kotłowni z kaskadą pomp ciepła wspomaganej kotłami gazowymi w istniejącym budynku oświaty – Hali sportowo – widowiskowej” wraz z doborem urządzeń i wytyczeniem tras przebiegu instalacji i lokalizacji urządzeń. Opracowaniem objęte jest dostosowanie istniejących pomieszczeń do obecnych wymagań pozwalających na budowę kotłowi z kaskadą pomp ciepła wspomaganej kotłami gazowymi w budynku. W zakresie opracowania jest również modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni, która ma na celu dostosowanie instalacji do nowoprojektowanych urządzeń grzewczych oraz obecnych wymogów. Opis zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania modernizacji w zakresie branży instalacji elektrycznych. Opis techniczny rozpatrywać należy wyłącznie wraz z częścią rysunkową.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Na działce o nr 46/2, 54/8, 54/9, 46/3 znajdują się istniejące budynki oświaty, w tym hala sportowo-widowiskową na działce 46/2, 54/8 i 54/9. Do działki 46/3 jest doprowadzone jest przyłącze gazowe DN50 średniego ciśnienia zakończone stacją redukcyjno-pomiarową. Za stacją instalacja gazowa DN 65 jest doprowadzona w gruncie do budynku hali sportowo-widowiskowej i zakończona jest zaworem głównym znajdującym się w wentylowanej skrzynce gazowej będącej na frontowej (północnej) elewacji budynku. W zakresie objętym dokumentacją projektową jest instalacja gazowa za zaworem głównym na elewacji budynku hali. Do działki doprowadzone jest również przyłącze wodociągowe, przyłącze telekomunikacyjne, przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze elektroenergetyczne. W pomieszczeniu kotłowni znajdują się rozdzielacze CO zasilane z zewnętrznej kotłowni, w pomieszczeniu technicznym znajduje się piec gazowy z zasobnikiem CWU. Istniejące instalację elektryczne należy zdemontować lub unieczynnić.

- Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia istniejącego zagospodarowania terenu.

Na podstawie artykułu 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. stwierdza się, że obszar oddziaływania projektowanej instalacji gazowej mieści się w całości na działce nr 46/2, 54/8, 54/9, 46/3 i nie wpływa na obszar poza nią.

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji mieści się w całości na działce o nr 46/2, 54/8, 54/9, 46/3 i nie będzie oddziaływała na żadne inne nieruchomości.

- Inne informacje i dane.

  - Informacja na temat wpisu do rejestru zabytków.

Działki nr 46/2, 54/8, 54/9, 46/3 nie są położone w strefie ochrony konserwatorskiej.

  - Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę.

Działki nr 46/2, 54/8, 54/9, 46/3 znajdują się poza obszarem wpływów eksploatacji górniczej.

  - Oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy oraz innego niż określone w tych punktach, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru NATURA 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Z przepisu tego wynika, iż przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy ściśle oznaczonych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Kwalifikowanie przedsięwzięcia odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 ze zm.). Projektowany demontaż oraz montaż  wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej nie został wymieniony w tym rozporządzeniu i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia. Projektowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000. Należy więc uznać, że przepisy  ustawy Prawo ochrony środowiska nie wymagają dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

- Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem,

- szkic sytuacyjny w terenie,

- obowiązujące normy i przepisy

- warunki przyłączenia do sieci gazowej

- opinia kominiarska

- warunki techniczne przyłączenia do sieci elektrycznej

- projekt budowlany budynku

- wizja lokalna

- dokumentacja fotograficzna

- Prace remontowe

Aktualnie pomieszczenie kotłowni nie nadaje się na nową kotłownię. Projektuje się przeprowadzenie szeregu prac remontowych. Projektuje się adaptację istniejącego pomieszczenia technicznego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej kotłowni do powiększenia istniejącej kotłowni. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy przeprowadzić prace demontażowe związane z instalacją gazową – opisano w części branży sanitarnej w punkcie instalacji gazowej. W celu adaptacji pomieszczenia technicznego obok istniejącej kotłowni,  istniejącą ścianę działową wykonaną z cegły pełnej pomiędzy pomieszczeniami należy w całości wyburzyć. Istniejącą ścianę działową oddzielającą pomieszczenie techniczne od rozdzielacza centralnego ogrzewania również należy wyburzyć. Projektuje się całkowity demontaż okładziny ściennej oraz podłogowej z płytek ceramicznych w pomieszczeniach. Również istniejącą stolarkę drzwiową należy trwale zdemontować. Zgodnie z częścią rysunkową projektu, otwór w miejscu istniejących drzwi do rozdzielacza centralnego ogrzewania należy zabudować płytą G-K na stelażu. Projektuje się montaż nowej stolarki drzwiowej w pomieszczeniu. Stolarka powinna być niepalna o klasie min. EI 30 o wymiarach 2,0x0,9m i otwierana na zewnątrz pomieszczenia. W obrębie pomieszczenia docelowej kotłowni gazowej projektuje się całkowity demontaż instalacji elektrycznej- według branży IE. W pomieszczeniu należy wykonać otworowanie dachu i wstawienie przepustów, które umożliwią odprowadzenie na zewnątrz budynku przewodów powietrzno-spalinowych od projektowanych kotłów gazowych. Również w tym czasie należy wykonać otwór w ściennie zewnętrznej budynku, który docelowo będzie przeznaczony do montażu instalacji nawiewnej. Po przeprowadzeniu prac wyburzeniowych pomieszczenie należy uprzątnąć oraz przystosować do podjęcia prac montażowych. Elementy poddanie demontażowi, wyburzeniu należy zutylizować w miejscu do tego przeznaczonym. W pomieszczeniu należy wykonać nową instalację kanalizacji sanitarnej, zgodnie z częścią rysunkową projektu oraz instalację elektryczną. Następnie należy przystąpić do prac dostosowujących istniejące przegrody budowlane do odpowiednich wymagań. Wszystkie ściany w pomieszczeniu wyłożyć płytami (gr.2x15mm Fire+ typ DF na konstrukcji z profili rigips CD 60 ULTREASTIL. Wypełnić wełną mineralną gr.50mm. Całość ścian w pomieszczeniu wyłożyć płytkami ceramicznymi 30x30cm w odcieniu szarości, uzgodnionym z Inwestorem. Zastosować wskazane płyty lub równoważne, gwarantujące spełnienie wymogu EI 60. Następnie wykonać należy nową okładzinę sufitową (gr.2x15mm Fire+ typ DF na konstrukcji z profili rigips CD 60 i uchwytach elastycznych lub ES. Wypełnić wełną mineralną gr.50mm. Sufit wymalować w kolorze białym np. RAL 9003 Zastosować wskazane płyty lub równoważne, gwarantujące spełnienie wymogu REI 60. Posadzkę w pomieszczeniu wyłożyć nową okładziną - płytki ceramiczne 30x30 cm w kolorze szarości uzgodnionym z Inwestorem. Całość wypoziomować wg. wskazanych spadków w kierunku projektowanego wpustu podłogowego. Po wykonaniu prac remontowo budowlanych należy przystąpić do montażu nowej, projektowanej kaskady kotłów gazowych wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz projektowanymi instalacjami.

- Opis techniczny – branża sanitarna

  - Instalacja gazowa

Projekt wewnętrznej instalacji gazowej dotyczy budynku oświaty – hali sportowo-widowiskowej - kategorii IX. Budynek jest zaopatrywany w gaz poprzez istniejące przyłącze gazowe DN 40 średniego ciśnienia. Przyłącze doprowadzone jest do stacji redukcyjno-pomiarowej. Za stacją instalacja gazowa DN 65 jest doprowadzona w gruncie do budynku hali sportowo-widowiskowej i zakończona jest zaworem głównym znajdującym się w wentylowanej skrzynce gazowej będącej na frontowej (północnej) elewacji budynku. Za zaworem instalacja doprowadzona jest do pomieszczenia kotłowni, gdzie obecnie zasilała pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej z otwartą komorą spalania. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych obiektu Inwestor podjął decyzję o demontażu istniejącego podgrzewacza i istniejącej instalacji gazowej, która obecnie zasilała urządzenie.

Projektuje się wykonanie nowej instalacji gazowej od istniejącego kurka głównego na elewacji budynku. Instalacja gazowa docelowo ma zaopatrywać w paliwo gazowe cały budynek. Obecnie instalacja nie spełnia wszystkich wymogów technicznych, dlatego konieczne jest wykonanie szeregu prac towarzyszących wymianie istniejącego urządzenia gazowego. Gaz docelowo będzie zasilał kaskadę 3 kotłów gazowych kondensacyjnych, jednofunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, każdy o mocy 100 kW typu „C” (urządzenia powinny posiadać znak bezpieczeństwa „B” lub znak dozoru technicznego DT), służący do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Przed urządzeniami zamontować wspólny zawór odcinający na wysokości co najmniej 70cm oraz przed każdym kotłem indywidualny zawór odcinający. Urządzenia gazowe powinny być przystosowane do spalania gazu podgrupy lokalnego dystrybutora -wysokometanowego, symbol - E.

Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy zgłosić prace gestorowi sieci. Następnie należy odciąć dopływ paliwa do budynki, a instalację opróżnić z paliwa gazowego, skutecznie wentylując wszystkie pomieszczenia celem zapobiegnięcia gromadzenia się gazu w danym pomieszczeniu. Kolejnym etapem będzie wykonanie prac demontażowych. Należy trwale odłączyć istniejący podgrzewacz pojemnościowy oraz zdemontować instalację gazową w obrębie kotłowni do kurka głównego. Elementy zdemontowanej instalacji należy zutylizować w miejscu do tego przeznaczonym. Następnie należy przystąpić do prac remontowych, które dostosują istniejące pomieszczenie do projektowanej kotłowni gazowej – opisane w punkcie 7 „Prace remontowe”.

Po wykonaniu prac remontowych należy przystąpić do prac montażowych związanych z instalacją gazową. Od istniejącego zaworu głównego w skrzynce projektuje się nową instalację gazową. Za zaworem głównym należy zamontować izolujące połączenie kołnierzowe DN 100 lub łącznik izolacyjny, kołnierzowy. Zapobiegnie to przedostawaniu się prądów błądzących do sieci gazowej. Za IPK należy instalację gazową doprowadzić do nowoprojektowanej skrzynki gazowej 60x60x25, która będzie znajdować się obok istniejącej skrzynki zgodnie z częścią rysunkową projektu. Z uwagi na montaż w obrębie pomieszczenia urządzeń gazowych o mocy Q>60 kW konieczne jest dostosowanie pomieszczenia do aktualnych przepisów. W nowoprojektowanej szafce gazowej zamontowany zostanie zawór klapowy odcinający typu MAG-3 DN100. Zawór ten umieszczony będzie pomiędzy gazomierzem (za zaworem), a wprowadzeniem przewodu do pomieszczenia kotłowni. Zawór ten należy umieścić w wentylowanej, trudno zapalnej szafce gazowej umieszczonej na północnej elewacji budynku, zgodnie z częścią rysunkową projektu.

Instalację doprowadzić do zaworu klapowego MAG-3 DN100, podłączonego do systemu detekcji gazu. Za zaworem projektuje się doprowadzenie instalacji gazowej do budynku, do pomieszczenia kotłowni przewodem stalowym DN 100. Nową instalację gazową rozprowadzić zgodnie z częścią rysunkowa projektu. Wewnętrzną instalację prowadzić po ścianach, jako niezakrytą w odległości 2 cm od ściany w pomieszczeniu. Przewody gazowe poziome prowadzić ze spadkiem, co najmniej 4‰ do przyboru gazowego i mocować do przegród budowlanych za pomocą uchwytów, kołków rozporowych, podpór przesuwnych. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać jako gazoszczelne 
i prowadzić w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym. Rurociągi należy oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z PN 70/H-97050 oraz pomalować dwukrotnie (farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa).

Przewody prowadzić w odległości:

- 2 cm od tynku ściany w pomieszczeniach,

- 3 cm od ściany piwnicy i suteren,

- cm od poziomych przewodów wodociągowych,

- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych,

Instalację wewnątrz budynku wykonać z rury stalowej czarnej bez szwu wg PN-68/H-74219 łączonej poprzez spawanie - rury stalowe. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym. Przed urządzeniami gazowym zamontować wspólny kurek gazowy o średnicy DN 100. Również przed każdym kotłem gazowym zamontować należy kurek odcinający DN 32 oraz filtr siatkowy gazowy. Odległość pomiędzy urządzeniami energetycznymi a gazowymi zachować minimum 0,6 m. Połączenie instalacji gazowej z aparatem gazowym należy wykonać przy użyciu gazowego węża elastycznego posiadającego niezbędne aprobaty techniczne. Odległość kotłów gazowych od ścian bocznych oraz od frontu powinna być taka, aby zapewnić bezproblemowy dostęp do kotła w celu obsługi, konserwacji oraz czyszczenia. Należy bezwzględnie zachować minimum 0,5m odległości między oknami zewnętrznymi.

Spaliny zgodnie z opinią kominiarską nr 021176 odprowadzane będą od:

- Kaskady 3 kotłów gazowych zamontowanych w pomieszczeniu kotłowni o wysokości 2,95m i kubaturze 50,53m3. Projektuje się wykonanie indywidualnego odprowadzenie spalin od każdego z kotłów gazowych przewodem koncentrycznym powietrzno-spalinowym 110/160 na zewnątrz budynku poprzez wykonanie otworowania w dachu budynku. Dla 1 kotła gazowego należy wykorzystać istniejące otworowanie. Wentylację wywiewną pomieszczenia realizować jak dotychczas tj. poprzez przewód wentylacji grawitacyjnej nr K2 z kratką wentylacyjną 15x50cm lub równoważną (min.0,075m2). Wymiana powietrza w pomieszczeniu będzie realizowana przez nawiew w ścianie zewnętrznej o wielkości min. 1500cm2 np.0,3m x 0,5m, wykonany z przewodów stalowych ocynkowanych. Przewód ten należy ocieplić wełną mineralną min. 20mm. Doprowadzić go należy z zewnątrz budynku na wysokości nie większej niż 0,3m od poziomu posadzki w pomieszczeniu.

W pomieszczeniu kotłowni należy zamontować system detekcji gazu. Projektuje się montaż 2 detektorów gazowych umieszczonych nad urządzeniem gazowymi oraz w pobliżu kratki wentylacyjnej wywiewnej. Detektory będą podłączone do centrali sterującej. W przypadku wykrycia nieszczelności gazu w pomieszczeniu centrala odetnie dopływ paliwa gazowego do pomieszczenia poprzez zamknięcie zaworu klapowego typu MAG. Równocześnie uruchomiony zostanie alarm i zasilony zostanie sygnalizator optyczno-akustyczny umiejscowiony na elewacji zewnętrznej budynku.

Wytyczne:

W pomieszczeniu jest spełniony wymóg minimalnej powierzchni okien w stosunku do powierzchni pomieszczenia, a stolarka okienna jest otwieralna. W związku z powyższym nie ma konieczności ingerencji w tym zakresie.

Przy wykonywaniu odprowadzenia spali należy pamiętać, że:

- poziomy odcinek rury spalinowej nie może przekraczać 2,0 m

- pionowy odcinek rury spalinowej nad kotłem gazowym powinien wynosić co najmniej 0,22m

- przewód spalinowy ze spadkiem 5% do urządzenia

- odprowadzenie spalin oraz kanał wentylacyjny wykonać zgodnie z częścią rysunkową

Wytyczne eksploatacyjne.

Rozruch instalacji

- każda instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed oddaniem do użytku powinna być sprawdzona przez wykonawcę

- wykonawca instalacji gazowej powinien pouczyć odbiorcę o sposobie uruchomienia i używania oraz dostarczyć mu instrukcję obsługi urządzeń i aparatów. Przed otwarciem zaworu głównego należy sprawdzić, czy do wszystkich końcówek rurociągów podłączono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli należy instalację napełnić gazem przez otwarcie zaworu. Odpowietrzenie instalacji dokonuje się przez otwarcie przyłączy przyborów. W czasie trwania próby wszystkie połączenia należy sprawdzić wodą z dodatkiem środka pieniącego. Podczas odpowietrzania przewodów należy pomieszczenie starannie wietrzyć, aby nie dopuścić do gromadzenia się gazu.

Próbę instalacji

- zewnętrznej wykonać na ciśnienie 	0,21 MPa.

- wewnętrznej wykonać na ciśnienie 	0,05 MPa

- dla urządzeń gazowych wykonać na ciśnienie 0,015 MPa

Czas każdej próby – 30 minut.

Instalacja winna odpowiadać warunkom budowlanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., (Dz. Ustaw nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami. Podłączenia do instalacji gazowej może dokonać uprawnione przedsiębiorstwo lub osoba posiadająca:

- pozwolenie na działalność usługową,

- uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych,

- uprawnienia energetyczne.

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Budowlanymi Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II. Instalacje Przemysłowe i Sanitarne.

  - Instalacja wodociągowa

Budynek oświaty jest zaopatrywany w wodę pitną z istniejącego przyłącza wodociągowego. Opracowaniem objęta jest instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej w obrębie pomieszczenia kotłowni. Obecnie ciepła woda użytkowa jest przygotowywana w pojemnościowym podgrzewaczu gazowym. Projektuje się jego demontaż oraz montaż nowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej o pojemności V=300l z wężownicą o P=2,7m2.

Instalację wodociągową na cele socjalno-bytowe rozprowadzić według części rysunkowej opracowania prowadząc jako zakrytą i zaizolowaną według obowiązujących przepisów. Woda zimna oraz ciepła zostanie rozprowadzona do poszczególnych urządzeń rurami ze wzmacnianego materiału, wielowarstwowego typu PP. W budynku projektuje się instalację wykonaną w systemie trójnikowym łączonym poprzez zgrzewanie kielichowe kształtek wraz z przewodami rurowymi. Przewody należy rozprowadzić w warstwie izolacji posadzki, w bruzdach ściennych lub nadtynkowo. Rury montowane w bruzdach ściennych należy prowadzić w otulinach izolacyjnych. W przypadku montażu natynkowego przewody prowadzić w sposób umożliwiający kompensację na skutek zmian temperatury. Należy stosować kompletny system od jednego producenta. Przewody wody zimnej oraz ciepłej należy prowadzić względem siebie równolegle lub prostopadle zgodnie z częścią rysunkową projektu. Przejścia przez przegrody budowlane należy prowadzić w przewodach osłonowych. W przypadku montażu przewodów w bruzdach ściennych należy zwrócić uwagę, żeby przewód wody ciepłej był posadowiony względem innych najwyżej.

Przed zakryciem instalacji powłokami wykończeniowymi, należy ją poddać próbie ciśnieniowej. Podczas próby urządzenia sanitarne muszą być odłączone. W najniższym punkcie instalacji należy podłączyć manometr  z dokładnością 0,1bar. Instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Ciśnienie próbne podnieść do 1,5-krotności ciśnienia pracy tj. ok. 4,5bar. Po badaniu wstępnym instalację poddać 2 godzinnej głównej próbie szczelności podczas której, ciśnienie w instalacji nie może spaść o więcej niż 0,2bar. Podczas trwania próby szczelności instalacje poddać oględzinom i ocenie organoleptycznej. Po pozytywnej próbie szczelności instalację należy w całości przepłukać do momentu uzyskania na wylewce wody całkowicie czystej pod względem mechanicznym.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji zaleca się wykonanie dezynfekcji instalacji wody użytkowej poprzez wprowadzenie do jednego końca odcinka dezynfekowanej części instalacji roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilości 100 mg/l aż do momentu gdy na końcu dezynfekowanego odcinka wyczuwalny będzie zapach chloru. Następnie dany odcinek pozostawić na 24h a po tym czasie przepłukać aż do zupełnego pozbycia się zapachu chloru.

Woda ciepła przygotowywana będzie w budynku użyteczności oświaty przy pomocy kaskady 3 pomp ciepła oraz pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. z wbudowaną wężownicą o pojemności 300l. Woda ciepła przygotowywana będzie od temperatury 5°C do temperatury 60°C. Podgrzewacz należy zabezpieczyć poprzez zawór bezpieczeństwa SYR 2115 DN 20 z króćcem wylotowym 1° średnicy przelotu d=14mm oraz ciśnieniu otwarcia 6bar. Dobrany zawór należy zamontować na przewodzie wody zimnej. Pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej należy zamontować naczynie przeponowe przeznaczone do wody pitnej o pojemności Vmin=25l. W celu zwiększenia komfortu użytkowników oraz skrócenie czasu oczekiwania na ciepłą wodę użytkową projektuje się również instalację cyrkulacji ciepłej wody użytkowej z możliwością podłączenia do istniejącej/projektowanej instalacji. Obieg ciepłej wody użytkowej będzie realizowany poprzez elektroniczną pompę cyrkulacyjną np. ERGA LFP lub równoważną zamontowaną na wejściu do pojemnościowego podgrzewacza wody. Obieg cyrkulacji powinien być połączony w najdalszych punktach z instalacją ciepłej wody użytkowej i zakończony zaworem równoważącym, termostatycznym DN15. Zawór w zależności od temperatury ciepłej wody użytkowej będzie się otwierać lub zamykać. Dzięki zastosowaniu takiego zaworu w całym obiekcie będzie utrzymywana stała temperatura ciepłej wody użytkowej. Za pompą cyrkulacyjną, a przed zasobnikiem należy zamontować zawór zwrotny.

Instalacje należy podłączyć do istniejącej w pomieszczeniu, która pierwotnie była doprowadzona do pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej.

Po pozytywnej próbie szczelności wszystkie przewody należy zaizolować otulinami izolacyjnymi polietylenowymi bądź kauczukowymi. Instalacje zaizolować wg poniższej tabeli:

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej |
| --- | --- | --- |
|  |  | (materiał o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/(m·K)1) |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |

  - Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano rozprowadzenie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej w obrębie pomieszczenia podłączoną do projektowanej studni schładzającej PVC ∅600 -0,75 m.p.p.p.. Studnię należy wyposażyć w pompę pływakową Q/max=130l/min i podłączyć przewód tłoczny do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej w miejscu istniejącego wpustu podłogowego DN 50 znajdującego się w pomieszczeniu. Projektuje się montaż nowego wpustu podłogowego DN 50 podłączonego do ww. instalacji. Na przewodzie odprowadzającym kondensat od kotłów gazowych projektuje się montaż neutralizatora kondensatu dla kotłów o mocy Q=300kW np. Neutrakon typ 04/300 lub równoważny. Instalację należy rozprowadzić zgodnie z częścią rysunkowa projektu. W projekcie przyjęto I system podejść kanalizacyjnych (h/d=50%). Przyjęto podejścia niewentylowane. Instalacja jest odpowietrzona poprzez zawór napowietrzający, a istniejąca instalacja poprzez istniejący pion stanowiący wentylację główną. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rury litych o sztywności obwodowej SN=4kN/m2. Rozprowadzenie instalacji wykonać według części rysunkowej. Rury kanalizacyjne należy łączyć kielichowo przy pomocy uszczelek wargowych EPDM. Łączenie przewodów odbywa się poprzez wprowadzenie gołego bosego końca rury lub kształtki przy pomocy środka poślizgowego w kielich rury. Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Całość instalacji należy wykonać przy pomocy łagodnych kolan w zakresie ∢15⁰- 45⁰ oraz trójników ∢45. Rury kanalizacyjne należy prowadzić w posadzce budynku oraz w bruzdach ściennych. Przed zakryciem instalacji należy sprawdzić szczelność połączeń.

Przewody kanalizacyjne w budynku nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania oraz nad gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1m, mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Powinno się ją wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45ºC. Wszystkie przewody należy mocować do przegród budowlanych za pomocą uchwytów stałych oraz przesuwnych umożliwiających wydłużenia naturalne przewodów. Wymagana lokalizacja uchwytów montażowych zależy indywidulnie od każdego producenta. Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. Podejścia do urządzeń sanitarnych lub wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku urządzeń, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników – łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym – oraz z zasady osiowego montażu przewodów.

Dobór średnic przewodów odpływowych obliczono na podstawie normy PN-EN 12056-2:2002 według wzoru:

Qww=K∑Du

  - Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania zasilana z istniejącej kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Czynnik grzewczy transportowany jest obecnie z SP2 do budynku MOPS z wykorzystaniem istniejącej instalacji centralnego ogrzewania prowadzonej w gruncie. W budynku MOPS, w pomieszczeniu piwnicznym znajduje się główna rozdzielnia C.O. na poszczególne budynki. Od budynku MOPS do budynku hali sportowej również doprowadzona jest instalacja centralnego ogrzewania prowadzona w gruncie. Instalacja jest zaizolowana termicznie, jednak z uwagi na długie odcinki pomiędzy budynkami występują na niej duże straty energii cieplnej.

Analogiczna sytuacja dotyczy budynku sali sportowej. Przygotowany czynnik grzewczy w budynku SP2 jest transportowany instalacją centralnego ogrzewania (częściowo również w gruncie) z istniejącej kotłowni do budynku sali sportowej.

Inwestor podjął decyzję o budowie nowej kotłowni wyposażonej w kaskadę 3 pomp ciepła wraz z kaskadą 3 kotłów gazowych kondensacyjnych, stanowiących szczytowe źródła ciepła dla budynku. Nowoprojektowana kotłownia będzie zaopatrywać w czynnik grzewczy budynek hali i sali sportowej. Projektuje się podłączenie nowej kotłowni do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania.

Jako źródło ciepła w budynku zaprojektowano trzy pompy ciepła typu monoblok, każda o mocy 30kW T-CAP pracujące w układzie kaskadowym. Są to 3-fazowe urządzenia ze sterownikiem z adapterem Wi-Fi. Urządzenia pracuje na czynniku R290 i posiada sterownik z możliwością zdalnego sterowania. Dobrane urządzenia osiągają współczynnik COP dla A7W35 na poziomie 4,4 oraz dla A-7W35 2,33. Klasa efektywności energetycznej urządzenia określona jest na poziomie SCOP (35°C /55°C) 3,95/3,46, A++. Waga urządzenia to ok.240kg. Pompy ciepła zlokalizowane będą na zewnątrz budynku zgodnie z częścią rysunkową projektu. Urządzenia należy posadowić na prefabrykowanym podeście, dostosowanym do uchwytów montażowych oraz zgodnie z wytycznymi producenta. Każdą jednostkę wyposażyć należy w tacę skroplin. Skropliny doprowadzić do instalacji kanalizacji sanitarnej lub wyprowadzić do przepuszczalnego gruntu. Czynnik grzewczy przenoszony będzie do bufora ciepła o pojemności V=700dm3 lub do zbiornika ciepłej wody użytkowej o pojemności V=300dm3. Układ będzie pracował z priorytetem ciepłej wody użytkowej. Funkcję pomiędzy ładowaniem zasobnika ciepłej wody użytkowej, a bufora będą zmieniane z wykorzystaniem zaworu trójdrogowego DN 50 przełączającego z siłownikiem. Pompa ciepła to urządzenie grzewczo-chłodnicze przenoszące energię cieplną z zewnątrz budynku nazywanego dolnym źródłem ciepła do wewnątrz budynku nazywanego górnym źródłem ciepła. Dobrano jednostki inwertetowe, dostosowujące pracę sprężarki do aktualnego zapotrzebowania energetycznego w oparciu o różnicę temperatur na zasilaniu oraz powrocie z instalacji centralnego ogrzewania. Budynek zlokalizowany jest w 2 strefie klimatycznej – przyjęto letnią temperaturę zewnętrzną na poziomie +30°C oraz zimową temperaturę zewnętrzną na poziomie -18°C. Punkt biwalentny obliczono przy temperaturze -7°C. Jako szczytowe źródło ciepła, które będzie pokrywać straty ciepła budynków w okresach obciążenia energetycznego budynków wykraczającego poza zakres pracy kaskady pomp ciepła, zaprojektowano kaskadę kotłów gazowych kondensacyjnych 3 x 100kW. Kotły gazowe będą się uruchamiać poniżej punktu biwalentnego dobranych pomp ciepła. Dobrano kotły z wbudowaną pompą obiegową oraz zaworami bezpieczeństwa. Kotły gazowe będą przygotowywać czynnik grzewczy oraz transportować poprzez kolektor główny do zbiornika buforowego o pojemności V=700l.

Układ zostanie wyposażony w układ automatycznej regulacji oparty na krzywej grzewczej uzależnionej od temperatury zewnętrznej. W pierwszej kolejności uruchamiana będzie jedna z jednostek pomp ciepła. W sytuacji, gdy praca jednego urządzenia w określonym czasie nie będzie w stanie uzyskać wymaganej temperatury w buforze ciepła/podgrzewaczu pojemnościowym c.w.u. uruchomiona zostanie kolejna jednostka PC. Jeżeli 2 jednostki pomp ciepła nie będą w stanie uzyskać wymaganej temperatury w buforze, uruchomiona zostanie 3 jednostka. Analogicznie, gdy praca 3 PC nie będzie w stanie przygotować czynnika grzewczego w buforze uruchomione zostaną kolejno kotły gazowe. Pracę kaskady pomp ciepła i pracę kaskady kotłów gazowych należy dostosować do równomiernego użytkowania poszczególnych urządzeń. W okresie roku, każde urządzenie powinno mieć zbliżony czas przepracowanych godzin co będzie skutkować równomiernym zużyciem każdego z urządzeń.

Za buforem ciepła, który pełni również rolę zwrotnicy hydraulicznej, instalację zaprojektowano jako pompową dwururową, w układzie zamkniętym. Czynnik grzewczy będzie doprowadzony do rozdzielacza DN 150 z 3 grupami pompowymi wyposażonymi w elektroniczne pompy obiegowe 32/80 oraz zawory trójdrogowe mieszające, a następnie do poszczególne obwody centralnego ogrzewania. Zużycie energii cieplnej na poszczególne obwody będzie opomiarowane przez ciepłomierze zlokalizowane przed grupami pompowymi. Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania wykonaną z przewodów ze stali zaciskanej np. Kan-Them Steel lub równoważny. Na przewodzie powrotnym z rozdzielacza grup pompowych projektuje się zastosowanie filtroodmulnika magnetycznego DN 65. Zabezpieczy on przedostawanie się zanieczyszczeń z istniejącej instalacji centralnego ogrzewania do projektowanych urządzeń grzewczych. Dodatkowo instalację należy wyposażyć w 2 separatory powietrza i zanieczyszczeń DN 50. Z uwagi na projektowane prace w istniejącym budynku i istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, wszystkie obwody należy poddać czyszczeniu poprzez płukanie chemiczne zapewniające usunięcie z instalacji kaniami kotłowego.

Zgodnie z częścią rysunkową projektu, 2 obiegi instalacji centralnego ogrzewania należy wpiąć w miejscu wcześniej zdemontowanego rozdzielacza centralnego ogrzewania. Celem podłączenia obiegów konieczne będzie wykonanie prac spawalniczych- wstawienie gwintów na istniejących 2 obiegach, pod stropem pomieszczenia.  Przewody zasilające wcześniej zdemontowany rozdzielacz c.o. doprowadzone z budynku MOPS należy trwale odłączyć i zaślepić. Trzecia projektowana grupa pompowa będzie zasilać istniejącą instalację centralnego ogrzewania w części sali sportowej. W tym celu projektuje się doprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania wzdłuż przewodów rurowych od pomp ciepła do budynku sali sportowej. Projektowaną instalację podłączyć do istniejącej w miejscu wprowadzenia istniejącej instalacji preizolowanej do budynku (od strony SP2). Odcinek instalacji centralnego ogrzewania w budynku Sali sportowej ma długość ok. 34m. Instalację prowadzić w warstwie sufitu podwieszanego, ewentualnie pod stropem pomieszczenia. Po wykonanej próbie szczelności całość instalacji obudować zabudową lekką typu GK. Wszystkie przewody centralnego ogrzewania prowadzić nadtynkowo oraz mocować do przegród budowlanych za pomocą uchwytów stałych oraz przesuwnych zgodnie z wytycznymi producenta rur. Kompensacja wydłużeń przewodów centralnego ogrzewania realizowana będzie poprzez naturalne załamania rurociągów lub/i kompensatorów U – kształtnych.

Zabezpieczenia instalacji c.o.

Instalację centralnego ogrzewania należy wyposażyć w 3 naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności V=100dm3 każde. Naczynia należy podłączyć bezpośrednio do zbiornika buforowego V=700l. Pomiędzy zbiornikiem, a każdym naczyniem należy zastosować zawór serwisowy ze ściąganą rączką.

Instalacja centralnego ogrzewania będzie również zabezpieczona poprzez 2 zawory bezpieczeństwa DN 32 i ciśnieniu otwarcia P=3 bar. Zawory należy podłączyć bezpośrednio do zbiornika buforowego. Zaprojektowane kotły gazowe również posiadają wbudowane zawory bezpieczeństwa.

Zabezpieczenia instalacji c.w.u.

Podgrzewacz pojemnościowy ciepłej wody użytkowej należy wyposażyć w naczynie wzbiorcze przeponowe przeznaczone do wody użytkowej o pojemności V=25dm3. Naczynie należy podłączyć pomiędzy podgrzewaczem, a zaworem bezpieczeństwa.

Podgrzewacz pojemnościowy będzie również zabezpieczony poprzez zawór bezpieczeństwa DN 20 i ciśnieniu otwarcia P=6 bar. Zawór zamontować pomiędzy zaworem odcinającym, a naczyniem przeponowym.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zawiera urządzenia ciśnieniowe podlegające dozorowi technicznemu, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468). W związku z powyższym, Wykonawca po wykonaniu instalacji jest zobowiązany do zgłoszenia urządzeń ciśnieniowych do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uzyskanie odbioru technicznego instalacji przez UDT przed jej uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji. Wykonawca dostarczy zapewnienia, że wszystkie zastosowane zabezpieczenia ciśnieniowe (m.in. zawory bezpieczeństwa, naczynia wzbiorcze, armatura kontrolno-pomiarowa) spełniają wymagania UDT i posiadają aktualne dopuszczenia techniczne oraz certyfikaty zgodności. Inwestor jest zobowiązany do prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2023 r. poz. 2201) oraz aktów wykonawczych.

Instalacja nie może zostać uruchomiona ani oddana do eksploatacji bez uprzedniego uzyskania decyzji UDT dopuszczającej wszystkie urządzenia do użytkowania.

Układ racjonalnego zarządzania energią

W budynku zaprojektowano układ racjonalnego zarządzania energią. System zarządzania ogrzewaniem w budynku oświatowym z zastosowaniem urządzenia Tech Sterowniki – Sterownik grzejnikowy Wi-Fi 8S, który współpracuje z modułem centralnym R-8b, bezprzewodowymi siłownikami STT-869 oraz czujnikami otwarcia okna C-2n. Celem wdrożenia systemu jest

- zwiększenie efektywności energetycznej w budynku edukacyjnym,

- obniżenie kosztów eksploatacji systemu grzewczego,

- automatyczne dostosowanie temperatury w pomieszczeniach w zależności od warunków obecności użytkowników obiektu

- zdalne zarządzanie temperaturą w strefach z poziomu aplikacji mobilnej lub przez Internet.

Sterownik grzejnikowy Wi-Fi 8S umożliwia sterowanie temperaturą w pomieszczeniach poprzez komunikację bezprzewodową z głowicami termostatycznymi (siłownikami). Każdy sterownik obsługuje do 8 stref grzewczych. Wyposażony jest w moduł Wi-Fi, co pozwala na zdalne zarządzanie ogrzewaniem z poziomu aplikacji mobilnej Tech Smart. Sterownik umożliwia sterownie temperaturą w czasie rzeczywistym, tworzenie harmonogramów ogrzewania dla poszczególnych stref. Zaprojektowany układ zostanie wyposażony dodatkowo w czujniki otwarcia okien C-2n. Otwarcie okna w pomieszczeniu w sposób automatyczny odetnie dopływ czynnika grzewczego do odbiorników, co przełoży się na znaczne oszczędności energii cieplnej. Układ wyposażony zostanie w moduł R8b pełniący funkcję rozszerzenia systemu sterującego. Odbiera sygnały z poszczególnych stref i przekazuje polecenia do odpowiednich siłowników. Dzięki R-8b możliwa jest równoległa obsługa wielu pomieszczeń (sal lekcyjnych) z jednego systemu.

Elementem wykonawczym w układzie będzie bezprzewodowy siłownik STT-869, który stanowi głowicę termostatyczną montowaną bezpośrednio na grzejniku. Odbiera sygnał z głównego sterownika i odpowiednio reguluje przepływ czynnika grzewczego. Pracuje w standardzie komunikacji bezprzewodowej 868 MHz. W celu zamontowania siłownika, konieczna będzie wymiana zaworów przed grzejnikami. W budynku hali znajduje się 45 grzejników, a w budynku sali sportowej 30 sztuk. Projektuje się montaż 43 sterowników pokojowych i 5 sterowników głównych. Projektuje się wymianę zaworów na zasilaniu i na powrocie. Siłownik będzie zamontowany na zaworze termostatycznym. Projektuje się wymianę zaworów grzejnikowych w całym budynku, a montaż sterowników zarządzających w obrębie każdej strefy grzewczej. Powyższe zestawienie obrazuje orientacyjną ilość wymaganych sterowników. Ich ilość może ulec zmianie, z uwagi na zasięg radiowy sterowników. Projektuje się montaż sterowników pokojowych w każdym obsługiwanym pomieszczeniu.

Dopuszcza się rozwiązanie równoważne lub lepsze innego producenta o zasadzie działania analogicznym jak opisano.

Uzupełnianie zładu wody c.o.:

Zgodnie z częścią rysunkową projektu projektuje się doprowadzenie instalację ziemnej wody użytkowej do stacji uzdatniania Qmax=2,0m3/h z której będzie uzupełniany zład wody w instalacji. Zapewnienie odpowiedniej jakości wody zasilającej kotłownię (poprzez jej uzdatnienie), pozwoli na jej prawidłową, energooszczędną, długotrwałą i bezpieczną pracę. W stacji uzdatniania usuwane zostaną związki wapnia i magnezu. Rozpuszczone sole tych pierwiastków powodują tzw. „twardość wody”, a ich węglany w procesie podgrzewu wody, wytrącają się i osadzają w postaci kamienia kotłowego. Procesy przepływu wody przez złoże filtracyjne, czyli jej zmiękczanie oraz regeneracja złoża odbywają się w pełni automatycznie i nie wymagają obsługi ze strony użytkownika, z wyjątkiem okresowego uzupełniania pojemnika z solą tabletkowaną. Stację uzdatniania wody należy podłączyć zgodnie z załączoną częścią rysunkową projektu. Instalację uzupełniania wody w instalacji centralnego ogrzewania  należy wykonać z przewodów PP 25x4,2. Uzupełnianie wody w instalacji należy podłączyć do zbiornika buforowego poprzez zastosowanie zaworu zwrotnego, 2 zaworów odcinających oraz połączenie elastyczne.

Próba ciśnienia instalacji c.o.

Instalację c.o. napełniać w sposób laminarny w celu uniknięcia zapowietrzenia układu. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów kulowych, po napełnieniu instalacji wodą kotłową i po odpowietrzeniu należy przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji, w celu sprawdzenia czy nie występują przecieki wody. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie do wartości ciśnienia próbnego tj. ciśnienie robocze + 2 bary, lecz nie mniej niż 4 bary, instalację można uznać za szczelną, jeżeli po czasie co najmniej 30 minut nie występują przecieki oraz manometr nie wykaże spadku ciśnienia.

Odpowietrzenie instalacji c.o.

Odpowietrzenie instalacji obywać się będzie za pomocą automatycznych odpowietrzników pływakowych ¾ ” z zaworami kulowymi zamontowanych w najwyższych punktach instalacji na pionach centralnego ogrzewania oraz ręcznych odpowietrzników grzejnikowych. Automatyczne zawory odpowietrzające montować również w najwyższych punktach instalacji. Na instalacji zaprojektowano montaż separatorów powietrza i zanieczyszczeń. W najniższych punktach instalacji należy zmontować zawory spustowe ze złączką do węża. Przewody prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku zaworów spustowych.

Izolacja termiczna instalacji c.o.

Projektuje się izolację ciepłochronną całej instalacji centralnego ogrzewania. Izolację przewodów wykonać z materiału kauczukowego o współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK o następującej grubości:

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej |
| --- | --- | --- |
|  |  | (materiał o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/(m·K)1) |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |

Wytyczne do realizacji instalacji

- przewody poziome prowadzić ze spadkiem w kierunku zaworów spustowych,

- przewody prowadzić w sposób zapewniający kompensację wydłużeń,

- przewody instalacji c.o. (zasilanie /powrót) prowadzić obok siebie równolegle,

- w instalacji stosować podpory stałe i przesuwne,

- instalację zaizolować termicznie,

- przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne,

- w tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury,

- tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową oraz co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop,

- tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki,

- przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem plastycznym, nie powodującym korozji.

- grzejniki wyposażyć w zawory odcinające

- zawory termostatyczne wyposażyć w głowice termostatyczne

Ogrodzenie

Istniejące ogrodzenie należy rozebrać. Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od zabezpieczenia terenu i demontażu bramy wjazdowej, stalowych przęseł słupków ogrodzeniowych i pozostałych elementów. Przęsła i słupki należy przekazać do utylizacji w uzgodnieniu z Inwestorem. Istniejące cokoły betonowe oraz słupki z cegieł murowanych należy rozebrać, rozebrać należy także fundamenty betonowe do poziomu gruntu rodzimego, żeby można było wykonać nowe stopy fundamentowe pod słupki bramy wjazdowej oraz zamontować systemowe belki podwalinowe.

Rys. 1 Schemat systemowego ogrodzenia panelowego.

Elementy składowe ogrodzenia:

- Panel

- zgrzewany punktowo z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych)

- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.

- średnica drutu 5,0 mm

- wymiary oczek prostych 50 x 200 mm

- wymiary oczek małych 50 x 50 mm

- szerokość panelu w osiach skrajnych prętów 2,58 m,

- wysokość panelu - 1,56m

- zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 mm

- mocowanie paneli odbywa się za pomocą śrub hakowych i nakrętek zrywalnych

- do montażu paneli należy stosować akcesoria systemowe.

- Słupy ogrodzenia

- przekrój słupa 60 x 40 x 1,25mm

- ocynkowanego ogniowo malowane proszkowo

- zakończenie słupa – plastikowa zaślepka

- słupy osadzić na fundamencie betonowym z betonu C16/20 i głębokości min. 80cm

- Obejma systemowa

- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe

- mocowanie za pomocą śrub hakowych i nakrętek zrywalnych

- Śruba montażowa

- stalowa ocynkowana

- Łącznik betonowy – element prefabrykowanej podmurówki

- wysokość prefabrykowanych elementów – 20cm

- osadzić na ławie fundamentowej o szerokości i głębokości 40cm

- wykonać z betonu C8/10

6)  Brama dwuskrzydłowa

- brama panelowa dwuskrzydłowa z rama profilu 60x40mm,

- szerokość bramy wynosi 1,0 m, wysokość 2,0 m

- słupki bramy wykonane z profilu zamkniętego o przekroju 80x80x3mm ocynkowanego ogniowo i   malowane proszkowo

- wypełnienie przęseł bramy panel oczkowy 3D np. oczko 5x20cm (dopasować do ogrodzenia).

- słupy bramy osadzić na fundamencie betonowym z betonu C16/20.

- wyposażenie bramy –zamek bębenkowy, wkładka i komplet 3 kluczy

Zgodnie z rysunkiem nr S7 projektuje się wykonanie ogrodzenia terenu, na którym zamontowano zostaną pompy ciepła. Ogrodzenie będzie realizowane z gotowych paneli przęsłowych, słupków systemowych i prefabrykowanych elementów betonowych.

Fundamenty pod słupki ogrodzeniowe bramowe o wymiarach 30x50cm wykonać z betonu  B20 zagłębione 80cm poniżej przyległego terenu.  Fundamenty pod prefabrykowaną podmurówkę szerokości 30cm wykonać  zagęszczonej podsypki żwirowo-cementowej, zagłębione 40cm poniżej przyległego terenu.

Słupki wykonane z kształtownika prostokątnego 60x40mm, zamkniętego od góry daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysokość słupków dostosować do  wymiarów  poszczególnych  paneli.  Rozstaw  osiowy słupków  w ogrodzeniu  max  2580mm.  Słupki należy  zabetonować  w  fundamencie.  Należy stosować  słupki  zabezpieczone  antykorozyjnie  poprzez  cynkowanie i malowanie proszkowe.

Panele zgrzewane z pojedynczych drutów pionowych i poziomych Ø5mm w   rozstawie   50x200mm.   Panele wysokości 2000mm z 4 podłużnymi przetłoczeniami które znacząco zwiększają sztywność ogrodzenia oraz podnoszą jego  walory  estetyczne.  Szerokość  paneli  2500mm.  Należy  stosować  panele zabezpieczone  antykorozyjnie  poprzez  c cynkowanie  i malowanie proszkowe.

Obejmy    montażowe    służą    do    połączenia    paneli    ze    słupkami ogrodzeniowymi.  Obejmy  należy  skręcać  za  pomocą  ocynkowanych śrub  i nakrętek    M8. Ilość  obejm należy dostosować do wysokości paneli ogrodzeniowych. Należy  stosować obejmy  zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe lub cynkowanie i malowanie proszkowe.

Bramę  należy  wykonać z elementów stalowych.  Brama o szerokości 1,0m  będzie  otwierana  ręcznie z ryglami zabezpieczającymi, zamykana na zamek systemowy. Należy  zwrócić  szczególną uwagę na   zabezpieczenie   antykorozyjne   elementów.   Stosować   elementy zabezpieczone  antykorozyjnie  poprzez  cynkowanie  ogniowe  lub  cynkowanie  i malowanie proszkowe.

Uwagi końcowe

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. Ponadto wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Prace wykonać przy zachowaniu Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL :

„Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych”,

„ Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych”,

„ Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”,

- Wszystkie materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać niezbędne atesty, dopuszczające je do stosowania na terenie Polski w tym PZH dla materiałów do kontaktu z wodą pitną.

- Charakter, organizacja i miejsce prowadzenia projektowanych prac nie będzie stwarzać szczególnie wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przez co nie opracowuje się informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony ludzi.

  - Analiza ekonomiczno-ekologiczna

W analizie ekonomiczno-ekologicznej porównano dwa systemy centralnego ogrzewania: system przed modernizacją – pełne pokrycie potrzeb grzewczych przez kotły gazowe oraz system po modernizacji – 25% pokrycia potrzeb grzewczych przez kotły gazowe oraz 75% pokrycia potrzeb grzewczych przez pompy ciepła o średnim wskaźniku efektywności COP o wartości 3,5. Wszystkie dane użyte w analizie zostały oszacowane na podstawie informacji otrzymanych przez zamawiającego. W danym modelu przyjęto wartość energii potrzebnej na pokrycie potrzeb grzewczych przed modernizacją na poziomie 519200kWh na rok. Po modernizacji wartość ta będzie stanowiła 80% i będzie wynosiła 415360kWh na rok ze względu na zastosowanie usprawnień do systemu grzewczych takich jak m. in. ograniczenie strat na przesyle energii poprzez zastosowanie trzech źródeł ciepła zamiast jednego centralnego oraz ograniczenia strat do środowiska zewnętrznego poprzez system automatycznego zamykania okien. W zastosowanym modelu przyjęto koszt gazu na poziomie 0,65zł/kWh oraz koszt prądu na poziomie 1,25zł/kWh. Zastosowany model jest jedynie przybliżonym modelem, przez co wyniki mogą się różnić od rzeczywistości. W analizie ekonomicznej pominięto koszty inwestycyjne podczas modernizacji systemu grzewczego. Przyjęto, iż prąd potrzebny do napędu pomp ciepła będzie w całości produkowany poprzez spalanie węgla w elektrowni.

Tab. 8.5.1. Zestawienie danych oraz wyników analizy finansowej przed oraz po modernizacji systemu grzewczego

|  |  | Przed modernizacją | Po modernizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Całkowite roczne zużycie energii na cele grzewcze | kWh | 519200 | 415360 |
| Roczne zużycie energii na cele grzewcze pokryte przez kocioł grzewczy | kWh | 519200 | 103840 |
| Ilość gazu zużytego na pokrycie potrzeb grzewczych | m3 | 55000 | 11000 |
| Roczne zużycie energii na cele grzewcze pokryte przez pompę ciepła | kWh | 0 | 311520 |
| Ekwiwalent węgla zużytego na produkcję prądu | t | 0 | 18 |
| Roczny koszt kupna gazu | zł | 337480 | 67496 |
| Roczny koszt kupna prądu | zł | 0 | 111257 |
| Całkowity roczny koszt | zł | 337480 | 178753 |
| Roczne oszczędności finansowe po modernizacji systemu | zł | 158727 |  |

Rys. 8.5.1. Porównanie kosztów eksploatacji systemów w ciągu 10lat

Po wykonanej analizie ekonomicznej zauważalny jest fakt znacznych korzyści finansowych wynikających z zastosowania modernizacji systemu grzewczego. System grzewczy po modernizacji zużywa mniej energii na pokrycie potrzeb grzewczych poprzez zastosowane usprawnienia, ale również ze względu na zastosowanie pomp ciepła jest bardziej korzystny finansowo generujący mniejsze koszty eksploatacyjne co w dłuższej perspektywie powoduje kumulujące się oszczędności ekonomiczne w porównaniu do systemu przed modernizacją.

Tab. 8.5.2. Porównanie emisji zanieczyszczeń przed oraz po modernizacji systemu grzewczego

| Przed modernizacją |  |  | Po modernizacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rodzaj opał | gaz ziemny m3/rok |  | rodzaj opał | węgiel ton/rok | gaz ziemny m3/rok | Razem |
| roczne zużycie opału | 55000 |  | roczne zużycie opału | 18 | 11000 | - |
| EMISJA (ton/rok) |  |  | EMISJA (ton/rok) |  |  |  |
| pyły ogółem | 0,000 |  | pyły ogółem | 0,270 | 0,000 | 0,270 |
| SO2 | 0,001 |  | SO2 | 0,288 | 0,000 | 0,288 |
| NOx | 0,096 |  | NOx | 0,054 | 0,019 | 0,073 |
| CO | 0,013 |  | CO | 0,360 | 0,003 | 0,363 |
| CO2 | 110,000 |  | CO2 | 36,000 | 22,000 | 58,000 |
| pył PM 2,5 | 0,000 |  | pył PM 2,5 | 0,203 | 0,000 | 0,203 |
| pył PM 10 | 0,001 |  | pył PM 10 | 0,265 | 0,000 | 0,265 |

Po wykonanej analizie ekologicznej można zauważyć znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, co było głównym zadaniem modernizacji systemu grzewczego. Ponadto występuje też znacznie zmniejszenie emisji tlenku azotu. Poprzez pokrycie potrzeb grzewczych z pompy ciepła zasilanej na prąd elektryczny generowany w wykwalifikowanych elektrowniach, wskaźniki dla spalania węgla mogą być znacznie niższe. Duże zakłady energetyczne charakteryzują się wieloetapowym i kompleksowym oczyszczaniem spalin, znacznie bardziej efektywnym niż dla lokalnych producentów energii, co bardzo korzystnie wpływa na jakość spalin.

- Opis techniczny – branża elektryczna

  - Stan projektowy

Projektuje się kotłownie wyposażoną w lokalne źródła grzewcze typu piece gazowe oraz pompy ciepła. W celu zasilenia nowoprojektowanych urządzeń należy wykonać nową instalację zasilającą WLZ, nową rozdzielnice kotłowni oraz nową instalację odbiorczą. Zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłączeniowymi nr P/25/041262 należy rozbudować istniejącą złącze kablowo-pomiarowe znajdujące się na szczycie hali sportowej poprzez zabudowę nowej tablicy licznikowej wraz zabezpieczeniem przedlicznikowym w formie ogranicznika mocy o prądzie znamionowym 63A oraz rozłącznika izolacyjnego za licznikiem. Ze złącza licznikowego należy wprowadzić linie kablową nn w kierunku nowoprojektowanej rozdzielnicy kotłowni RK. Przekrój oraz typ kabla podano na schemacie ideowym zasilania. Instalacje należy prowadzić pod sufitem na hali oraz ponad sufitem podwieszanym w części zaplecza hali.  Kable oraz przewody należy rozprowadzać natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych lub w korytkach kablowych. Instalacja powinna być wykonana starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami sztuki budowlanej. Projektuje się następujące kable:

- YAKXS 5x16 mm2 – zasilanie rozdzielnicy RK ;

- YKYżo  5x6 mm2 – zasilanie pomp ciepła;

- NHXH-J 5x1,5 mm2 – przycisk awaryjny wyłącznika prądu .

  - Parametry techniczno-użytkowe

Wszystkie nowe kable, trasy kablowe, oprawy oświetleniowy, osprzęt elektroinstalacyjny oraz rozdzielnica RK muszą posiadać certyfikację CE.  Dodatkowo oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać certyfikat CNBOP.

  - Dobór WLZ

Wszystkie linie kablowe wewnętrzne zaprojektowano w systemie TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi  N i ochronnym PE. Kable z potrzymaniem funkcji podczas pożaru należy prowadzić na trasach kablowych / uchwytach zgodnie z Krajową Oceną Techniczną wybranych producentów, posiadający certyfikaty zgodności oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP. Przewody i zabezpieczenia należy dobrać biorąc pod uwagę postanowienia normy PN-HD 60364-4-43 oraz PN-HD 60364-5-53. Obciążalność długotrwałą przewodów zgodnie z PN-HD 60364-5-52. Poniżej w tabeli został przedstawiony dobór WLZ.

| Opis odbioru | Un [V] | Pi [kW] | kj | cosφ | Io [A] | Typ kabla | Idd [A] | Idd*kz [A] | In [A] | Warunek 1 Io < In < Idd | Warunek 2 In*1,6 < Idd*1,45 | Warunek 3 ΔU%dop > ΔU% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RK | 400 | 57,4 | 0,69 | 0,93 | 61,7 | YAKXS 5x35 | 135 | 135 | 80 gG | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA |
| Pompa ciepła | 400 | 17,6 | 1 | 0,93 | 27,3 | YKYżo 5x6 | 51 | 51 | 32 | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA |

  - Rozdzielnica kotłowni RK

Projektuje się nową rozdzielnicę kotłowni do zasilania odbiorów w obrębie kotłowni. Rozdzielnice należy wykonać jako natynkową o stopniu ochrony min. IP65. Lokalizację rozdzielnicy wskazano na rzutach oraz schematach instalacji elektrycznej.  Rozdzielnicę elektryczną należy wykonać w oparciu o obudowę i aparaturę np. Schneider Electric, EATON, HAGER lub równoważne. W rozdzielnicy przewidzieć min. 30% rezerwy miejsca.

Rozdzielnice elektryczne należy wyposażyć w niezbędną aparaturę:

•	Rozłączniki izolacyjny,

•	Sygnalizację obecności napięcia,

•	Ograniczniki przepięć,

•	Podstawy bezpiecznikowe,

•	Wyłączniki różnicowoprądowe,

•	Wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe,

•	Inna aparatura zgodnie z wymaganiami.

Każda rozdzielnica elektryczna powinna być dostarczona na budowę jako urządzenia kompletne, gotowe do posadowienia we wskazane miejsce, wyposażona w listwy zaciskowe do obwodów drobnych i uchwyty kablowe oraz zaciski przyłączeniowe dla głównych kabli WLZ. W rozdzielnicy zostawić min. 30% rezerwy miejsca.

Wykonawca i dostawca rozdzielnicy zobowiązany jest do wykonania opisu aparatów. Wszystkie elementy muszą być dostarczone z opisami. Na drzwiach rozdzielnicy umieścić opisy poszczególnych obwodów zasilających. Wszelkie aparaty tj. wyłączniki i bezpieczniki należy oznakować w taki sposób, by była możliwość rozpoznania, do której grupy należą. Każdy kabel wychodzący z rozdzielnicy należy opisać. Projektowana rozdzielnica spełnić będzie normę: PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne.

  - Instalacja gniazd w pomieszczeniu kotłowni

Instalację należy wykonać o stopniu ochrony min. IP55. Rozprowadzenie kabli natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL. Do rozprowadzenia instalacji należy stosować przewody o izolacji 450/750 V lub 0,6/1 kV. Gniazda wtykowe projektuje się na wysokości 1,2 m od posadzki. Instalację odbiorczą należy wykonać w układzie TN-S.

  - Instalacja oświetlenia w pomieszczeniu kotłowni

Natężenia oświetlenia w budynku zostanie dostosowane do wymagań PN-EN12464-1 oraz zaleceń Inwestora. Instalację należy wykonać o stopniu ochrony min. IP55. Rozprowadzenie kabli natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL. Do rozprowadzenia instalacji należy stosować przewody o izolacji 450/750 V lub 0,6/1 kV. Wszystkie projektowane oprawy powinny być wyposażone w źródło LED.

  - Instalacja oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniu kotłowni

Projektuje się oprawę oświetlenia awaryjnego wyposażoną w źródło LED, akumulator oraz układ autotestu. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum 1 godz. Oświetlenie awaryjne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838: 2013 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. Każda opraw musi posiadać certyfikat CNBOP.

  - Instalacje urządzeń sanitarnych

Projektuje się doprowadzenie zasilania do urządzeń branży sanitarnej zgodnie z wytycznymi branżowymi, a w szczególności zgodnie z branżą CO, WOD-KAN, HVAC. Dostawa urządzeń i podłączenie po stronie wykonawcy instalacji przypisanych do tych instalacji. Zasilanie urządzeń należy wykonać z rozdzielnicy RG zgodnie z opisanymi obwodami na rys. 8. Sterownie urządzeniami zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej.

  - Ochrona przeciwporażeniowa

Środki ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać według normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczególnych pomieszczeń stopień IP.

  - Ochrona przy uszkodzeniu

Ochrona przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania wyłącznikami i bezpiecznikami w układzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o prądzie znamionowym powyżej 32A, czas 0.4s (napięcie 230V) w obwodach o prądzie znamionowym do 32A. Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia należy:

- wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu ochronnego PE,

- wszędzie, gdzie to możliwe przewody ochronne PE uziemić,

- przewód neutralny N traktować jako izolowany tak jak przewody fazowe,

- miejsce rozdziału PEN na PE i N należy uziemić.

  - Ochrona uzupełniająca

Jako ochronę uzupełniającą należy stosować wyłączniki różnicowo prądowe RCD w obwodach zakończonych gniazdem wtyczkowym o prądzie znamionowym do 20A oraz połączenia wyrównawcze, które powinny obejmować m.in. wszystkie równocześnie dostępne części przewodzące urządzenia stałego i części przewodzące obce, gdzie jest to możliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych.

Ochrona przed dotykiem pośrednim – dodatkowa w sieci TN będzie zapewniona, jeżeli zostanie spełniony warunek:

Zs∙Ia≤Uo

gdzie:

- Zs – impedancja pętli zwarciowej

- Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie 0,4s

- U0 – napięcie znamionowe względem ziemi.

Zgodnie z kartą katalogową zabezpieczenia o charakterystyce B zadziałają z czasem 0,4s przy krotności 5 prądu znamionowego, a o charakterystyce C przy krotności 10 dla wyłącznika instalacyjnego.

| Zabezpieczenie | Prąd Ia | Impedancja Zs |
| --- | --- | --- |
| B10A | 50,0 | Zs≤4,6Ω |
| B16A | 80,0 | Zs≤2,9Ω |
| C10 | 100,0 | Zs≤2,3Ω |
| C16 | 160,0 | Zs≤1,4Ω |
| Do gG/16A | 120,0 | Zs≤1,97Ω |
| Do gG/20A | 158,0 | Zs≤1,45Ω |

Aby skuteczność ochrony była spełniona reaktancja pętli zwarciowych nie może być większa od obliczonych.

Dodatkowo w projekcie zastosowano urządzenia różnicowoprądowe o znamionowym prądzie IΔn=30mA dla zabezpieczenia poszczególnych obwodów siłowych i oświetleniowych.

Poprawne zadziałanie zabezpieczenia jest zapewnione, jeżeli impedancja obwodu zwarciowego nie przekroczy 7,6 kΩ.

  - Instalacja połączeń wyrównawczych

Instalację połączeń wyrównawczych należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-54.

Do GSU oraz SPW należy przyłączyć punkty PE, wszystkie wejścia i wyjścia instalacji sanitarnych, wod-kan, kanały wentylacyjne, konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznych i teletechnicznych, metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane, obudowy urządzeń i główne szyny uziemiające. Należy stosować podkładki sprężynujące pod przewody połączeń wyrównawczych (centrale wentylacyjne, kanały, pompy, wentylatory itp.). W przypadki rur stalowych należy stosować systemowe obejmy na rury. Połączenia wyrównawcze wewnętrzne wykonać linką LgY 6mm2.

  - Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciw przepięciowa realizowana jest poprzez zastosowanie w rozdzielnicach obiektowych ograniczników przepięć. Organiczki przepięć mają za zadanie ochronę urządzeń przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi jak również przepięciami łączeniowymi i zwarciowymi. Zgodnie z normą PN-EN 61643-11 oraz normą PN-HD 60364-5-534 w rozdzielnicy głównej budynku zaprojektowane zostały ograniczniki przepięć klasy T1+T2 , natomiast w rozdzielnicach obiektowych ograniczniki przepięć klasy T2. Należy stosować ochronniki przepięć na napięcie znamionowe 230/400V.

Na etapie realizacji, wykonawca potwierdzi deklaracją producenta, że zastosowane urządzenia do ograniczania przepięć łączeniowych i atmosferycznych spełniają wymagania zawarte w normie PN-EN 61643-11.

  - Awaryjny wyłącznik prądu

W rozdzielnicy RK należy zabudować awaryjny wyłącznik prądu, który umożliwia zdalne wyłącznie wszystkich urządzeń zasilanych z tej rozdzielnicy. Awaryjny wyłącznik prądu składa się z urządzenia wykonawczego w postaci rozłącznika izolacyjnego wyposażonego w wyzwalacz wzrostowy oraz styki informujące o położeniu styków roboczych rozłącznika. Urządzeniem sterującym będzie przycisk znajdujący się na zewnątrz kotłowni przy drzwiach wejściowych do kotłowni. Wciśnięcie przycisku spowoduje zadziałanie wyzwalacza wzrostowego co wyzwoli otwarcie styków głównych rozłącznika. Zasilanie wyzwalacza wzrostowego będzie realizowane z wykorzystaniem automatycznego przełącznika faz służącego do zachowania ciągłości zasilania odbiorników jednofazowych w przypadku zaniku jednej z fazy zasilającej lub spadku parametrów poniżej normy. Świecąca dioda czerwona oznacza, że wyłącznik jest załączony, a napięcie jest podane na odbiory rozdzielnicy RK. Świecąca dioda zielona oznacza, że wyłącznik jest wyłączony, a napięcie jest zdjęte. W przypadku gdy obie diody świecą lub żadna z nich nie świeci oznacza to awarię. Nad przyciskiem należy umieścić tabliczkę z napisem „ Przeciwpożarowy wyłącznik prądu kotłowni”.

ZAŁĄCZNIKI

| INWESTOR |  | Gmina Miasta Chełmża ul. Hallera 2 87-140 Chełmża |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Budowa kotłowni z kaskadą pomp ciepła wspomaganej kotłami gazowymi w istniejącym budynku oświaty – Hali sportowo – widowiskowej |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miasto: 87-140 Chełmża ul. Hallera 17A Kategoria obiektu budowlanego: IX |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Nazwa jednostki ewidencyjnej: Chełmża Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Obręb 03 Numery działek ewidencyjnych: 46/2, 54/8, 54/9, 46/3 Identyfikator działki : 041501_1.0003.46/2; 041501_1.0003.54/8; 041501_1.0003.54/9; 041501_1.0003.46/3 |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | ### IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER #### UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### ZAKRES OPRACOWANIA | ##### DATA OPRACOWANIA | ##### PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Marcin Sadowski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0176/PWOS/18 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jakub Jagodziński | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0323/POOS/21 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. Marcin Łukowiak | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych proj. nr WKP/0217/PWOE/23 | branża elektryczna | 20.05.2025 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Sławomir Wolski | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych proj. nr WKP/0218/POOE/19 | branża elektryczna | 20.05.2025 |  |
| ASYSTENT PROJEKTANTA | mgr inż. Mariusz Sadowski |  | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |

Spis treści

- Strona tytułowa									1

- Spis treści										2

- Wymagane przepisami dokumenty:							3-23

- Opis do informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia					3-5

- Opinia kominiarska z dnia: 021176							6-7

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci nr W800/0000051991/00001/2025/00000		8-14

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci nr P/25/041314					15-23

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| INWESTOR |  | Gmina Miasta Chełmża ul. Hallera 2 87-140 Chełmża |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Budowa kotłowni z kaskadą pomp ciepła wspomaganej kotłami gazowymi w istniejącym budynku oświaty – Hali sportowo – widowiskowej |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miasto: 87-140 Chełmża ul. Hallera 17A Kategoria obiektu budowlanego: IX |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Nazwa jednostki ewidencyjnej: Chełmża Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Obręb 03 Numery działek ewidencyjnych: 46/2, 54/8, 54/9, 46/3 Identyfikator działki : 041501_1.0003.46/2; 041501_1.0003.54/8; 041501_1.0003.54/9; 041501_1.0003.46/3 |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | ### IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER #### UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### ZAKRES OPRACOWANIA | ##### DATA OPRACOWANIA | ##### PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Marcin Sadowski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0176/PWOS/18 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jakub Jagodziński | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0323/POOS/21 | branża sanitarna | 20.05.2025 |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. Marcin Łukowiak | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych proj. nr WKP/0217/PWOE/23 | branża elektryczna | 20.05.2025 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Sławomir Wolski | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych proj. nr WKP/0218/POOE/19 | branża elektryczna | 20.05.2025 |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. Marcin Łukowiak | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych proj. nr WKP/0217/PWOE/23 | branża elektryczna | 20.05.2025 |  |

OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wraz z kolejnością wykonywania:

  - Roboty wstępne

- wizja lokalna

- zapoznanie się z niniejszym opracowaniem

- opracowanie w porozumieniu z kierownikiem budowy harmonogramu prac

- wytycznie miejsca na składowanie materiałów dowiezionych oraz zdemontowanych

- dostarczenie materiałów do budowy instalacji

  - Roboty montażowe

- wytyczenie tras projektowanych instalacji wewnętrznych

- wykucie bruzd, przygotowanie i montaż uchwytów

- montaż rur osłonowych

- przygotowanie kształtek, łączników i rur

- wykonanie instalacji – spawanie, skręcanie

- poddanie instalacji wstępnej próbie szczelności

- organoleptyczna kontrola instalacji

- poddanie instalacji głównej próbie szczelności

- po pozytywnej próbie szczelności zabezpieczenie instalacji (malowanie farbami antykorozyjnymi, farbą żółtą, ewentualne uziemienie)

- wypełnienie przestrzeni między rurą przewodową a rurą osłonową

- przygotowanie do eksploatacji

- prace renowacyjne

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- Budynek oświaty

- Wykaz elementów zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- brak

- Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

- prace przy przewodach elektrycznych

- prace spawalnicze

- brak zabezpieczeń przy pracach spawalniczych, instalacyjnych i obsłudze sprzętu mechanicznego

- prace przy przygotowaniu otworów instalacyjnych

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

- przed rozpoczęciem prac wstępnych każdy pracownik powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz powinien zapoznać się z treścią projektu budowlanego uzgodnień, decyzji oraz opinii

- prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi prawem budowlanym, rozporządzeniami, zaleceniami BHP oraz zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

- należy przestrzegać przepisów BHP podczas realizacji budowy

- zachować porządek na budowie

- butle spawalnicze muszą być na zewnątrz budynku

- teren budowy zabezpieczony przed osobami postronnymi

- podczas użytkowania sprawdzać stabilność drabin i rusztowań

- zwrócić szczególną uwagę na możliwą obecność instalacji podtynkowych

- stosować materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu w budownictwie

mgr inż. Marcin Sadowski

nr upr. WKP/0176/PWOS/18

wpis WKP/IS/0216/18