                                                                                                                                 Pcim, dnia 19.02.2026 r.
Wszyscy zainteresowani
Dotyczy: Modernizacja kuchni w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu
Zamawiający udziela wyjaśnień do SWZ
Pytanie nr 1:

Proszę o podanie parametrów płyt kasetonowych sufitu podwieszanego

Odpowiedź: Należy przyjąć płyty kasetonowe, wym. 600x600x15 z wełny mineralnej prasowanej, kolorystyka do uzgodnienia inżynierskiego – jasne intonacje (biel). Klassa reakcji na ogień nie mniej niż A, klasa pochłaniania dźwięku nie mniej niż C. 
Pytanie nr 2: 

Proszę o podanie parametrów stacji zmiękczania wody
Odpowiedź: Parametry minimalne zmiękczacza:

	Parametr
	Wymaganie minimalne

	Typ urządzenia
	Automatyczny zmiękczacz wody pracujący w technologii jonowymiennej

	Przeznaczenie pracy
	Urządzenie przystosowane do pracy z wodą ciepłą o temperaturze min. 60°C

	Sterowanie
	Sterowanie w pełni automatyczne z możliwością programowania cyklu regeneracji

	Regeneracja złoża
	Regeneracja przy użyciu solanki przygotowywanej z soli tabletkowanej

	Pojemność zbiornika soli
	Nie mniej niż 30 kg

	Wydajność nominalna
	Nie mniej niż 1,5 m³/h przy twardości wody 20°dH

	Pojemność złoża jonowymiennego
	Nie mniej niż 10 litrów

	Materiał wykonania
	Materiały odporne na korozję oraz działanie wody ciepłej

	Ciśnienie robocze
	Zakres pracy minimum od 2 do 6 bar

	Zasilanie elektryczne
	230 V / 50 Hz

	Tryb regeneracji
	Regeneracja objętościowa lub czasowa

	Przyłącza hydrauliczne
	Przyłącza instalacyjne o średnicy min. ¾ cala

	Zabezpieczenia
	Zabezpieczenie przed pracą na sucho oraz przepełnieniem zbiornika solanki

	Funkcje dodatkowe
	Możliwość ręcznego uruchomienia regeneracji


Pytanie nr 3: 

Czy  urządzenia (okapy nawiewno- wywiewne)  można zastosować innej firmy  niż podane w SWZ  o niegorszych parametrach – równoważne

Odpowiedź: 

Do wyceny przyjąć okapy nie grosze od opisanych w dokumentacji projektowej lub równoważne.

Pytanie nr 4:

W związku z chęcią przystąpienia do przetargu na w/w zadanie w celu przygotowania

należytej wyceny, zwracam się z prośbą o udostępnienie elementów zestawienia instalacji

wentylacji mechanicznej. Brak zestawienia w dokumentacji projektowej

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnego i w pełni funkcjonalnego systemu wentylacji mechanicznej, zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami i normami. W dokumentacji projektowej zawarto wszystkie niezbędne informacje umożliwiające prawidłowe oszacowanie zakresu rzeczowego i wyceny robót. Brak odrębnego zestawienia elementów instalacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uwzględnienia w ofercie wszystkich urządzeń, materiałów i robót koniecznych do prawidłowego wykonania instalacji. Zamawiający nie przewiduje w tym zakresie wprowadzania zmian ani uzupełnień dokumentacji.
Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ.
