ST – 04.02 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
SPIS TREŚCI:

1.	WSTĘP	2

2.	MATERIAŁY I URZĄDZENIA	3

3.	SPRZĘT	5

4.	TRANSPORT	5

5.	WYKONANIE ROBÓT	6

6.	KONTROLA JAKOŚCI 	9

7.	OBMIAR ROBÓT	10

8.	ODBIÓR ROBÓT	10

9	PODSTAWA PŁATNOŚCI	10

10	PRZEPISY ZWIĄZANE	10

# WSTĘP

1.1    Nazwa zadania

Niniejsze opracowanie dotyczy zadania inwestycyjnego o nazwie:

Zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej przy ul. Dalków”

Projekt: „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II – TURZA Śl.”

## 1.2  Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej wraz z armaturą oraz odtworzeniem nawierzchni w ramach inwestycji opisanej w punkcie 1.1.

  - Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych

Przedmiot zamówienia odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45231300 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231100 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-WO Wymagania ogólne.

Ponadto poniższe określenia oznaczają:

Kanał - budowla liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków.

Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do 	odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych);

Kanalizacja grawitacyjna - kanały przeznaczone do grawitacyjnego spływu ścieków;

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.

Kolektor zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.

Kolektor boczny - kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych (co najmniej dwóch) i doprowadzenia ich do kolektora głównego.

Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku braku takiej studzienki, do granicy nieruchomości gruntowej. W przypadku ostatniego domu podłączanego do sieci kanalizacyjnej przyłączem jest kanał od budynku wraz ze studzienkami aż do granicy nieruchomości danego odbiorcy.

Długość kolektora - odległość między studzienkami ściekowymi mierzona od krawędzi zewnętrznej studni do krawędzi zewnętrznych studni lub odległość mierzona od krawędzi zewnętrznej studni do korka na końcu odcinka rury (np. zakończenie kanału korkiem w granicy posesji).,

# MATERIAŁY I URZĄDZENIA

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

- Materiały powinny posiadać Deklarację Właściwości Użytkowych zgodnie z przepisami. Wymagane jest aby wyroby miały trwałe fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, że deklaracja dotyczy konkretnej partii dostawy.

- Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

Zamawiający preferuje stosowanie wyrobów/systemów tego samego producenta na danym projekcie.

## Sieć kanalizacji sanitarnej

2.1.1. Rury:

Rury PVC:  System kanalizacji zewnętrznej z PVC–U ze ścianką litą SDR34 SN8, klasa S, powinny spełniać wymagania PN-EN1401 oraz:

- odcinki rur nie dłuższe niż 6,0 m;

- rury z wydłużonym kielichem WK;

- rury i kształtki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD, tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1,0 m od tych konstrukcji i wykazujące odporność i szczelność w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium;

- rury z nadrukiem wewnątrz umożliwiającym identyfikację rur podczas inspekcji telewizyjnej;

- kolor pomarańczowy;

- rury wyposażone w uszczelki wargowe lub wargowe z pierścieniem rozprężnym;

Rury przeznaczone do budowy sieci kanalizacji sanitarnej muszą być w całości zabudowane przez jednego wybranego  tego samego producenta.

### Rury kamionkowe kielichowe

Rury i kształtki kamionkowe glazurowane wg normy PN-EN 295.

Zastosowane materiały:

- kielichowe rury kamionkowe glazurowane (min. wewnętrznie), zgodnie z PN-EN 295, 
o średnicach:

-   DN 200 mm i wytrzymałości na zgniatanie 40 kN/m,

-   DN 250 mm i wytrzymałości na zgniatanie 40 kN/m,

### Rury kamionkowe przeciskowe

Rury kamionkowe przeciskowe o wytrzymałości na zgniatanie min. 80 kN/m, produkowane zgodnie z normą PN EN 295-7:2013.

Rury PP

Rury z polipropylenu, modułowe, łączone na uszczelki gumowe z NBR. Rury modułowe łączy się za pomocą ściskarki kompaktowej. Zakres produkowanych średnic:

- 110x 10,0 mm,

- -180 z 10,2 mm

- 225 x 13,8 mm

- 250 x 14,2 mm

- 280 x 15,9 mm

- 315 x 17,9 mm

- 400 x 22,7 mm

- 500 x 28,3 mm.

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne

### Studnie PE-HD

### stosować przy głębokościach do 2,5 m w terenach zielonych,

- średnica minimalna DN 1000 mm,

- studnie monolityczne, karbowane w procesie produkcji,

- kinety wyprofilowane w procesie produkcji jako pięciowlotowe w studniach podłączeniowych i jednowlotowe w przepływowych,

- studnie wyposażone w stopnie złazowe,

- otwory w ściankach studni dostosowane do rur PCV lub innych stosowanych na kontrakcie,

- studnie ze stożkiem zwężającym mimośrodowo,

- Włazy montować na betonowych pierścieniach odciążających stosując wyrównujące betonowe pierścienie dystansowe.

- Włączenia do studni na wysokości większej niż 0,5m od półki kinety studni należy wykonać jako kaskadę zewnętrzną.

Studnia będzie z zabudowanymi fabrycznie króćcami pod rury oraz wyposażona w stopnie złazowe odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101:2005.

W uzasadnionych przypadkach można zastosować studnie kanalizacyjne niewłazowe o średnicy mniejszej niż DN 1000 w uzgodnieniu z zamawiającym.

### Studnie betonowe

- stosować przy głębokości poniżej 2,5 m w terenach zielonych,

- stosować w drogach niezależnie od głębokości posadowienia,

- średnica minimalna DN 1000 mm,

- materiał studni – beton min. Klasy C35/45,

- elementy studni łączone na uszczelki elastomerowe,

- kineta studni wyprofilowana w procesie produkcji z betonu samozagęszczalnego,

- otwory w ściankach studni z gotowymi przejściami dla odpowiedniej technologii kanału (PCV, kamionka)

- studnie wyposażone w stopnie złazowe,

- studnie powinny być zakończone mimośrodowym stożkiem betonowym niezależnie od miejsca posadowienia,

- Włazy montować bezpośrednio na stożkach betonowych stosując wyrównujące betonowe pierścienie dystansowe.

- Włączenia do studni na wysokości większej niż 0,5m od półki kinety studni należy wykonać jako kaskadę zewnętrzną.

W przypadku małych głębokości, w uzasadnionych przypadkach, gdy nie można zastosować stożka betonowego (zwężki), należy zastosować płytę przykrywową w uzgodnieniu z zamawiającym.

Pozostałe materiały

Płozy, ślizgi i uszczelnienie rur ochronnych – manszety z tworzyw sztucznych, winny być dobrane przez Wykonawcę w ramach jednego systemu; ilość, wielkość i klasa podpór ślizgowych winna wynikać 
z parametrów rur (średnic zewnętrznych rur przewodowych, średnic wewnętrznych rur ochronnych) oraz przewidywanych obciążeń; Wykonawca winien uzgodnić z Inspektorem Nadzoru technologię przeciągania rur przewodowych w rurach ochronnych.

Po wykonaniu robót związanych z budową sieci, należy dokonać próby szczelności sieci wodociągowej oraz płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej.

## Składowanie materiałów

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych.

Rury kanałowe

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować.

Kształtki i złączki

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych środków ostrożności.

Kręgi i pozostałe elementy studni

należy składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk (np.: kręgów) przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 2 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

Studzienki z tworzywa sztucznego

Studnie mogą być składowane na otwartej przestrzeni. Powinny być składowane pionowo, oparte na dnie lub w przypadku ich dużej wysokości, studzienki można położyć na boku, uważając na króćce wlotowe i wylotowe. Należy zwrócić uwagę, aby króćce nie odkształcały się pod ciężarem studzienki lub w wyniku nierówności terenu nie opierały się bezpośrednio na podłożu.

Włazy

można składować na odkrytych składowiskach, z dala od substancji działających korodująco.

Kruszywo

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego składowania i poboru.

Cement

Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

# SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-WO Wymagania Ogólne.

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt np:

- żuraw samochodowy do 7t;

- koparko-spycharka kołowa 0,15 m3;

- koparki o pojemności łyżki 0,25 – 0,6 m3;

- minikoparka 0,06-0,10 m3;

- spycharki kołowe do 75 kM;

- koparko - ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25 m3;

- ubijak spalinowy 200 kg;

- zagęszczarka wibracyjna;

- zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo i do kształtek elektrooporowych;

- wibrator powierzchniowy;

- wciągarki ręczne 3-5t;

- samochody skrzyniowe do 5 t;

- samochody samowyładowcze do 5 t;

- pompa do betonu na samochodzie;

- sprężarka powietrza spalinowa 4 - 5 m3 /min.;

- pompy odwadniające;

- inny sprzęt uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót

# TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru oraz w terminie przewidzianym w Umowie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Przy transporcie rur należy zachowywać następujące dodatkowe wymagania:

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,

- środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi,

- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,

- przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury,

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,

- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,

- przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m.

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur.

Studnie z PE można transportować w pozycji pionowej lub poziomej w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń ścian i króćców. W wypadku transportu pionowego należy uwzględnić całkowitą wysokość transportowanych elementów po załadowaniu, aby nie przekroczyć oficjalnych dopuszczeń drogowych. Platforma transportowa powinna mieć wykładzinę tekturową lub materiałową, w celu wyeliminowania bezpośredniego kontaktu studzienek z elementami stalowymi, które mogłyby studzienkę uszkodzić. Studzienka podczas transportu musi być przymocowana do podłoża platformy aby uniemożliwić przesuwanie podczas jazdy. W przypadku transportu większej ilości studzienek należy zwrócić uwagę aby studzienki nie stykały się między sobą w sposób umożliwiający ich uszkodzenie lub ich elementów. Powierzchnię styku należy oddzielić materiałem zabezpieczającym (np. tekturą).

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

# WYKONANIE ROBÓT

## 5.1 Zasady wykonania robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana budowa sieci kanalizacyjnej.

## 5.2 Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy:

– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,

– wykonać wykopy zgodnie z ST-03 Roboty ziemne,

– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),

– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.

## 5.3 Montaż rurociągów

Po odbiorze wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża.

Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1610:2015-10.

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne.

Materiał obsypki (warstwy ochronnej) powinien sięgać na wysokość, co najmniej 30 cm nad wierzch rury. Zagęszczenie należy wykonywać ręcznie. Podczas ubijania wokół rurociągu należy zachować dużą ostrożność, aby nie uszkodzić ani nie przesunąć rur. W miarę układania i zagęszczania należy po kolei, stopniowo wyciągać wzmocnienie ścian wykopu, aby nie pozostawić pustych i niezagęszczonych miejsc.

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.

Spadki minimalne układanej kanalizacji nie powinny być mniejsze niż:

- 0,33% dla średnicy fi 300 mm

- 0,4% dla średnicy fi 250 mm,

- 0,5 % dla średnicy fi 200 mm,

- 1,5 % dla odgałęzień fi 160 mm.

Kolektory należy wykonać z rur kanalizacyjnych o średnicach zgodnych z Dokumentacją Projektową. W przypadku gdy głębokość przykrycia jest mniejsza niż 1,1 m należy rurociągi zaizolować.

Trasa kolektora głównego wraz z odejściem do granicy działki powinna być możliwie prosta bez załamań w pionie.

Sieć kanalizacyjną należy wykonać do granicy posesji na której znajduje się budynek do podłączenia.

Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podłożem należy:

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,

- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.

Montaż rur wykonać zgodnie zaleceniami danego producenta w zależności od typu rur.

Studzienki kanalizacyjne

Wymogi dla posadowienia studni:

1. Posadowienie na warstwie 20 cm zagęszczonej podsypki piaskowej.

2. Obsypanie studni w całości piaskiem.

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Przy układaniu studzienek należy ściśle zastosować się do instrukcji i zaleceń producenta (dostawcy). Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów.

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać w sposób zgodny z dokumentacją projektową, poleceniami Zamawiającego, wytycznymi producenta, warunkami lokalizacji posadowienia, usytuowaniem wysokościowym oraz następujących zasad:

- studzienki wykonać w wykopie szerokoprzestrzennym (jeżeli będzie miało zastosowanie) lub w wykopie pionowym umocnionym,

- należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki w czasie jej montażu.

Przejścia rur przez ściany studni wykonać jako szczelne, np. przy użyciu wkładek „in-situ” lub prefabrykatów w postaci przejść szczelnych w kręgach lub elementach betonowych.

Studzienki z tworzyw sztucznych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.

Studzienkę układamy na warstwie zagęszczonego podłoża ze żwiru, piasku lub innego materiału proponowanego przez producenta, o grubości 0,2 m.

Zasypkę wokół studzienki piaskiem należy wykonać warstwami zagęszczając je do odpowiedniej wysokości, równomiernie po obwodzie.

W przypadku stosowania studni z teleskopami należy rurę kominową zainstalować bardzo starannie na głównym trzonie studni, uszczelniając to połączenie poprzez stosowną uszczelkę gumową wargową producenta. Studzienki montowane w terenie o podwyższonym poziomie wód gruntowych należy odpowiednio dociążyć.

Izolacje rur i studzienek

Izolację rur i studzienek należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Przejścia kanalizacji pod istniejącymi wjazdami na posesję

Przejścia przez wjazdy w trakcie budowy kanalizacji należy wykonać metodą rozkopu. W szczególnych przypadkach braku zgody właściciela posesji na wykonanie rozkopu należy wykonać kanalizację metodą przewiertu.

Wykonanie rurociągów metodą bezwykopową

W miejscach wskazanych w projekcie Wykonawca zainstaluje rury używając metod

bezwykopowych, takich jak np. przewiert rurą stalową, przewiert sterowany czy mikrotunelling z wypłukiwaniem lub ślimakowym usuwaniem wybranej ziemi, przewiert rurami kamionkowymi (jeżeli będzie miało zastosowanie).

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego Wykonawca zamieni technologię wykonania sieci kanalizacji z wykopowej na bezwykopową. Technologia metody bezwykopowej zostanie uzgodniona z Zamawiającym.

Do najczęściej stosowanych metod bezwykopowych przy budowie sieci kanalizacyjnych należą: mikrotunelowanie, przecisk, wiercenie kierunkowe. Każda z tych metod może być zastosowana w budowie odcinków kanalizacji objętych niniejszym projektem. Przy wykonywaniu robót należy brać pod uwagę wymagania normy PN-EN 12889:2003..

## 5.4 Montaż rur ochronnych

Montaż rur ochronnych z tworzywa sztucznego należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta. Przed rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ elementów płóz. Otwarte pierścienie luźno połączyć na rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko zazębić. miejsce styku pierścieni z rurą przewodową owinąć taśmą EVO. Pierścienie płozy zacisnąć symetrycznie przy pomocy urządzenia zaciskowego do montażu aż niemożliwe będzie przesuwanie pierścienia po rurze. Elementów płóz nie można zaciskać jednostronnie. Niedopuszczalne jest aby rurociąg przewodowy spoczywał i opierał się na rurze ochronnej. Płozy powinny znajdować się bezpośrednio na końcach rur. Przestrzeń pomiędzy rurociągiem przewodowym a rurą ochronną (wewnętrzną ścianką) zamknąć manszetą elastomerową. Miejsce montażu rur ochronnych oraz ich długości zawarte są w dokumentacji projektowej.

## 5.5 Inspekcja powykonawcza kamerą wizyjną

Po wykonaniu kanału Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji kamerą w celu stwierdzenia jakości wykonania. Inspekcję kanałów przeprowadzić przy pomocy samobieżnej kamery z głowicą obrotową - wprowadzonej do oczyszczonego kanału. Przed kamerowaniem kanał należy wyczyścić. Kanał przekamerować po uprzednim jego zwilżeniu wodą tak, by podczas kamerowania było widać mokre ścianki rur. Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu raporty z przeprowadzonych inspekcji telewizyjnych sieci grawitacyjnej.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z kamerownia Zamawiającemu na nośniku cyfrowym CD/DVD wraz z dołączoną na wykresach opinią (ewentualne uwagi np. podwinięta uszczelka itd.).

## 5.6 Roboty montażowe - przejścia rur pod przeszkodami i skrzyżowania z instalacjami

Rury ochronne nakładane stosować w miejscach  skrzyżowań, m.in. z siecią wodociągową, gazową, telekomunikacyjną, energetyczną itd. w miejscach przejść, jako osłonę istniejących mediów w miejscach skrzyżowań z projektowana kanalizacją.

Istniejące należy zabezpieczyć rurą ochronną zgodnie z dokumentacją projektową.

Skrzyżowania wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją projektową lub poleceniami Zamawiającego.

Uwaga: przed przystąpieniem do realizacji robót należy wykonać wykopy kontrolne w celu ustalenia dokładnej lokalizacji mediów i ich średnic.

Dopuszcza się stosowanie rur ochronnych z tworzyw sztucznych pod warunkiem posiadania odpowiedniej sztywności obwodowej. Pozostałe zastosowania wg narzuconej technologii przez dysponenta mediów.

Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić wymagany warunkami nadzór branżowy oraz powiadomić dysponenta danej sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań lub w bliskiej odległości należy prowadzić ręcznie oraz poprzedzić wykopami sondażowymi. Wykopy kontrolne prowadzi się w celu ustalenia dokładnej lokalizacji oraz średnic przebiegającego uzbrojenia. Po wykonaniu odkrywki zostanie ustalona konieczność zastosowania rur ochronnych, oraz uściślony sposób wykonania zabezpieczenia. W miejscach zbliżeń przy przebiegach równoległych zachowane zostaną ustalone w warunkach odległości wzajemne rurociągów i kabli. Rury ochronne winny spełniać wymagania PN-EN 10210-2:2019-06.

Pod i w pobliżu sieci napowietrznej nie wolno używać sprzętu o wysokim wysięgu.

Nadzór zlecać z wyprzedzeniem. Końce rur ochronnych wyprowadzić poza obrys wykopu. Końcówki rur ochronnych uszczelnić wg dokumentacji projektowej lub zaleceń Zamawiającego, np. pianką poliuretanową, silikonem. Rurę ochronną na kablach ułożyć w gruncie na podsypce piaskowej.

## 5.7 Roboty demontażowe

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki).

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie, z bezwzględnym zachowaniem przepisów BHP. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktów rozbiórki na przyległy teren.

W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby gruz z rozbiórki nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu na drodze.

# KONTROLA JAKOŚCI

Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi 
w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” pkt 6 „Kontrola 
i badania przy odbiorze”

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszych warunkach i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z PFU, wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych, Opiniach Technicznych i instrukcjach producentów materiałów 
i urządzeń.

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2015-10, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania te powinny obejmować w szczególności:

- sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

- sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek,

- sprawdzenie ułożenia przewodu,

- sprawdzenie odwodnienia wykopu,

- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie,

- sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża,

- sprawdzenie wykonania obiektów sieciowych,

- sprawdzenie wykonania przejść szczelnych,

- badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej,

- badanie szczelności studni (jeżeli dotyczy),

- badanie szczelności zbiorników (jeżeli dotyczy),

- badanie szczelności przewodów (przewód grawitacyjny na polecenie Zamawiającego)

Inspekcja powykonawcza kamerą wizyjną.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przeprowadzenia kontroli kamerą całego zakresu wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej. Inspekcję kamerą należy przeprowadzić zgodnie z ST.

W przypadku wątpliwości co do jakości wykonania kanalizacji, Inspektor nadzoru może zlecić Wykonawcy wykonanie próby szczelności. Koszt takich prób Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. Jeżeli jakość inspekcji jest niezadowalająca Inspektor nadzoru może nakazać Wykonawcy zmienić kamerę wizyjną.

Badanie szczelności dla rur:

Zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.

# ODBIÓR ROBÓT

Zgodnie z zapisami Umowy.

# ROZLICZENIE ROBÓT

Zgodnie z zapisami Umowy.

UWAGA! Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z zapisami Umowy.

UWAGA! Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

## Normy

PN-EN 12201-1. 	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 1: Postanowienia ogólne

PN-EN13101:2005 	Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 1610:2015-10 	Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.

PN-EN 124-1:2015-07 	Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego

PN-B-01700:1999 	Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-EN 12889:2003 	Bezwykopowa budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN-EN 206+A2:2021-08 	Beton -Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność

PN-EN 1008:2004 	Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

PN-EN 13139:2003 	Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13043:2004 	Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12620+A1:2010 	Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012 	Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

PN-B-19707:2013-10 	Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania i kryteria zgodności

PN-EN 206+A2:2021-08 	Beton -Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność

PN-EN ISO 9969:2016-02 	Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywności obwodowej

PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

PN-EN ISO 1452-1:2010 	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania ogólne

PN-C-89221:1998 	Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-B-24620:1998 	Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-S-02204:1997 	Drogi samochodowe - Odwodnienie dróg

PN-EN 16932-1:2018-05 	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Systemy pompowe - Część 1: Wymagania podstawowe

PN-EN 12889:2003 	Bezwykopowa budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

## Inne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zm.

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z późn. zm.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Nie wyszczególnienie ww. zestawieniu norm i przepisów nie zwalnia Wykonawcę od ich stosowania.