Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wodomierzy, czujników, dostawa, montaż i uruchomienie anten stacjonarnych systemu LoRa Wan do obsługi zdalnego odczytu wodomierzy wraz ze zintegrowaniem z obecnie funkcjonującym systemem u Zamawiającego, dostawa 1 kpl. urządzenia odczytowego do odczytu mobilnego.

I. Cel planowanego zamówienia

Głównym celem rozbudowy systemu zdalnego odczytu wodomierzy jest odczyt stanu wodomierza dokonywany bez udziału odbiorcy usług i bez ręcznego wpisywania wskazania wodomierza do zestawu inkasenckiego, co skutkuje zminimalizowaniem czasu i wzrostem jakości i skuteczności odczytu wodomierzy. Ponadto zdalny odczyt pozwoli na bilansowanie rozchodu wody, co przełoży się na wykrywanie potencjalnych miejsc awarii i w efekcie mniejsze straty wody. Wodomierze i czujniki (nakładki) zostaną zainstalowane na terenie gminy Kazimierza Wielka przez Zamawiającego po przeszkoleniu przez Wykonawcę.

## II. Słownik pojęć

Sieć czujników – moduły służące do objeżdżanego i stacjonarnego odczytu wodomierzy.

SSOW - System Stacjonarnego Odczytu Wodomierzy

Aplikacja SSOW – system do zbierania danych z czujników w Systemie Stacjonarnego Odczytu Wodomierzy (SSOW), ich konfigurowania i zarządzania.

LoRa WAN - (ang. LoRa Wide Area Network) – protokół i system komunikacji bezprzewodowej dalekiego zasięgu o małej mocy (LPWAN), przeznaczony do zastosowań komunikacji między urządzeniami internetu rzeczy (IoT).

Zamawiający dołożył staranności aby w dokumentacji załączonej do SWZ nie znalazły się nazwy własne wyrobów budowlanych, nazwy producentów lub produktów lub szczególne parametry charakteryzujące i wskazujące produkt. Gdyby jednak tak się zdarzyło, że podano w dokumentacji załączonej do SWZ nazwy własne, to traktować należy je wyłącznie i jedynie jako przykładowe, które określają minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Dopuszcza się stosowanie urządzeń i wyrobów budowlanych innych niż wymienione w dokumentacji, pod warunkiem, iż posiadały będą takie same lub lepsze parametry techniczne i właściwości (będą równoważne). Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy i wymaga akceptacji Zamawiającego.

III. Zakres zamówienia

Wykonawca dostarczy:

- 71 szt. Wodomierzy jednostrumieniowy, DN 15, L110mm, Q3 = 2,5 m3/h, G ¾”, R≥160 (z kompletem uszczelek), przystosowane do montażu czujników (nakładek).

- 4 szt. Wodomierzy jednostrumieniowych, DN 50, L270/300mm Q3 = 25 m3/h, kołnierz, R≥315 (z kompletem uszczelek), przystosowane do montażu czujników (nakładek).

- 75 szt. czujników umożliwiających dokonywanie odczytów wodomierzy w sposób stacjonarny, przystosowane do dostarczonych wodomierzy.

- 1 szt. urządzenia mobilnego (typu tablet, smartfon) z systemem Android oraz urządzenie do komunikacji i konfiguracji drogą radiową z możliwością komunikacji poprzez bluetooth.

Wykonawca zapewni:

- montaż i uruchomienie 5 kpl. bramek GATEWAY systemu LoRa Wan do obsługi zdalnego odczytu wodomierzy wraz z uruchomieniem i zintegrowaniem z obecnie funkcjonującym systemem u Zamawiającego.

## Wymagania ogólne dla wodomierzy

  - Wszystkie wodomierze muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta.

  - Klasa metrologiczna wodomierzy: DN15 R≥160, DN50 R≥315 zgodna klasą obecnie eksploatowanych wodomierzy w SSOW.

  - Wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie certyfikat badania typu według MID, obowiązujące na terenie całej UE oraz posiadać parametry metrologiczne wg normy EN 14154.

  - Wodomierze muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1513).

  - Wodomierze muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 759).

  - Wodomierze muszą posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną.

  - Wykonawca na wezwanie przedstawi:

    - Dokumentację techniczną dla każdego typu wodomierza (budowa, montaż, zasada działania, kopię atestu PZH potwierdzoną za zgodność z oryginałem, instrukcję obsługi)

    - Dopuszcza się przekazanie ww. dokumentów w wersji elektronicznej w ogólnodostępnym formacie edytowalnym ( np.  pdf , doc,  csv).

  - Urządzenie fabrycznie nowe,  do wody zimnej o temperaturze do 30oC;

  - Numer fabryczny trwale umieszczony na tarczy liczydła lub obudowie;

  - Korpus wodomierza nie może być wykonany z tworzywa sztucznego;

  - Zabezpieczenie przed działaniem pola magnetycznego oraz przed ściskaniem wodomierza;

  - Liczydło wodomierza trwale zespolone z korpusem;

  - Wodomierze muszą być wyposażone w impulsator indukcyjny, przystosowane do zamontowania bezpośrednio na liczydle czujnika; bez konieczności demontażu wodomierza i naruszenia jego cechy legalizacyjnej. Nie dopuszcza się rozwiązań optycznych, zawierających magnesy stałe w szczególności nadajników kontaktronowych;

  - Nie dopuszcza się wodomierzy z wbudowanym modułem radiowym;

  - Hermetyczne liczydło wodomierza – minimum IP68, odporne na zaparowanie;

  - Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar;

  - Cecha legalizacyjna wodomierzy zgodna z rokiem dostawy;

## Wymagania ogólne dla czujników (nakładek)

  - Wykonawca dostarczy czujniki umożliwiające dokonywanie odczytów wodomierzy w sposób stacjonarny (dostępny w siedzibie Zamawiającego), lub w przypadku czasowego braku dostępności sygnału w sposób objazdowy oraz niezbędną do ich odczytu infrastrukturę.

  - Czujniki muszą być przystosowane do montażu na wodomierzach, które umożliwiają odczyt metodą indukcji elektromagnetycznej wodomierzy bez ingerencji w konstrukcję wodomierza i bez naruszania jego cech legalizacyjnych, w taki sposób by było widoczne liczydło wodomierza a nadto w sposób uniemożliwiający samoistne rozłączenie z wodomierzem. Wyklucza się odczyt ultradźwiękowy.

  - W związku z tym, że na obszarze działania Związku Międzygminnego ,,Nidzica” została zbudowana infrastruktura do zbierania danych z czujników komunikujących w LoRa WAN wymaga się by rozbudowa systemu opierała się o ten sam standard.

  - Czujniki muszą być kompatybilne  z obecnie eksploatowanymi wodomierzami będącymi częścią składową obowiązującego w Związku SSOW. Musi istnieć możliwość skonfigurowania i połączenia fizycznego pomiędzy czujnikiem, a obecnie eksploatowanymi wodomierzami. Transmisja danych z/do wszystkich zamontowanych w ramach projektu czujników ma się odbywać z wykorzystaniem standardu komunikacji LoRa WAN z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nie będzie możliwe uzyskanie zasięgu sieci LoRa WAN w miejscu zainstalowania czujnika, dopuszcza się aby odczyt danych z czujnika odbywał się poprzez sieć radiową do/z urządzenia pośredniczącego (np. koncentratora), które zawiera kartę SIM/MIM zainstalowanych na terenie obsługiwanym przez Związek.

  - Zamawiający we własnym zakresie, na podstawie wskazań Wykonawcy, zagwarantuje lokalizacje dla gateway celem zapewnienia komunikacji w technologii LoRa WAN. Koszty związane z ewentualną dzierżawą miejsca, dostosowaniem go pod kątem zasilania i dostępu do sieci GSM zapewnia Zamawiający. Wykorzystanie obecnych gateway w niniejszym projekcie będzie dla Wykonawcy bezpłatne.

  - Transmisja danych musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 2022 poz. 567). Pokrycie całego okresu zobowiązującego do utrzymania Systemu usługami w wybranym standardzie i we współpracy z wybranym operatorem w czasie projektu stanowi zwykłe ryzyko Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za transmisję danych (przesyłanie pomiarów każdego dnia do/z co najmniej 90% czujników; Zamawiający dopuszcza dosłanie przez czujnik swojej historii nie później niż do 168h od dnia pomiaru), nawet w przypadku obiektywnych trudności w uzyskaniu transmisji z/do 90% ilości czujników przewidzianej umową. Koszty te powinny być skalkulowane na czas trwania projektu.

  - Ze względów bezpieczeństwa każdy z czujników musi mieć wgrany indywidualny klucz szyfrujący min. 128 bit, w celu zabezpieczenia danych pomiarowych przed ich pobraniem przez osoby nieupoważnione.

  - Czujniki muszą rejestrować dane minimum co godzinę z możliwością wysyłki minimum raz na dobę. Zmiana interwału odczytów stanu wodomierza przez czujnik (np. co godzinę, n-godzin, dzień, tydzień, miesiąc) ma być możliwa z poziomu czujnika.

  - Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszelkich dodatkowych anten i innych urządzeń (nie ingerujących w zabudowę odbiorcy), które pozwolą na otrzymanie danych minimum raz dziennie bez wejścia na posesję mieszkańca. Wykonawca odpowiada za skalkulowanie kosztów ewentualnych dodatkowych urządzeń i ich funkcjonowania w swojej ofercie.

  - Wykonawca zapewni kompletność danych na poziomie minimum 95% za okres ostatnich 30 dni.

  - W celu dokonania wyrywkowej kontroli zgodności danych z czujników ze wskazaniami wodomierzy Wykonawca zapewni możliwość przeprowadzenia odczytów objazdowych lub obchodzonych wszystkich zamontowanych czujników. Jednorazowy odczyt ma umożliwić odebranie danych na koniec dnia z minimum ostatnich 90 dni.

  - Dostarczenie urządzeń i oprogramowania do odczytu objazdowego leży po stronie Wykonawcy.

  - W celu zapewnienia rzetelnych danych z wodomierzy (m.in. rozliczenia z odbiorcami, bilans wody w strefach) czujniki muszą spełniać następujące wymogi:

    - odporność na kurz i wodę – odporność na zanurzenie w wodzie na głębokości 2 metrów – zgodnie z normą szczelności IP 68 (obudowa, złącza, przepusty kablowe);

    - trwałość baterii minimum 10 lat,

    - odporność na wilgoć i kondensowanie się pary przy zmiennych temperaturach w warunkach wodociągowych (elektronika, złącza, bateria - zabezpieczone przed wilgocią);

    - odporność na upadki z wysokości (rozumianą jako brak utraty danych zapisanych w czujniku przy upadku z wysokości 1m);

    - odporność na działanie pola magnetycznego (rozumianą jako zdolność czujnika do wygenerowania alarmu o oddziaływaniu pola magnetycznego podczas jego oddziaływania na czujnik/wodomierz oraz brak wpływu sensora na poprawność liczenia przy odziaływaniu pola magnetycznego - magnetic immune);

    - rejestracja ingerencji z zewnątrz (przez ingerencję Zamawiający rozumie rozłączenie czujnika z wodomierzem);

    - mieć konfigurowalny próg wycieku z poziomu czujnika bądź serwera;

    - mieć możliwość ustawienia alarmu od zbyt dużej wartość przepływu z powiadomieniem (sms/mail/alert w SSOW).

  - Zamawiający wymaga by na podstawie danych wysyłanych przez czujniki istniejący SSOW umożliwiał odczyt wymienionych poniżej informacji z każdego z czujników:

    - nr czujnika,

    - dane adresowe użytkownika (odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych),

    - indeks wodomierza,

    - bieżącą datę i godzinę,

    - aktualne lub zapamiętane w określonym momencie wskazanie wodomierza,

    - nr wodomierza,

    - informację o poziomie zużycia baterii,

    - alarm o zużyciu się baterii,

    - alarm informujący o przepływie wstecznym,

    - zsumowaną wartość przepływu wstecznego (z możliwością zdalnego wyzerowania wartości przepływu),

    - alarm o minimalnym przepływie,

    - alarm o przekroczeniu przepływu nominalnego.

  - Czujniki powinny mieć możliwość wysyłania do SSOW następujących alarmów:

    - alarm oddziaływania zewnętrznego pola magnetycznego,

    - alarm informujący o jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz w czujnik w tym o jego demontażu, a SSOW musi umożliwiać przesyłanie ww. alarmów na wskazane przez Zamawiającego adresy e-mail i numery telefonów,

    - alarm o prawdopodobnym wycieku za wodomierzem – alarm do niezależnego konfigurowania.

  - Czujniki na wodomierzach powinny być wyposażone w pamięć umożliwiającą zapamiętywanie danych przez okres minimum dwunastu miesięcy.

  - Zamawiający wymaga, aby w przypadku całkowitego wyczerpania się lub awarii baterii dane już sczytane były zapamiętane w czujniku.

  - Czujniki na wodomierzach powinny zapewniać precyzyjność odczytu co oznacza, że od daty pierwszego odczytu dokonanego za pomocą czujnika różnica między wskazaniem wodomierza a wskazaniem czujnika nie powinna przekraczać ± 1 m3. Niespełnienie tego wymogu stanowi wadę czujnika i uprawnia do żądania wymiany urządzenia kosztem i staraniem Wykonawcy.

## Wymagania ogólne dla nadajników, bramek Gateway

Zewnętrzne, inteligentne bramki (gateway) LoRaWAN powinny:

  - Spełniać wymagania dla klasy przemysłowej,

  - Służyć do rozbudowy obecnie funkcjonującej u Zamawiającego sieci IoT,

  - Obsługiwać  pasmo 868 MHz,

  - Oferować łączność 4G/3G/2G , Ethernet, oraz łatwą instalację typu Plug&Play.

## Wymagania ogólne dla urządzenia odczytowego

  - Urządzenie przenośne (typu tablet, smartfon) smartfon z zainstalowanym systemem android, komunikacją Bluetooth min. 4.1 oraz możliwością zainstalowania dedykowanej aplikacji do zdalnego odczytu. Kompatybilne z urządzeniem do komunikacji z czujnikami (nakładkami).

  - Przenośne urządzenie do dwukierunkowej komunikacji z urządzeniami IoT pracujących w inteligentnych systemach pomiarowych, umożliwiające konfigurację czujników (nakładek) i odczyty zdalne.

## Gwarancja

  - Wykonawca udziela gwarancji fizycznej na dostarczone moduły radiowe oraz inne urządzenia, których okres liczony jest od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego na okres 36 m-cy, oraz zapewnienie dostępu do systemu SSOW w tym realizacji zleceń serwisowych i utrzymaniowych na okres 5 lat. Protokół końcowy winien zostać podpisany przez przedstawicieli obu stron umowy.

  - Okres gwarancji każdego urządzenia ulega przedłużeniu o czas jego naprawy.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w okresie gwarancji bezpłatnych aktualizacji oprogramowania modułu radiowego i oprogramowania niezbędnego do obsługi nakładek i innych urządzeń oraz odczytanych danych pomiarowych, wynikających w szczególności z wprowadzenia ich uaktualnionych wersji oraz ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Termin tych aktualizacji będzie możliwie najkrótszy po ogłoszeniu zmian w przepisach i będzie uzależniony od zakresu i rodzaju zmian. Termin dokonania aktualizacji nie przekroczy daty wejścia w życie nowych przepisów.

  - Zgłoszenie reklamacji następuje elektronicznie lub w formie dokumentowej. Wykonawca niezwłocznie będzie potwierdzał przyjęcie zgłoszenia w formie dokumentowej. W przypadku wysłania przez Zamawiającego wiadomości na adres poczty elektronicznej lub pod numer faxu – w przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia zgłoszenia wiadomość uznaje się za doręczoną Wykonawcy najpóźniej w następnym dniu roboczym. Adresy poczty elektronicznej oraz numery telefoniczne, na które można kierować zgłoszenia reklamacyjne powinny być dostarczone Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego.

  - W przypadku ujawnienia wady modułu radiowego, Zamawiający samodzielnie dokona jego demontażu i odeśle do Wykonawcy na jego koszt. Podobnie naprawione i /lub nowe w/w elementy będą odsyłane do Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

  - Czas naprawy lub wymiany reklamowanych urządzeń określonych będzie wynosić maksymalnie 14 dni roboczych od dnia ich dostarczenia do Wykonawcy. Wszystkie koszty związane z usunięciem wady reklamowanych elementów w okresie gwarancji leżą po stronie Wykonawcy.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość naprawy zdalnej oprogramowania modułów radiowych i oprogramowania niezbędnego do obsługi modułów radiowych i innych urządzeń oraz odczytanych danych. W przypadku trudności w realizacji zdalnej naprawy Zamawiający może żądać, aby odpowiednie czynności były dokonane w jego siedzibie.

  - Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne oprogramowania nakładek i oprogramowania niezbędnego do obsługi nakładek i innych urządzeń oraz odczytanych danych, zapewniając, że będą one funkcjonowały ściśle i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją techniczną.

  - Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

  - W okresie gwarancyjnym wymagającym utrzymania systemu Wykonawca ponosi we własnym zakresie koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego w przypadku świadczenia wsparcia technicznego w siedzibie Zamawiającego.