OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA – AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 
DO URZĘDU MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI 
PRZY UL STARY RYNEK 11, 63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI

Agregat prądotwórczy

Na potrzeby awaryjnego zasilania instalacji gniazd DATA projektuje się montaż agregatu prądotwórczego posadowionego na dziedzińcu Urzędu Gminy w miejscu wskazanym na rysunku IE-01 Agregat podłączyć do istniejącej rozdzielnicy głównej budynku oraz rozdzielnicy lokalnej RL(D) kablem N2XH 5x25 mm2 (przyłącze już zostało wykonane przez Zamawiającego). Miejsce posadowienia agregatu znajduje się na wewnętrznym dziedzińcu w związku z powyższym należy uwzględnić koszty montażu np. dźwigu w składanej ofercie.

Do zasilania awaryjnego zastosować agregat o minimalnych parametrach:

- moc znamionowa: 30 kW (35kVA),

- moc maksymalna (do 15 minut): 34 kW (40kVA),

- automatyka samoczynnego załączania rezerwy SZR,

- panel sterowania (sterownik z wyświetlaczem),

- regulator napięcia AVR

- prąd nominalny (A): 43,5 A / 1 fazę,

- częstotliwość 50Hz,

- zabezpieczenie przeciążeniowo-termiczne,

- silnik wysokoprężny (diesel) wolnossący,

- przystosowanie do pracy ciągłej,

- podgrzewany blok silnika

- podgrzewanie miski olejowej

- mechaniczna regulacja obrotów,

- zbiornik paliwa pozwalający na 10-godzinną pracę agregatu przy obciążeniu maksymalnym (15-godzinna praca przy obciążeniu 70%),

- zabudowa zabezpieczona antykorozyjnie,

- czujnik poziomu i ciśnienia oleju,

- czujnik temperatury wody,

- dźwiękowy alarm sygnalizujący awarię, 4

- awaryjny mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa

- wyciszona obudowa 73-75 dB,

- pełna izolacja zabudowy przed opadami atmosferycznymi,

- rama agregatu montowana na wibroizolatorach,

- zdalne wyłączenie za pomocą PWP p.poż

Agregat posadowić zgodnie z wytycznymi producenta agregatu i projektu opracowanego przez projektant branży konstrukcyjnej. Zamawiający dopuszcza montaż na posadzce z kostki brukowej o grubości minimum 8 cm.

Wszystkie prace związane z realizacją dostawy i montażu prowadzić z zachowaniem wymagań BHP w budownictwie; przy użyciu wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodności w trakcie realizacji inwestycji z założeniami bądź wytycznymi niniejszego dokumentacji, należy skontaktować się z inwestorem.

Zawarte w dokumentacji typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania. Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem.