## Ełk (hidden)
UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I CHŁODNICZYCH - Postępowanie w 2023 roku
LP. | Rodzaj urządzenia | Model/Typ | Liczba urządzeń (w szt) | Zakres przeglądu i konserwacji | Częstotliwość/termin (do V 2025) | Uwagi dodatkowe
1 | Klimatyzator
2 | Klimatyzator
3 | Klimatyzator
4 | Klimatyzator
5 | Klimatyzator
6
7
8
9 | Osuszacz
10 | Osuszacz
11 | Osuszacz
12 | Osuszacz
13
14
15 | Nawilżacz
16 | Nawilżacz
17 | Nawilżacz
18
19
20
0

## zad.1.Ełk
Załącznik nr 1a do SWZ/Załącznik nr 2 do umowy -Formularz asortymentowo cenowy dla Zadania nr 1
Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych oraz montaż dwóch układów klimatyzacyjnych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - Składnica w Ełku
Lp. | Rodzaj urządzenia | Model/Typ | Liczba układów/ urządzeń (w szt) | Zakres przeglądu i konserwacji / Montażu | Uwagi dodatkowe | Częstotliwość/termin/ licza wszystkich przeglądów w czasie trwania umowy | Koszt brutto montażu urządzenia 2026 (tylko tam gdziie dotyczy) | Koszt zł brutto I przeglądu | Koszt zł brutto II przeglądu | Koszt zł brutto III przeglądu | Łączny koszt zł brutto
1. | Klimatyzator | Klimatyzator LG – 1 układ = 5 urządzeń, w tym: jednostka zewnętrzna LGFM41AH.U32, 608KCZP0DJ93 – 1 szt. oraz jednostki wewnętrzne MS09AQ - 4 szt. s/n 604KCLH03Y20,604KCSF03Y18, 603KCLH16080,604KCDG03Y22. Zasilanie elektryczne 220-240V. Czynnik chłodniczy R410A -4,4kg. Rok produkcji 2021. | 1 | Zakres przeglądów: 1. czyszczenie jednostek zewnętrznych klimatyzatora, 2. czyszczenie jednostek wewnętrznych klimatyzatora, 3. odgrzybianie jednostek wewnętrznych klimatyzatora, 4. sprawdzenie czynnika chłodniczego w układzie klimatyzatora (ewentualne uzupełnienie do pełna brakujących ilości czynnika w ramach opcji naprawy), 5. sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych urządzeń, 6. sprawdzenie i uzupełnienie izolacji termicznej rurociągów klimatyzacyjnych, 7. sprawdzenie parametrów pracy urządzeń, 8. sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej i usunięcie ewentualnej nieszczelności, 9. konserwacja zespołu wentylatorów, 10. konserwacja instalacji odpływu kondensatu, 11. Montaż 2 układów w budynku socjalnym: Układ Daikin w pomieszczeniu stołówki, Montaż wraz z uruchomieniem na koszt wykonawcy. Układ posiada piloty sterujące oraz funkcje grzania. Jednostka wewnętrzna: instalowana w pomieszczeniu (stołówki), jednostka zewnętrzna montowana na ścianie budynku (elewacja - ocieplenie styropian 20cm) na wysokości 3m, długość instalacji około 6m. Wykonawca winien zapewnić rury miedziane do instalacji, maskownice, stelaż pod jednostkę zewnętrzną do odprowadzenia grawitacyjnie skroplin. Wykonawca wykona podłączenie elektryczne doprowadzenie zasilania z rozdzielnicy położonej na ścianie zewnętrznej budynku. Układ Fujitsu w szatni męskiej w budynku socjanym Montaż wraz z uruchomieniem na koszt wykonawcy . Układ posiada piloty sterujące oraz funkcje grzania. Jednostka wewnętrzna instalowana w pomieszczeniu, jednostka zewnętrzna montowana na ścianie budynku (elewacja - ocieplenie styropian 20cm) na wysokości 3m, długość instalacji około 4m. Wykonawca winien zapewnić rury miedziane instalacji, maskownice, stelaż pod jednostkę zewnętrzną do odprowadzenia grawitacyjnie skroplin. Wykonawca wykona podłączenie elektryczne doprowadzenia zasilania z rozdzielnicy położonej na ścianie zewnętrznej budynku. | 1 układ: jednostka wewnętrzna 4 szt., zewnętrzna 1 szt. | Montaż dwóch układów do 29.05.2026, Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 3 przeglądy x 7 układów =21 przeglądów I przegląd do 29.05.2026 r. (w tym też dwóch układów zamontowanych), II przegląd do 06.10.2026 r. III przegląd do 04.04.2027 r. | NIE DOTYCZY |  |  |  | 0
2. |  | Montaż wraz zprzeglądem Klimatyzator Daikin-1 układ = 2 urządzenia w tym: jednostka zewnetrzna Daikin RXS 42 2V1B s/n J031847, 1 szt. oraz jednostka wewnetrzna Daikin FTX S42K3V1B J004285. Zasilanie elektryczne 220-240V, Czynnik chłodniczy R410A-1,3 kg. Rok produkcji 2016. (Klimatyzator zdemontowany w 2024 roku z przeznaczeniem powtórnego montażu i dalszej eksploatacji) | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. Możliwość wizji lokalnej przed złożeniem oferty - kontakt w sprawie umówienia wizji lokalnej pod numerem telefonu: 22 1551 505 lub 451 055 621 lub 539 931 610. | [5 empty] | 0
3. |  | Klimatyzator kontener Gree - 1układ =2 urządzenia, w tym jednostka zewnętrzna GWH09QB-K3DNA/0, Nr. fabr.632600045421 szt. oraz Gree GWH09QB-K3DNA5D/I Nr. fabr. 63260005719 jednostka wewnętrzna. Zasilanie elektryczne 220-240V,Czynnik chłodniczy R410A -0,7kg, Rok produkcji 2017. | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. |  | NIE DOTYCZY |  |  |  | 0
4. |  | Montaż wraz zprzeglądem Klimatyzator Fujitsu 1 układ=2 urządzenia, w tym jednostka zewnętrzna AOYG18KMTA. Nr.fabr.TO14570 1szt. Czynnik chłodniczy R32 -1,02kg.Rok prodykcji 2021 oraz jednostka wewnętrzna ASYG18KMTB 1 szt. Zasilanie elektryczne 220-240. Czynnik chłodniczy R32 Rok produkcji 2020. (Klimatyzator zdemontowany w 2024 roku z przeznaczeniem powtórnego montażu i dalszej eksploatacji) | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnetrzna 1 szt. zewnetrzna 1 szt. Możliwość wizji lokalnej przed złożeniem oferty - kontakt w sprawie umówienia wizji lokalnej pod numerem telefonu: 22 1551 505 lub 451 055 621 lub 539 931 610. | [5 empty] | 0
5. |  | Gorenje Kam 26PDAHG, Nr.fabr. 70230335, Zasilanie elektryczne 220-240, Czynnik chłodniczy R410A - 0,44kg. Rok produkcji 2015. | 1 |  | Urządzenie mobilne |  | NIE DOTYCZY |  |  |  | 0
6. |  | Ascon A4MC100D-FBAA-R , Nr. fabr. 20532004-0254, 20531004- 00252, Zasilanie elektryczne 220-240 V, Czynnik chłodniczy R10A-9,5kg. Rok produkcji 2010 | 2 |  | Urzadzenie stacjonarne |  | NIE DOTYCZY |  |  |  | 0
7. | Nawilżacz | Nawilżacz powietrza Brune B250, Nr. fabr. 608996,608995. Rok produkcji 2016. Zasilanie elektryczne 220-240V. | 2 | 1. czyszczenie jednostki , 2. odgrzybianie jednostki, 3. sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych, 4. sprawdzenie parametrów pracy, 5. jednorazowa wymiana włókniny filtracyjnej, 6. jednorazowa wymiana aplikatora wody (gąbek), 7. informaowanie Zamawiającego na piśmie o konieczności wymiany zużytych części z podaniem asortymentu i proponowanych kosztow wymiany, 8. każdorazowo po wykonaniu przeglądu Wykonawca jest zobowiazany do sporządzenia protokołu z opisem wykonanych czynności. | Urządzenie mobilne | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcyc 3 przeglądy x 18 nawilżaczy = 54 przeglądów I przegląd do 29.05.2026 r. II przegląd do 06.10.2026 r. III przegląd do 04.04.2027 r. | NIE DOTYCZY |  |  |  | 0
8. |  | Nawilżacz Vental LW 45, Nr. fabr. 1400454011367 Rok. produkcji-2015. Zasilanie elektryczne - 220-240V | 1 |  | Urządzenie mobilne |  | NIE DOTYCZY |  |  |  | 0
9. |  | Nawilżacz Trotec B400 Nr. fabr. J2109123982 - rok produkcji 2023, J2109124004 - rok produkcji 2023 J2004123978 - rok produkcji 2020 J2004123967 - rok produkcji 2020 J2201123954 - rok produkcji 2022 J2201123944 - rok produkcji 2022 J2201123948 - rok produkcji 2022 J2312123984 - rok produkcji 2022 J2312124000 - rok produkcji 2024 J2312123871 - rok produkcji 2024 J2312123809 - rok produkcji 2024 J2312123940 - rok produkcji 2024 J2312123993 - rok produkcji 2024 J2312124056 - rok produkcji 2024 J2312123807 - rok produkcji 2024 Zasilanie elektryczne -220-240V | 15 |  | Urządzenie mobilne |  | NIE DOTYCZY |  |  |  | 0
10. | Osuszacz | Osuszacz kondensacyjny, Aerial AD 150 Nr fabr. 20103934, 20103935. Zasilanie elektryczne 220-240 V Czynnik chłodniczy R134a -055kg. Rok produkcji 2010. | 2 | 1. czyszczenie jednostki, 2. odgrzybianie jednostki, 3. sprawdzenie i uzupełnienie do pełna czynnika chłodniczego w układzie, 4. sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych, 5. sprawdzenie parametrów pracy urządzenia, 6. informowanie Zamawiajacego na piśmie o konieczności wymiany zużytych części z podaniem asortymentu i proponowych kosztów wymiany, 7. każdorazowo po wykonaniu przeglądu Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu z opisem wykonywanych czynności. | Urządzenie stacjonarne | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 3 przeglądy x 22 osuszacze = 66 przeglądów I przegląd do 29.05.2026 r. II przegląd do 06.10.2026 r. III przegląd do 04.04.2027 r. | NIE DOTYCZY |  |  |  | 0
7 |  | Osuszacz Aerial AD 810- P Nr fabr. 1712319001 Zasilanie elektryczne 220-240 V Czynnik chłodniczy R407c Rok produkcji 2017 | 1 |  | Urzadzenie mobilne | [5 empty] | 0
8 |  | Osuszacz Aerial AD 570 Nr. fabr 20051507, 20051508 Zasilanie elektryczne 220-240V Czynnik chłodniczy R134a Rok produkcji 2005 | 2 |  | Urządzenie mobilne |  | #REF! |  |  |  | 0
9 |  | Osuszacz Apex HT 1500 (1501) Nr. fabr. HT 14041174,HT14041171, HT 14041176 Zasilanie elektryczne 220-240V Czynnik chłodniczy R407C Rok produkcji 2014 | 3 |  | Urzadzenie mobilne | [5 empty] | 0
11. |  | Osuszacz Aerial AD 810 -P, Nr. fabr.1712319001 Zasilanie elektryczne 220-240V Czynnik chłodniczy R407c -1,2kg. Rok produkcji 2017. | 1 |  | Urządzenie mobilne |  | NIE DOTYCZY |  |  |  | 0
12. |  | Osuszacz Apex HT 1501, Nr. fabr. HT 14041174,HT14041171, HT 14041176 Zasilanie elektryczne 220-240V, Czynnik chłodniczy R407C -1,45kg Rok produkcji 2014 | 3 |  | Urządzenie mobilne |  | NIE DOTYCZY |  |  |  | 0
13. |  | Osuszacz - Aerial 570,Nr.fabr.20051507,20051508 Zasilanie elektryczne 220-240 V, Czynnik chlodniczy R134A-0,9kg. Rok produkcji 2005. | 2 |  | Urządzenie mobilne |  | NIE DOTYCZY |  |  |  | 0
14. |  | Osuszacz adsorpycjny - Recusorb R-060BRSP Nr.fabr. 000104,000105, Zasilanie elektryczne 3x 400V. Rok produkcji 2018. | 2 |  | Urządzenie stacjonarne |  | NIE DOTYCZY |  |  |  | 0
15. |  | Osuszacz adsorpycjny - Recusorb R-060BRS Nr.fabr. 0008220,0008221,0008222, Zasilanie elektryczne 3x 400V, Rok produkcji 2021. | 3 |  | Urządzenie stacjonarne |  | NIE DOTYCZY |  |  |  | 0
16. |  | Osuszacz kondensacyjny-Trotec TTK 655 S Nr.fabr.1906DIH90780,1906DHI90781,1906DIH90782, 1906DHI90783, Zasilanie elektryczne 220-240V Czynnik chłodniczy R410A -1,05kg. Rok produkcji 2019 | 4 |  | Urządzenie mobilne |  | NIE DOTYCZY |  |  |  | 0
17. |  | Osuszacz Master DH 711, Nr.fabr. 45511420 Zasilanie elektryczne 220-240V, Czynnik chłodniczy R134a -0,1 kg. Rok produkcji 2013. | 1 |  | Urządzenie mobilne |  | NIE DOTYCZY |  |  |  | 0
18. |  | Osuszacz Master DH 792. Nr.fabr. 91641011410, 91641011440, 91645006188, 91645006152 Zasilanie elektryczne 220-240V. Czynnik chłodniczy R134a -1,0kg. Rok produkcji 2013. | 4 |  | Urządzenie mobilne |  | NIE DOTYCZY |  |  |  | 0
19. | Lodówka | Pol Eko CHL 1450 - Premis. Nr. fabr. CHL14190011. Zasilanie elektryczne 220-240V Czynnik chłodniczy R404A -015kg. Rok produkcji 2019. | 1 | 1.Sprawdzenie skraplacza i parownika, 2.czyszczenie jednostki, 3.odgrzybianie jednostki, 4.sprawdzenie i uzupełnienie czynnika chłodniczego, 5.sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych, 6 informowanie Zamawiajacego o kiecznosci wymiany zużytych części z podaniem asortymentu wegług zalecen producenta, 7.pomiar poboru prądu istalacji elektrycznej, 8.pomiar napięć instalacji elektrycznej, 9.kontrola pracy zaworów rozprężnych, 10.konrtola pracy sprężarek hermetycznych, 11.kontrola presostatów wysokiego i niskiego ciśnienia, 12.sprawdzenie czujników temperatury na układzie freonowym, 13.czyszczenie chłodnicy jednostki zewnętrznej, 14.wizualna kontrola stanu technicznego urzadzenia, 15.regulacja urzadzeń, 16.kontrola szczelności instalacji i urządzeń, 17.sprawdzenie poszególnych układów automatyki. | Urządzenie mobilne | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 3 przeglądy x 2 lodówki = 6 przeglądów I przegląd do 29.05.2026 r. II przegląd do 06.10.2026 r. III przegląd do 04.04.2027 r. | NIE DOTYCZY |  |  |  | 0
20. |  | Pol Eko CHL 1450 Premis-Nr. fabr.CHL14190012, Zasilanie elektryczne 220-240V, Czynnik chłodniczy R404A-015kg. Rok produkcji 2019. | 1 |  |  |  | NIE DOTYCZY |  |  |  | 0
21. | Chłodnia mroźnia1 | Chłodnia/ mroźnia 1 skada się z: 4 układów = 8 urzadzeń, w tym: Chłodnica GCE 354F8ED, NR.fabr. DR202104432 Rok produkcji 2021. Agregat AA-BK-124/4NES-14Y, Nr. fabr. 282126132 Zasilanie elektryczne 400V/3, Czynnik chłodniczy-R152A-37kg. Rok produkcji 2021. Chłodnica GCE354F8ED, Nr. fabr. DR202104906 Rok produkcji 2021. Agregat AA-BK-124/4NES-14Y Nr.fabr.271225379 Zasilanie elektryczne 400V/3. Czynnik chłodniczy R152A-33 kg. Rok produkcji 2021. Chłodnica GCE313F6ED, Nr. fabr. DR202105394 Rok produkcji 2021. Agregat SILFH4544ZTX. Nr. fabr.0132455266 Zasilanie elektryczne 400V3. Czynnik chłodniczy R152A -20kg. Rok produkcji 2021. Chłodnica GCE313F6ED, Nr.fabr. DR202105393 Rok produkcji 2020. Agregat SILFH4544ZXG,Nr. fabr. 012874753 Zasilanie elektryczne 400V/3. Czynnik chłodniczy R449A-6 kg. Rok produkcji 2020. | 4 | 1.sprawdzenie skraplacza i parownik 2.czyszczenie jednostki, 3.odgrzybianie jednostki, 4.sprawdzenie i uzupełnienie czynnika chłodniczego. 5.sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych, 6.informowanie Zamawiajacego o konieczności wymiany zużytych części z podaniem asortymentu wegług zaleceń producenta, 7.czynności wykonywane podczas przegladow systemów chłodniczych i mroźniczych, 8.pomiar poboru pradu indtalacji elektrycznej, 9.pomiar napięc instalecji elektrycznej, 10. sprawdzenie poszczególnych układów automatyki drzwi w chłodniach/mroźniach, 11. sprawdzenie połączeń instalacji chlodniczej i mroźniczej jednostki zewnętrznej, 12. sprawdzenie połączeń instalacji elektrycznej jednostki zewnętrznej, 13. kontrola pracy zaworów rozprężnych, 14. konrtola pracy spręzarek hermetycznych, 15. kontrola preosantów wysokiego i niskiego ciśnienia, 16. sprawdzenie czujników temperatury na układzie feonowym, 17.czyszczenie chłodnicy jednostki zewnętrznej, 18. sprawdzenie stanu łożysk w wentylatorach jednostki zewnetrznej, 19. wiualna kontrola stanu urzadzenia, 20. regulacja urzadzeń, 21. kontrola szczelności nstalacji i urzadzeń, 22. czynności wykonywane podczas przeglądu drzwi (chłodni/mroźni): pomiar poboru prądu instalacji elektrycznej, sprawdzenie poszególnych układów automatyki, sprawdzenie porawności działania systemu podgrzewania elektrycznego posadzki poda komorą chłodniczą. |  | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 3 przeglądy x 10 układów = 30 przeglądów I przegląd do 29.05.2026 r. II przegląd do 06.10.2026 r. III przegląd do 04.04.2027 r. | NIE DOTYCZY |  |  |  | 0
| Chłodnia mroźnia2 | Chłodnia /mroźnia 2 składa się z 4 układów= 8 urządzeń w tym: Chłodnica GCE354F8EDL nr. fabr.DR202104154 Rok produkcji 2021. Agregat AA-BK-124/4NES-14Y, Nr.fabr. 283226367. Zasilanie elektryczne 400V3. Czynik chłodniczy R152A-20 kg. Rok produkcji 2021. Chłodnica GCE 354F8EDL. Nr. fabr. DR202104156. Rok produkcji 2021. Agregat AA-BK-124/4NES-14Y, nr. fabr 283226366, Zasilanie elektryczne 400V/3, Czynnik chłodniczy R152A -33 kg. Rok produkcji 2021. Chłodnica GCE 313F6ED, Nr. fabr.DR202105396 Rok prod. 2021. Agregat SILFH4544ZTX, Nr. fabr.013394267 Zasilanie elektryczne 400V/3. Czynnik chlodniczy R152A -20kg, Chłodnica GCE313F6ED, Nr. fabr. DR202105394, Rok produkcji 2021. Agregat SILFH4544ZTX, Nr. fabr. 03245266, Zasilanie elektryczne 400V/3. Czynnik chłodniczy R449A-6 kg. | 4 |  |  |  | NIE DOTYCZY |  |  |  | 0
22. | Chłodnia | Chłodnia składa się z 2 układów = 4 urzadzeń w tym: Chłodnica 3CA, Nr.fabr. DR0161, Rok produkcji 2021. Agregat Emerson ZXME 075E TFD304, Nr.fabr. 21DZ43976, Zasilanie elektryczne 400V/3, Czynnik chłodniczy R449A-8,5 kg. Chłodnica 3CA, Nr. fabr. AR 1645 Rok prod.2021. Agregat Emerson ZXME 075ETFD 304 Nr. fabr. 21DZ43984, Zasilanie elektryczne 400V/3, Czynnik chłodniczy R449A-12,5kg. | 2 |  |  |  | NIE DOTYCZY |  |  |  | 0
|  | RAZEM: | 59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wynagrodzenie za świadczenie usług opcjonalnych będzie rozliczane wg stawki ……… zł/rbh brutto
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne na okres …... miesięcy,
….................................
Data i podpis Wykonawcy

## zad.2.Lubliniec
Załącznik nr 1a do SWZ/Załącznik nr 2 do umowy - Formularz asortymentowo cenowy dla Zadania nr 2
Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - Składnica w Lublińcu
Lp. | Rodzaj urządzenia | Model/Typ | Liczba układów/ urządzeń (w szt) | Zakres przeglądu i konserwacji | Uwagi dodatkowe | Częstotliwość/termin/ liczba wszystkich przeglądów w czasie trwania umowy | Koszt zł brutto I przeglądu | Koszt zł brutto II przeglądu | Łączny koszt zł brutto wszystkich przeglądów
1. | Klimatyzator | Multisplit 1 układ = 4 urządzenia, w tym: jednostka zewnętrzna MISTRAL D40A-36-C8 – 1 szt.oraz jednostki wewnętrzne RSYI-12HRDN1 - 3 szt. Czynnik chłodniczy R 410A – 2,7kg Zasilanie elektryczne 230 V Rok produkcji 2010 | 1 | 1. czyszczenie jednostek zewnętrznych klimatyzatora, 2. czyszczenie jednostek wewnętrznych klimatyzatora, 3. odgrzybianie jednostek wewnętrznych klimatyzatora, 4. sprawdzenie czynnika chłodniczego w układzie klimatyzatora (ewentualne uzupełnienie do pełna brakujących ilości czynnika w ramach opcji naprawy), 5. sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych urządzeń, 6. sprawdzenie i uzupełnienie izolacji termicznej rurociągów klimatyzacyjnych, 7. sprawdzenie parametrów pracy urządzeń, 8. sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej i usunięcie ewentualnej nieszczelności, 9. konserwacja zespołu wentylatorów, 10. konserwacja instalacji odpływu kondensatu. | 1 układ: jednostka wewnętrzna 3 szt., zewnętrzna 1 szt. | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 17 układów = 34 przeglądy I przegląd do 31.10.2026 r. (nie wcześniej niż 1.10.2026), II przegląd do 30.04.2027 r. |  |  | 0
2. | Klimatyzator | Klimatyzator Sinclair ASH – 13AIZ 1 układ = 2 urządzenia w tym: jednostka zewnętrzna – 1 szt. oraz jednostka wewnętrzna – 1 szt. Czynnik chłodniczy R 410A – 0,85kg Zasilanie elektryczne 230 V Rok produkcji 2016 | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  | 0
3. | Klimatyzator | Klimatyzator Rotenso I35Xo R14 1 układ = 2 urządzenia w tym: jednostka zewnętrzna – 1 szt. oraz jednostka wewnętrzna – 1 szt. Czynnik chłodniczy R 32 – 0,62 kg Zasilanie elektryczne 230 V Rok produkcji 2016 | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  | 0
4. | Klimatyzator | Klimatyzator Sinclair SOH-09BIT 2 układy = 4 urządzenia w tym: jednostka zewnętrzna – 1 szt. oraz jednostka wewnętrzna – 1 szt. Czynnik chłodniczy R 32 – 0,53 kg Zasilanie elektryczne 230 V Rok produkcji 2016 | 2 |  | 2 układ: jednostka wewnętrzna 2 szt., zewnętrzna 2 szt. |  |  |  | 0
5. | Klimatyzator | Klimatyzator Sinclair ASH – 12AIE2 1 układ = 2 urządzenia w tym: jednostka zewnętrzna – 1 szt. oraz jednostka wewnętrzna – 1 szt. Czynnik chłodniczy R 410A – 0,85kg Zasilanie elektryczne 230 V Rok produkcji 2016 | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  | 0
6. | Klimatyzator | Klimatyzator AUX Jupiter ASW-H09B4 1 układ = 2 urządzenia w tym: jednostka zewnętrzna – 1 szt. oraz jednostka wewnętrzna – 1 szt. Czynnik chłodniczy R32 – 0,58kg Zasilanie elektryczne 230 V Rok produkcji 2016 | 1 |  | 1układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  | 0
7. | Klimatyzator | Klimatyzator AUX Basic ASW-H12A4/FAR3DI-EU 1 układ = 2 urządzenia w tym: jednostka zewnętrzna – 1 szt. oraz jednostka wewnętrzna – 1 szt. Czynnik chłodniczy R32 – 0,68kg Zasilanie elektryczne 230 V Rok produkcji 2016 | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  | 0
8. | Klimatyzator | Klimatyzator Rotenso RO35Xo 1 układ = 2 urządzenia w tym: jednostka zewnętrzna – 1 szt. oraz jednostka wewnętrzna – 1 szt. Czynnik chłodniczy R32 – 0,69kg Zasilanie elektryczne 230 V Rok produkcji 2016 | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  | 0
9. | Klimatyzator | Klimatyzator Rotenso I26Xo R14 8 układów =16 urządzeń w tym: jednostka zewnętrzna – 8 szt. oraz jednostka wewnętrzna – 8 szt. Czynnik chłodniczy R32 – 0,62kg Zasilanie elektryczne 230 V Rok produkcji 2016 | 8 |  | 8 układów: jednostka wewnętrzna 8 szt., zewnętrzna 8 szt. |  |  |  | 0
10. | Osuszacz | Osuszacz kondensacyjny AMB80S Zasilanie elektryczne 230 V Rok produkcji 2010 | 4 | 1. czyszczenie mechaniczne filtrów oraz lameli parownika, 2. czyszczenie filtrów, tacki ociekowej i lameli parownika z użyciem środków antybakteryjnych oraz dezynfekujących jednostki, 3. odgrzybienie jednostki, 4. czyszczenie obudowy parownika z użyciem środków silnie czyszczących wg potrzeby, 5. mechaniczne czyszczenie lameli oraz obudowy skraplacza z użyciem środków silnie czyszczących wg potrzeby, 6. sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin oraz naprawa wg potrzeby, 7. sprawdzenie czynnika chłodniczego w układzie osuszacza (ewentualne uzupełnienie brakujących ilości czynnika w ramach opcji naprawy), 8. sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin oraz naprawa wg potrzeby, 9. sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych, 10. sprawdzenie ciśnienia oraz uzupełnienie czynnika chłodniczego wg potrzeby, 11. pomiar prądu znamieniowego oraz wymiana kondensatorów rozruchowych wg potrzeby, 12. sprawdzenie parametrów pracy tj. temperatury wydmuchiwanego powietrza oraz głośności pracy, 13. sprawdzenie parametrów pracy. | Urządzenie mobilne | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 8 osuszaczy = 16 przeglądów I przegląd do 31.10.2026 r. (nie wcześniej niż 1.10.2026), II przegląd do 30.04.2027 r. |  |  | 0
11. | Osuszacz | Osuszacz kondensacyjny Master DH92 Zasilanie elektryczne 230 V Rok produkcji 2016 | 4 |  | Urządzenie mobilne |  |  |  | 0
| RAZEM: |  | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Wynagrodzenie za świadczenie usług opcjonalnych będzie rozliczane wg stawki ……… zł/rbh brutto
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne na okres … miesięcy,
….................................
Data i podpis Wykonawcy

## zad.3.Stary Sącz
Załącznik nr 1a do SWZ/Załącznik nr 2 do umowy - Formularz asortymentowo cenowy dla Zadania nr 3
Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - Składnica w Starym Sączu
Lp. | Rodzaj urządzenia | Model/Typ | Liczba układów/ urządzeń (w szt) | Zakres przeglądu i konserwacji | Uwagi dodatkowe | Częstotliwość/termin/ licza wszystkich przeglądów w czasie trwania umowy | Koszt zł brutto I przeglądu | Koszt zł brutto II przeglądu | Łączny koszt zł brutto wszystkich przeglądów
1. | Klimatyzator | Klimatyzator Split Daikin 1 układ = 2 urządzenia: FTXF35D5V1B (wew) - 1 RXF35D5V1B (zew) - 1 | 1 | 1.czyszczenie jednostek zewnętrznych klimatyzatora, 2.czyszczenie jednostek wewnętrznych klimatyzatora, 3 odgrzybianie jednostek wewnętrznych klimatyzatora, 4.sprawdzenie czynnika chłodniczego w układzie klimatyzatora (ewentualne uzupełnienie do pełna brakujących ilości czynnika w ramach opcji naprawy), 5.sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych urządzeń, 6.sprawdzenie i uzupełnienie izolacji termicznej rurociągów klimatyzacyjnych; 7.sprawdzenie parametrów pracy urządzeń, 8.sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej i usunięcie ewentualnej nieszczelności, 9.konserwacja zespołu wentylatorów; 10.konserwacja instalacji odpływu kondensatu. | 1 układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 7 układów = 14 przeglądów I przegląd do 30.11.2026 r. (nie wcześniej niż 1.11.2026), II przegląd do 31.05.2027 r. |  |  | 0
2. |  | Klimatyzator Multisplit Daikin 1 układ = 3 urządzenia: FTXF20D5V1B (wew) - 2 2MXM40A2V1B (zew) - 1 | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  | 0
3. |  | Klimatyzator Split Daikin 1 układ = 2 urządzenia: FTXF20D5V1B (wew) - 1 RXF20D5V1B (zew) - 1 | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  | 0
4. |  | Klimatyzator Split 1 układ = 2 urządzenia: model VSW-H12B4/SCR1 | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  | 0
5. |  | Klimatyzator Split Daikin 1 układ = 2 urządzenia: FTXM50A2V1B (wew) - 1 RXS35L3V1B (zew) - 1 | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  | 0
6. |  | Klimatyzator Split Daikin 1 układ = 2 urządzenia: FTXS35K3V1B (wew) - 1 3MXM68A2V1B9 (zew) - 1 | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  | 0
7. |  | Klimatyzator Multisplit Daikin 1 układ = 4 urządzenia: FTXP20N5V1B (wew) – 3szt RXM50A5V1B9 (zew) – 1szt | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 3 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  | 0
8. | Osuszacz | Osuszacz, DH 752 | 3 | 1.czyszczenie mechaniczne filtrów oraz lameli parownika 2.czyszczenie filtrów, tacki ociekowej i lameli parownika z użyciem środków antybakteryjnych oraz dezynfekujących jednostki 3.odgrzybienie jednostki, 4.czyszczenie obudowy parownika z użyciem środków silnie czyszczących wg potrzeby, 5.mechaniczne czyszczenie lameli oraz obudowy skraplacza z użyciem środków silnie czyszczących wg potrzeby, 6.sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin oraz naprawa wg potrzeby, 7.sprawdzenie czynnika chłodniczego w układzie osuszacza (ewentualne uzupełnienie brakujących ilości czynnika w ramach opcji naprawy), 8.sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin oraz naprawa wg potrzeby, 9.sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych, 10.sprawdzenie ciśnienia oraz uzupełnienie czynnika chłodniczego wg potrzeby, 11.pomiar prądu znamieniowego oraz wymiana kondensatorów rozruchowych wg potrzeby, 12.sprawdzenie parametrów pracy tj. temperatury wydmuchiwanego powietrza oraz głośności pracy, 13.sprawdzenie parametrów pracy. | Urządzenie mobilne | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 15 osuszaczy = 30 przeglądów I przegląd do 30.11.2026 r. (nie wcześniej niż 1.11.2026), II przegląd do 31.05.2027 r. |  |  | 0
9. |  | Osuszacz, FRAL FDNP 96 SH | 3 |  | Urządzenie mobilne |  |  |  | 0
10. |  | Osuszacz, FDNF 96 SH | 1 |  | Urządzenie mobilne |  |  |  | 0
11. |  | Osuszacz, D270 SD | 5 |  | Urządzenie mobilne |  |  |  | 0
12. |  | Osuszacz,DH 752 P | 3 |  | Urządzenie mobilne |  |  |  | 0
13. | Nawilżacz | Nawilżacz, BLIZZARD 18 DC | 1 | 1.czyszczenie jednostki wewnątrz i z zewnątrz, 2.czyszczenie filtra nawilżającego, 3.odgrzybianie jednostki (o ile zajdzie taka potrzeba), 4.sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych, 5.sprawdzenie poprawności działania urządzenia, | Urządzenie mobilne | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 3 nawilżacze = 6 przeglądów I przegląd do 30.11.2026 r. (nie wcześniej niż 1.11.2026), II przegląd do 31.05.2027 r. |  |  | 0
14. |  | Nawilżacz, NORTES 900 | 2 |  | Urządzenie mobilne |  |  |  | 0
| RAZEM: |  | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Wynagrodzenie za świadczenie usług opcjonalnych będzie rozliczane wg stawki ……… zł/rbh brutto
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne na okres 12 miesięcy.
….................................
Data i podpis Wykonawcy

## zad.4.Strzałkowo
Załącznik nr 1a do SWZ/Załącznik nr 2 do umowy - Formularz asortymentowo cenowy dla Zadania nr 4
Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - Składnica w Strzałkowie
Lp. | Rodzaj urządzenia | Model/Typ | Liczba układów/ urządzeń (w szt) | Zakres przeglądu i konserwacji | Uwagi dodatkowe | Częstotliwość/termin/ licza wszystkich przeglądów w czasie trwania umowy | Koszt zł brutto I przeglądu | Koszt zł brutto II przeglądu | Łączny koszt zł brutto wszystkich przeglądów
1 | Klimatyzator | Klimatyzator GREE GWH09AAB-K6DNA4A/I – 1 układ = 2 urządzenia: 1 jednostka zewnętrzna + 1 jednostka wewnętrzna. Zasilanie elektryczne 220-240V. Rok produkcji - 2018. | 1 | 1. czyszczenie jednostek zewnętrznych klimatyzatora; 2. czyszczenie jednostek wewnętrznych klimatyzatora; 3. odgrzybianie jednostek wewnętrznych klimatyzatora; 4. sprawdzenie czynnika chłodniczego w układzie klimatyzatora (ewentualne uzupełnienie do pełna brakujących ilości czynnika w ramach opcji naprawy); 5. sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych urządzeń; 6. sprawdzenie i uzupełnienie izolacji termicznej rurociągów klimatyzacyjnych; 7. sprawdzenie parametrów pracy urządzeń; 8. sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej i usunięcie ewentualnej nieszczelności; 9. konserwacja zespołu wentylatorów; 10. konserwacja instalacji odpływu kondensatu; | 1 układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 11 układów = 22 przeglądy I przegląd do 30.10.2026 r. II przegląd do 30.04.2027 r. |  |  | 0
2 |  | Klimatyzator HYUNDAI HRP-M09RI - 4 układy = 8 urządzeń: 4 jednostki zewnętrzne + 4 jednostki wewnętrzne. Zasilanie elektryczne 220-240V. Rok produkcji - 2020. | 4 |  | 4 układy: jednostka wewnętrzna 4 szt., zewnętrzna 4 szt. |  |  |  | 0
3 |  | Klimatyzator LG PM07SP NSJ – 1 układ = 3 urządzenia: 1 jednostka zewnętrzna + 2 jednostki wewnętrzne. Zasilanie elektryczne 220-240V. Rok produkcji - 2018. | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 2 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  | 0
4 |  | Klimatyzator Midea MA12NXD0-XI – 1 układ = 2 urządzenia: 1 jednostka zewnętrzna + 1 jednostka wewnętrzna. Zasilanie elektryczne 220-240V. | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  | 0
5 |  | Klimatyzator AUX-18QC/I ASW-H18E3E4/QCR3DI-C0 – 1 układ = 2 urządzenia: 1 jednostka zewnętrzna + 1 jednostka wewnętrzna. Zasilanie elektryczne 220-240V. | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  | 0
6 |  | Klimatyzator AUX-09QC/I ASW-H09B5A4/QCR3DI-C3 – 1 układ = 2 urządzenia: 1 jednostka zewnętrzna + 1 jednostka wewnętrzna. Zasilanie elektryczne 220-240V. | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  | 0
7 |  | Klimatyzator Rotenso RVF-160V5OMI3 R10 – 1 jednostka zewnętrzna + 7 jednostek wewnętrznych (7 kasetonowych). Zasilanie elektryczne 220-240V. Czynnik chłodniczy R 410A – 5,85kg. Rok produkcji - 2021. | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 7 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  | 0
8 |  | Klimatyzator Rotenso RVF-160V5OMI3 R10 – 1 jednostka zewnętrzna + 7 jednostek wewnętrznych (2 kasetonowe + 5 ściennych). Zasilanie elektryczne 220-240V. Czynnik chłodniczy R 410A – 6,35kg. Rok produkcji - 2021. | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 7 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  | 0
5 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
9 | Osuszacz | Osuszacz REGWIL AMB 80 S Zasilanie elektryczne 220-240 V Rok produkcji 2007 | 3 | 1. czyszczenie mechaniczne filtrów oraz lameli parownika, 2. czyszczenie filtrów, tacki ociekowej i lameli parownika z użyciem środków antybakteryjnych oraz dezynfekujących jednostki (ewentualna wymiana filtra w ramach opcji naprawy), 3. odgrzybienie jednostki, 4. czyszczenie obudowy parownika z użyciem środków silnie czyszczących wg potrzeby, 5. mechaniczne czyszczenie lameli oraz obudowy skraplacza z użyciem środków silnie czyszczących wg potrzeby, 6. sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin oraz naprawa wg potrzeby, 7. sprawdzenie czynnika chłodniczego w układzie osuszacza (ewentualne uzupełnienie brakujących ilości czynnika w ramach opcji naprawy), 8. sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin oraz naprawa wg potrzeby, 9. sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych, 10. sprawdzenie ciśnienia oraz uzupełnienie czynnika chłodniczego wg potrzeby, 11. pomiar prądu znamieniowego oraz wymiana kondensatorów rozruchowych wg potrzeby, 12. sprawdzenie parametrów pracy tj. temperatury wydmuchiwanego powietrza oraz głośności pracy, 13. sprawdzenie parametrów pracy. | Urządzenie mobilne | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 6 osuszaczy = 12 przeglądów I przegląd do 30.10.2026 r. II przegląd do 30.04.2027 r. |  |  | 0
10 |  | Osuszacz MCS MASTER DANTHERM DH 92 Zasilanie elektryczne 220-240 V Rok produkcji 2019 | 1 |  | Urządzenie mobilne |  |  |  | 0
11 |  | Osuszacz MCS MASTER DANTHERM DH 92 Zasilanie elektryczne 220-240 V Rok produkcji 2021 | 1 |  | Urządzenie mobilne |  |  |  | 0
12 |  | Osuszacz AERIAL typ AD570 Zasilanie elektryczne 220-240 V Rok produkcji 2004 | 1 |  | Urządzenie mobilne |  |  |  | 0
13 | Nawilżacz | Nawilżacz BRUNE B300 Zasilanie elektryczne 220-240 V Rok produkcji 2018 | 2 | 1. czyszczenie jednostki wewnątrz i z zewnątrz, 2. czyszczenie filtra nawilżającego, 3. odgrzybianie jednostki (o ile zajdzie taka potrzeba), 4. sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych, 5. sprawdzenie poprawności działania urządzenia. | Urządzenie mobilne | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 2 nawilżacze = 4 przeglądy I przegląd do 30.10.2026 r. II przegląd do 30.04.2027 r. |  |  | 0
|  |  | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Wynagrodzenie za świadczenie usług opcjonalnych będzie rozliczane wg stawki ……… zł/rbh brutto
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne na okres …..… miesięcy,
….................................
Data i podpis Wykonawcy

## zad.5.Szepietowo
Załącznik nr 1a do SWZ/Załącznik nr 2 do umowy - Formularz asortymentowo cenowy dla Zadania nr 5
Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - Składnica w Szepietowie
Lp. | Rodzaj urządzenia | Model/Typ | Liczba układów/ urządzeń (w szt) | Zakres przeglądu i konserwacji | Uwagi dodatkowe | Częstotliwość/termin/ licza wszystkich przeglądów w czasie trwania umowy | Koszt zł brutto I przeglądu | Koszt zł brutto II przeglądu | Koszt zł brutto III przeglądu | Łączny koszt zł brutto wszystkich przeglądów
1. | Klimatyzator | Multi-split LG PM 07SP NSJ- jednostka wewnętrzna - 2 szt Multi LG MU2M15UL3 -jednostka zewnetrzna- 1 szt | 1 | 1. czyszczenie jednostek zewnętrznych klimatyzatora; 2. czyszczenie jednostek wewnętrznych klimatyzatora; 3. odgrzybianie jednostek wewnętrznych klimatyzatora; 4. sprawdzenie czynnika chłodniczego w układzie klimatyzatora (ewentualne uzupełnienie do pełna brakujących ilości czynnika w ramach opcji naprawy); 5. sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych urządzeń; 6. sprawdzenie i uzupełnienie izolacji termicznej rurociągów klimatyzacyjnych; 7. sprawdzenie parametrów pracy urządzeń; 8. sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej i usunięcie ewentualnej nieszczelności; | 1 układ: jednostka wewnętrzna 2 szt., zewnętrzna 1 szt. | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy, 3 przeglądy x 9 układów = 27 przeglądów I przegląd do 12.05.2026 r. II przegląd do 12.11.2026 r. III przegląd do 12.05.2027 r. |  |  |  | 0
2. |  | Fujitsu ASYG14LMCE-jednostka wewnętrzna- 1 szt Fujitsu AOYG14LMCA-jednostka zewnętrzna- 1 szt | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  |  | 0
3. |  | Multi-split Samsung AR09KSFHBWKNZE- jednostka wewnętrzna -1 szt Multi-split Samsung AR18KSFHBKNEU- jednostka wewnętrzna -1 szt Multi Samsung-AJ080FCJ4EH/EU -jednostka zewnetrzna- 1 szt | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 2 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  |  | 0
4. |  | Multi-split Samsung AR09KSFWBWKNZE- jednostka wewnętrzna -3 szt Multi Samsung-AJ080FCJ4EH/EU -jednostka zewnetrzna- 1 szt | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 3 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  |  | 0
5. |  | SPLIT SINCLAIR ASFU-42A- 2 szt - jednostka wewnetrzna SINCLAIR ASFU-42A- 2 szt - jednostka zewnętrzna | 2 |  | 2 układy: jednostka wewnętrzna 2 szt., zewnętrzna 2szt. |  |  |  |  | 0
6. |  | Multi-split KASAI KWX-09HRBI jednostka wewnętrzna- 2 szt. KASAI K20C-18HFN32- jednostka zewnętrzna- 1 szt | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 2 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  |  | 0
7. |  | Multisplit LG S12ET NSJ(S3NM12JA3FA) - jednostka wewnętrzna - 2 szt. LG MU2R17U13/MJ07PCNSJ - jedn. zewnętrzna 1szt. | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 2 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  |  | 0
8. |  | Mulitisplit LG S12ET NSJ (S3NM12JA3FA) jedn. Wewn. 1szt. LG MU2R17U13/MJ07PCNSJ jedn. Zewnętrzna 1szt. | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  |  | 0
9. | Osuszacz | kondensacyjny typu REGWILL AMB80 | 3 | 1. czyszczenie jednostki; 2. odgrzybianie jednostki; 3. sprawdzenie czynnika chłodniczego w układzie osuszacza (ewentualne uzupełnienie brakujących ilości czynnika w ramach opcji naprawy); 4. sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych; 5. sprawdzenie parametrów pracy; | urządzenia mobline | Przegląd nie rzadziej niż co 12 m-cy, 2 przeglądy x 4 osuszacze= 8 przeglądów I przegląd do 12.05.2026 r. II przegląd do 12.05.2027 r. |  |  | NIE DOTYCZY | 0
10. |  | kondensacyjny typu REGWILL AMB50 | 1 | [5 empty] | NIE DOTYCZY | 0
| RAZEM: |  | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Wynagrodzenie za świadczenie usług opcjonalnych będzie rozliczane wg stawki ……… zł/rbh brutto
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne na okres …….... miesięcy,
….................................
Data i podpis Wykonawcy

## zad.6.Wąwał
Załącznik nr 1a do SWZ/Załącznik nr 2 do umowy - Formularz asortymentowo cenowy dla Zadania nr 6
Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - Składnica w Wąwale
Lp. | Rodzaj urządzenia | Model/Typ | Liczba układów/ urządzeń (w szt) | Zakres przeglądu i konserwacji | Uwagi dodatkowe | Częstotliwość/termin/ licza wszystkich przeglądów w czasie trwania umowy | Koszt zł brutto I przeglądu | Koszt zł brutto II przeglądu | Łączny koszt zł brutto wszystkich przeglądów
1. | Klimatyzator | Klimatyzator KAISAI KWX-18HRGO, KWX-18HRGI rok produkcji 2023 zasilanie elektryczne 220-240 V R 32-1,08 kg | 1 | 1.czyszczenie jednostek zewnętrznych klimatyzatora, 2.czyszczenie jednostek wewnętrznych klimatyzatora, 3.odgrzybianie jednostek wewnętrznych klimatyzatora, 4.sprawdzenie czynnika chłodniczego w układzie klimatyzatora (ewentualne uzupełnienie do pełna brakujących ilości czynnika w ramach opcji naprawy, 5.sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych urządzeń, 6.sprawdzenie i uzupełnienie izolacji termicznej rurociągów klimatyzacyjnych, 7.sprawdzenie parametrów pracy urządzeń, 8.sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej i usunięcie ewentualnej nieszczelności, 9.konserwacja zespołu wentylatorów, 10.konserwacja instalacji odpływu kondensatu. | 1 układ = jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 3 układy = 6 przeglądów I przegląd do 31.10.2026 r. (nie wcześniej niż 1.10.2026 II przegląd do 30.04.2027 r. |  |  | 0
2. |  | Klimatyzator KAISAI KWX-12HRDO, KWX-12HRDI rok produkcji 2019 Zasilanie elektryczne 220-240 V R 32 0,50 kg | 1 |  | 1 układ = jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  | 0
3. |  | Klimatyzator KAISAI KWX-12HRDO, KWX-12HRDI Rok produkcji 2020. Zasilanie elektryczne 220-240 V R 32 - 0,50 kg | 1 |  | 1 układ = jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  | 0
4. | Klimatyzator | Klimatyzator VOLTENO VO0409 R 410A - 0,56 kg, Zasilanie elektryczne 220-240 V, Rok produkcji 2016. | 2 | Czyszczenie filtrów powietrza: Mycie siatkowych filtrów powietrza (wlotowych).Odgrzybianie/Dezynfekcja: Czyszczenie parownika (wymiennika ciepła) środkami grzybobójczymi, aby usunąć pleśń i bakterie. Czyszczenie skraplacza: Usunięcie kurzu z tylnej części urządzenia. Sprawdzenie drożności odpływu i czyszczenie tacy ociekowej, aby uniknąć wycieków wody. Kontrola wentylatora: Sprawdzenie poprawności pracy wentylatora na wszystkich 3 prędkościach. Elementy elektryczne: Kontrola przewodów i połączeń. Sterowanie: Sprawdzenie działania pilota i panelu sterowania. Kontrola szczelności i drożności rury wylotowej gorącego powietrza | urządzenie stacjonarne | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 2 urządzenia = 4 przeglądy I przegląd do 31.10.2026 r. (nie wcześniej niż 1.10.2026 r.) II przegląd do 30.04.2027 r. |  |  | 0
5. | Osuszacz | Osuszacz kondensacyjny AMB 80s, R 452A 1,5 kg. Zasilanie elektryczne 220-240 V, Rok produkcji 2010. | 2 | 1. czyszczenie mechaniczne filtrów oraz lameli parownika 2. czyszczenie filtrów, tacki ociekowej i lameli parownika z użyciem środków antybakteryjnych oraz dezynfekujących jednostki 3. odgrzybienie jednostki, 4. czyszczenie obudowy parownika z użyciem środków silnie czyszczących wg potrzeby, 5. mechaniczne czyszczenie lameli oraz obudowy skraplacza z użyciem środków silnie czyszczących wg potrzeby, 6. sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin oraz naprawa wg potrzeby, 7. sprawdzenie czynnika chłodniczego w układzie osuszacza (ewentualne uzupełnienie brakujących ilości czynnika w ramach opcji naprawy), 8. sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin oraz naprawa wg potrzeby, 9. sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych, 10. sprawdzenie ciśnienia oraz uzupełnienie czynnika chłodniczego wg potrzeby, 11. pomiar prądu znamieniowego oraz wymiana kondensatorów rozruchowych wg potrzeby, 12. sprawdzenie parametrów pracy tj. temperatury wydmuchiwanego powietrza oraz głośności pracy, 13. sprawdzenie parametrów pracy. | urządzenie mobilne | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 11 osuszaczy = 22 przeglądy I przegląd do 31.10.2026 r. (nie wcześniej niż 1.10.2026 r.) II przegląd do 30.04.2027 r. |  |  | 0
6. |  | Osuszacz IGLOO OP130, R 410A - 0,9 kg Zasilanie elektryczne 220-240 V, Rok produkcji 2015. | 9 |  | urządzenie mobilne |  |  |  | 0
7. | Nawilżacz powietrza | MASTER BC 180, Zasilanie elektryczne 230V, rok produkcji 2014. | 7 | Czyszczenie filtrów (paneli celulozowych): Usunięcie osadów i kamienia w celu zapewnienia maksymalnej wydajności chłodzenia. Inspekcja zbiornika wody: Oczyszczenie zbiornika z zanieczyszczeń i kontrola pod kątem wycieków. Kontrola układu wodnego: Sprawdzenie drożności rozprowadzania wody oraz pracy pompy. Przegląd wentylatora: Czyszczenie łopatek i sprawdzenie silnika. Kontrola elektryczna: Weryfikacja działania panelu sterowania i przewodów | urządzenie mobilne | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 11 nawilżaczy = 22 przeglądy I przegląd do 31.10.2026 r. (nie wcześniej niż 1.10.2026 r.) II przegląd do 30.04.2027 r. |  |  | 0
8. | Nawilżacz powietrza | BREEZAIR EA-120 SV, Zasilanie elektryczne 230V, rok produkcji 2016. | 4 | Czyszczenie filtrów (paneli celulozowych): Usunięcie osadów i kamienia w celu zapewnienia maksymalnej wydajności chłodzenia. Inspekcja zbiornika wody: Oczyszczenie zbiornika z zanieczyszczeń i kontrola pod kątem wycieków. Kontrola układu wodnego: Sprawdzenie drożności rozprowadzania wody oraz pracy pompy. Przegląd wentylatora: Czyszczenie łopatek i sprawdzenie silnika. Kontrola elektryczna: Weryfikacja działania panelu sterowania i przewodów | urządzenie mobilne |  |  |  | 0
| RAZEM: |  | 27 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Wynagrodzenie za świadczenie usług opcjonalnych będzie rozliczane wg stawki ….,.. zł/rbh brutto
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne na okres ….... miesięcy,
….................................
Data i podpis Wykonawcy

## zad.7.Zalesie
Załącznik nr 1a do SWZ/Załącznik nr 2 do umowy - Formularz asortymentowo cenowy dla Zadania nr 7
Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - Składnica w Zalesiu
Lp. | Rodzaj urządzenia | Model/Typ | Liczba układów/ urządzeń (w szt) | Zakres przeglądu i konserwacji | Uwagi dodatkowe | Częstotliwość/termin/ licza wszystkich przeglądów w czasie trwania umowy | Koszt zł brutto I przeglądu | Koszt zł brutto II przeglądu | Łączny koszt zł brutto wszystkich przeglądów
1. | Klimatyzator | VIVAX R-Desing, model: ACP-09CH25AERI + jednostka zewnętrzna; Moc 2,6 kW; Czynnik chłodniczy R410A, zasilanie (f/V/Hz) - 1/220-240/50 | 1 | 1. czyszczenie jednostek zewnętrznych klimatyzatora; 2. czyszczenie jednostek wewnętrznych klimatyzatora; 3. odgrzybianie jednostek wewnętrznych klimatyzatora; 4. sprawdzenie czynnika chłodniczego w układzie klimatyzatora (ewentualne uzupełnienie do pełna brakujących ilości czynnika w ramach opcji naprawy); 5. sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych urządzeń; 6. sprawdzenie i uzupełnienie izolacji termicznej rurociągów klimatyzacyjnych; 7. sprawdzenie parametrów pracy urządzeń; 8. sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej i usunięcie ewentualnej nieszczelności; 9. konserwacja zespołu wentylatorów; 10. konserwacja instalacji odpływu kondensatu; | 1 układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 4 układy = 8 przeglądów I przegląd do 31.10.2026 r. (nie wcześniej niż 1.10.2026 r.) II przegląd do 30.04.2027 r. |  |  | 0
2. |  | ROTENSO model: U35Wi/o + jednostka zewnętrzna; Moc 3,5 kW, Czynnik chłodniczy R410A | 2 |  | 2 układy: jednostka wewnętrzna 2 szt., zewnętrzna 2 szt. |  |  |  | 0
3. |  | ROTENSO model: U26Vi/o + jednostka zewnętrzna, Moc 2,6 kW, Czynnik chłodniczy R410A, zasilanie (f/V/Hz) - 1/220-240/50. | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  | 0
4. |  | BLAUPUNKT model: BAC-PO-0015-C06D, Moc 1,68 kW, Czynnik chłodniczy R410A, zasilanie (f/V/Hz) - 1/220-240/50 | 2 | 1. czyszczenie filtrów powietrza, 2. dezynfekcja i ogrzybianie, 3. sprawdzenie czynnika chłodniczego w układzie klimatyzatora (ewentualne uzupełnienie do pełna brakujących ilości czynnika w ramach opcji naprawy, 4. czyszczenie wymiennika ciepła, 5. kontrola układu skroplin, 6. kontrola i czyszczenie rury wyrzutowej, 7. sprawdzenie przewodu zasilającego, 9. kosmetyka urządzenia. | Urządzenie mobilne | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 2 układy = 4 przeglądy I przegląd do 31.10.2026 r. (nie wcześniej niż 1.10.2026 r.) II przegląd do 30.04.2027 r. |  |  | 0
5. | Osuszacz | AERIAL typ AD570, czynnik chłodniczy R407C, zasilanie (f/V/Hz) - 1/220-240/50, Moc 0,710 kW, czynnik chłodniczy R134a | 3 | 1. czyszczenie mechaniczne wszystkich filtrów oraz lameli parownika jednostki, 2. czyszczenie filtrów, tacki ociekowej i lameli parownika z użyciem środków antybakteryjnych oraz dezynfekujących jednostki, 3. odgrzybienie jednostki, 4. czyszczenie obudowy parownika z użyciem środków silnie czyszczących wg potrzeby, 5. mechaniczne czyszczenie lameli oraz obudowy skraplacza z użyciem środków silnie czyszczących wg potrzeby, 6. sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin oraz naprawa wg potrzeby, 7. sprawdzenie czynnika chłodniczego w układzie osuszacza (ewentualne uzupełnienie brakujących ilości czynnika w ramach opcji naprawy), 8. sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin oraz naprawa wg potrzeby, 9. sprawdzenie przewodów zasilających 10. sprawdzenie ciśnienia oraz uzupełnienie czynnika chłodniczego wg potrzeby, 12. sprawdzenie parametrów pracy tj. temperatury wydmuchiwanego powietrza oraz głośności pracy, 13. sprawdzenie parametrów pracy. | Urządzenia mobilne | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 10 osuszaczy = 20 przeglądów I przegląd do 31.10.2026 r. (nie wcześniej niż 1.10.2026 r.) II przegląd do 30.04.2027 r. |  |  | 0
6. |  | FRAL typ FDN96SH, czynnik chłodniczy R407c, zasilanie (f/V/Hz) - 1/220-240/50, moc 0,9 kW | 3 | [5 empty] | 0
7 |  | FRAL typ FDNF33SH, czynnik chłodniczy R410a, zasilanie (f/V/Hz) - 1/220-240/50 Moc 0,41 kW | 4 | [5 empty] | 0
9 | Nawilżacz | EKONAIR typ BREEZE 900 C, moc wentylatora 1,1 kW, zasilanie (f/V/Hz) - 1/220-240/50. | 1 | 1. czyszczenie jednostki wewnątrz i z zewnątrz, 2. czyszczenie filtra nawilżającego, 3. odgrzybianie jednostki (o ile zajdzie taka potrzeba), 4. sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych, 5. sprawdzenie poprawności działania urządzenia. | Urządzenia mobilne | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 7 nawilżaczy = 14 przeglądów I przegląd do 31.10.2026 r. (nie wcześniej niż 1.10.2026 r.) II przegląd do 30.04.2027 r. |  |  | 0
10 |  | EKONAIR typ NORTES 900, zasilanie (f/V/Hz) - 1/220-240/50, pobór mocy 1,2 kW. | 2 | [5 empty] | 0
11 |  | UNILUX typ EH1616, moc 0,38 kW, zasilanie (f/V/Hz) - 1/220-240/50 | 4 | [5 empty] | 0
RAZEM: |  |  | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Wynagrodzenie za świadczenie usług opcjonalnych będzie rozliczane wg stawki ……… zł/rbh brutto
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne na okres … miesięcy,
…...............................................
Data i podpis Wykonawcy

## zad.8.OKJ
Załącznik nr 1a do SWZ/Załącznik nr 2 do umowy - Formularz asortymentowo cenowy dla Zadania nr 8
Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - Ośrodek Szkoleniowo - Konferencyjny w Konstancinie Jeziornie
Lp. | Rodzaj urządzenia | Model/Typ | Liczba układów/ urządzeń (w szt) | Zakres przeglądu i konserwacji | Uwagi dodatkowe | Częstotliwość/termin/ licza wszystkich przeglądów w czasie trwania umowy | Koszt zł brutto I przeglądu | Koszt zł brutto II przeglądu | Łączny koszt zł brutto wszystkich przeglądów
1. | Klimatyzator (Centrum Zapasowe) | Klimatyzator SPLIT Fujitsu 1 układ = 17 urządzeń, w tym: jednostka zewnętrzna (AOYG54LATT ) – 2 szt. oraz jednostki wewnętrzne SNT003024 SN T003054 - 2 szt MINI VRV MODEL AJYA45LALH SN R000328 1szt zew. plus 5 jednostek wewnętrznych multi Split MODEL AOYG24LAT3 SN T015788 1 szt zew.plus 2 jednostki wewnętrzne Split model AOYG24LFCC SN 024766 SN E 024819 2 szt. zew. plus 2szt jednostki wewnętrzne ROK PRODUKCJI 2013 podłaczone do zasilania 230V | 1 | 1. czyszczenie jednostek zewnętrznych klimatyzatora; 2. czyszczenie jednostek wewnętrznych klimatyzatora; 3. odgrzybianie jednostek wewnętrznych klimatyzatora; 4. sprawdzenie czynnika chłodniczego w układzie klimatyzatora (ewentualne uzupełnienie do pełna brakujących ilości czynnika w ramach opcji naprawy); 5. sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych urządzeń; 6. sprawdzenie i uzupełnienie izolacji termicznej rurociągów klimatyzacyjnych; 7. sprawdzenie parametrów pracy urządzeń; 8. sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej i usunięcie ewentualnej nieszczelności; 9. konserwacja zespołu wentylatorów; 10. konserwacja instalacji odpływu kondensatu; | 1 układ =jednostka zew. 6 szt., jednostka wewnętrzna 11 szt. | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 1 układ = 2 przeglądy I przegląd do 31.12.2026 r. (nie wcześniej niż 1.12.2026 r.) II przegląd do 30.06.2027 r. |  |  | 0
2. | Centrala wentylacyjne Centrum Zapasowe | Centrala wentylacyjna VTS typ: CV-A-2L N-58 BK-7, nr fabryczny 8-110-14-3021-00050 podłączone do zasilania 230 V | 1 |  |  | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 1 = 2 przeglądy I przegląd do 31.12.2026 r. (nie wcześniej niż 1.12.2026 r.) II przegląd do 30.06.2027 r. |  |  | 0
3. | Wentylator wyciągowy (Centrum Zapasowe) | Wentylatory wyciągowe VENTURE INDUSTRIS typ VENTUR model RF/2 1605 podłaczone do zasilania 230V | 2 |  |  | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 2 = 4 przeglądy I przegląd do 31.12.2026 r. (nie wcześniej niż 1.12.2026 r.) II przegląd do 30.06.2027 r. |  |  | 0
4. | Szafa klimatyzacji (Centrum Zapsowe serwerownia) | Szafa klimatyzacji precyzyjnej GEA model DMA030D/DM0UCD50A1 szt. Multi DENCO serwerownia szt podłaczone do zasilania 230V, ROK PRODUKCJI 2014,czynnik chłodniczy R-32 | 1 |  |  | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 1 = 2 przeglądy I przegląd do 31.12.2026 r. (nie wcześniej niż 1.12.2026 r.) II przegląd do 30.06.2027 r. |  |  | 0
5. | Klimatyzator (Budynek Dydaktyczny) | KAISAI Typ SPLIT 2 układy = 4 urządzenia, typ jednostki wewnętrznej 2 szt KSR1-12 HRN, i zewnętrznej 2 szt KSR1-24 HRN, czynnik chodniczy R 410A | 2 |  | 2 układy =jednostka zew. 2 szt, jednostka wew. 2 szt. | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 2 =4 przeglądy I przegląd do 31.12.2026 r. (nie wcześniej niż 1.12.2026 r.) II przegląd do 30.06.2027 r. |  |  | 0
6. |  | Hisense TYP Split 1 układ = 2 urządzenia model AST 12UW4RXET Q00B 1 szt plus 1 szt. jednostka wewnętrzna ,podłaczone do zasilania 230V, czynnik chodniczy R 410 A | 1 |  | 1 układ=jednostka zew. 1szt., jednostka wew. 1 szt. | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 1 = 2 przeglądów I przegląd do 31.12.2026 r. (nie wcześniej niż 1.12.2026 r.) II przegląd do 30.06.2027 r. |  |  | 0
7. |  | DAIKIN TYP VRF PODSUFITOWE KANAŁOWE 1 układ = 3 urzadzenia, Typ jednostki wewnętrznej 2 szt : FXYFP50KB7V99, typ jednostki zewnętrznej 1 szt: RSXYP8K7W1, czynnik chodniczy R 407C. ROK PRODUKCJI 2002 r. | 1 |  | 1 układ= jednostka zew. 1szt., jednostka wew. 2 szt. | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 1 = 2 przeglądów I przegląd do 31.12.2026 r. (nie wcześniej niż 1.12.2026 r.) II przegląd do 30.06.2027 r. |  |  | 0
8. |  | DAIKIN TYP VRF PODSUFITOWE KANAŁOWE- 1 układ = 4 urządzenia: TYP jednostki wewnętrznej 3 szt : BYBS125DJW1, TYP JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ 1 szt: RSXYP8R701 ROK PRODUKCJI 2002 r. | 1 |  | 1 układ= jednostka zew. 1 szt., jednostka wew. 3 szt. | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 1 = 2 przeglądy I przegląd do 31.12.2026 r. (nie wcześniej niż 1.12.2026 r.) II przegląd do 30.06.2027 r. |  |  | 0
9. |  | DAIKIN TYP VRF PODSUFITOWE KANAŁOWE - 1 układ= 6 urzadzeń w tym: 5 wewnętrznych urządzeń, Typ jednostki wewnętrznej 1 szt : FXYFP32KB7V19, Typ jednostki wewnętrznej 2 szt : BYB571DYW1, Typ jednostki wewnętrznej 2 SZT FXYFP50B7V19, podłączone do 1 szt TYP JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ RR250B7W1, rok produkcji 2002 r. | 1 |  | 1 układ= jednostka zew 1 szt, jednostka wew. 5 szt. | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 1 = 2 przeglądy I przegląd do 31.12.2026 r. (nie wcześniej niż 1.12.2026 r.) II przegląd do 30.06.2027 r. r. |  |  | 0
10. | Agregat MIDEA (Budynek Dydaktyczny ) | Agregat DX Midea podłączony do zasilania 230V. | 1 |  |  | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 1 = 2 przeglądy I przegląd do 31.12.2026 r. (nie wcześniej niż 1.12.2026 r.) II przegląd do 30.06.2027 r. |  |  | 0
11. | Klimatyzator (Budynek restauracyjny) | GREE typ Split 1 układ = 2 urządzenia GW HH24 YE 1 szt ZEWN.podłaczone do zasilania 230V Typ jednostki wewnętzrnej 1 SZT. GWH24YE-K6DNA1A11, typ jednostki zewnętrznej GWH24YE-K6DNA1A10, czynnik chłodzący R 32, rok produkcji 2019 | 1 |  | 1 układ= jednostka zew. 1 szt., jednostka wew. 1 szt. | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 1 = 2 przeglądy I przegląd do 31.12.2026 r. (nie wcześniej niż 1.12.2026 r.) II przegląd do 30.06.2027 r. |  |  | 0
12. |  | Missubishi 2 ukłądy = 4 urządzenia, w tym: 1 szt wewnętrzna PUZ-ZM71V: 1M00746, 1 szt zewnętrzna PCA-M71: 1XA00201, 1 szt wewnętrzna PUZ-ZM71V:1M00773, 1 SZT zewnetrzna PCA-M71:1XA00200 rok produkcji 2022, czynnik chłodzący R 32 | 2 |  | 2 układy= jednostka zew. 2 szt. + jednostka wew. 2 szt. | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 2 = 4 przeglądy I przegląd do 31.12.2026 r. (nie wcześniej niż 1.12.2026 r.) II przegląd do 30.06.2027 r. |  |  | 0
|  | RAZEM | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Wynagrodzenie za świadczenie usług opcjonalnych będzie rozliczane wg stawki ……… zł/rbh brutto
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne na okres … miesięcy,
….................................
Data i podpis Wykonawcy

## zad.9.RN
Załącznik nr 1a do SWZ/Załącznik nr 2 do umowy - Formularz asortymentowo cenowy dla Zadania nr 9
Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - Ośrodek Szkoleniowo - Konferencyjny w Rucianem Nidzie
Lp. | Rodzaj urządzenia | Model/Typ | Liczba układów/ urządzeń (w szt) | Zakres przeglądu i konserwacji | Uwagi dodatkowe | Częstotliwość/termin/ licza wszystkich przeglądów w czasie trwania umowy | Koszt zł brutto I przeglądu | Koszt zł brutto II przeglądu | Łączny koszt zł brutto wszystkich przeglądów
1. | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna Hisense AVWT-76UESRX, 1 ukłąd = 2 urządzenia nr seryjny QSU56TCR1007 - czynnik chłodniczy R410A - 6,5kg, wydajność chłodzenie 22,4kW, moc grzewcza 25,0kW 85, chłodzenie standardowe wejście 5,25kW, standardowe zasilanie grzewcze 5,62kW, zasilanie 220-240 V, rok produkcji 2018. | 1 | 1.czyszczenie jednostki zewnętrznej klimatyzatora, 2.czyszczenie jednostki wewnętrznej klimatyzatora, 3.odgrzybianie jednostki wewnętrznej klimatyzatora; 4.sprawdzenie czynnika chłodniczego w układzie klimatyzatora (ewentualne uzupełnienie do pełna brakujących ilości czynnika w ramach opcji naprawy), 5.sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych urządzeń, 6.sprawdzenie i uzupełnienie izolacji termicznej rurociągów klimatyzacyjnych, 7.sprawdzenie parametrów pracy urządzeń, 8.sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej i usunięcie ewentualnej nieszczelności, 9.konserwacja zespołu wentylatorów; 10.konserwacja instalacji odpływu kondensatu. | 1 układ: jednostka zewnętrzna 1 szt., wewnętrzna 1 szt. | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 2 przeglądy x 1 układ= 2 przeglądy I przegląd do 31.12.2026 r. (nie wcześniej niż 1.12.2026 r.) II przegląd do 30.06.2027 r. |  |  | 0
| RAZEM: |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Wynagrodzenie za świadczenie usług opcjonalnych będzie rozliczane wg stawki ……… zł/rbh brutto
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne na okres …. miesięcy,
….................................
Data i podpis Wykonawcy

## zad.10.OŚ
Załącznik nr 1a do SWZ/Załącznik nr 2 do umowy - Formularz asortymentowo cenowy dla Zadania nr 10
Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - Ośrodek Szkoleniowo - Konferencyjny w Świnoujściu
Lp. | Rodzaj urządzenia | Model/Typ | Liczba układów/ urządzeń (w szt) | Zakres przeglądu i konserwacji | Uwagi dodatkowe | Częstotliwość/termin/ licza wszystkich przeglądów w czasie trwania umowy | Koszt zł brutto I przeglądu | Koszt zł brutto II przeglądu | Koszt zł brutto III przeglądu | Łączny koszt zł brutto wszystkich przeglądów
1. | Klimatyzator | Klimatyzator SAMSUNG – 1 układ = 2 urządzenia, w tym: jednostka zewnętrzna – 1 szt. oraz jednostka wewnętrzna – 1 szt. Jednostka zewnętrzna: AR18MSWSAWKN Nr. ser. OREJPAEK300091Z Zasilanie elektryczne 220-240 V Czynnik chłodniczy R 410A – 1,3 kg. Rok produkcji 2018 jednostka wewnętrzna AR18MSWSAWKN Nr ser. OREBPAKK300092M Zasilanie elektryczne 220-240 V Rok produkcji 2018 | 1 | 1. czyszczenie jednostek zewnętrznych klimatyzatora; 2. czyszczenie jednostek wewnętrznych klimatyzatora; 3. odgrzybianie jednostek wewnętrznych klimatyzatora; 4. sprawdzenie czynnika chłodniczego w układzie klimatyzatora (ewentualne uzupełnienie do pełna brakujących ilości czynnika w ramach opcji naprawy); 5. sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych urządzeń; 6. sprawdzenie i uzupełnienie izolacji termicznej rurociągów klimatyzacyjnych; 7. sprawdzenie parametrów pracy urządzeń; 8. sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej i usunięcie ewentualnej nieszczelności; 9. konserwacja zespołu wentylatorów; 10. konserwacja instalacji odpływu kondensatu; | 1 układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 3 przeglądy x 2 układów = 6 przeglądów I przegląd do 30.09.2026 r. (nie wcześniej niż 1.09.2026 r.) II przegląd do 31.03.2027 r. III przegląd do 30.09.2027 r. |  |  |  | 0
2. |  | Klimatyzator SAMSUNG – 1 układ = 2 urządzenia, w tym: jednostka zewnętrzna – 1 szt. oraz jednostka wewnętrzna – 1 szt. Jednostka zewnętrzna: AR09KSWSBWKXET Nr. ser. OFAEPAEK300018H Zasilanie elektryczne 220-240 V Czynnik chłodniczy R 410A – 0,95 kg. Rok produkcji 2018 jednostka wewnętrzna AR18MSWSAWKN Nr ser. OREBPAKK300092M Zasilanie elektryczne 220-240 V Rok produkcji 2018 | 1 |  | 1 układ: jednostka wewnętrzna 1 szt., zewnętrzna 1 szt. |  |  |  |  | 0
5 | Klimatyzator | w tym: | [7 empty] | 0
5 |  | jednostka zewnętrzna – 1 szt. oraz jednostka wewnętrzna – 1 szt. | [7 empty] | 0
5 |  | Jednostka zewnętrzna: AR18MSWSAWKN | [7 empty] | 0
5 |  | Nr. ser. OREJPAEK300091Z | [7 empty] | 0
5 |  | Zasilanie elektryczne 220-240 V | [7 empty] | 0
5 | Klimatyzator | Czynnik chłodniczy R 410A – 1,3 kg. | [7 empty] | 0
5 |  | Rok produkcji 2014 | [7 empty] | 0
5 |  | jednostka wewnętrzna AR18MSWSAWKN | [7 empty] | 0
5 |  | Nr ser. OREBPAKK300092M | [7 empty] | 0
5 |  | Zasilanie elektryczne 220-240 V | [7 empty] | 0
5 | Klimatyzator | Rok produkcji 2014 | [7 empty] | 0
5 |  | Rok produkcji 2014 | [7 empty] | 0
5 | [9 empty] | 0
5 | [9 empty] | 0
5 | [9 empty] | 0
3. | Osuszacz | Osuszacz kondensacyjny MCS Model: DH 721 Nr. ser. 85634 014694 Zasilanie elektryczne 220-240 V Rok produkcji 2014 | 1 | 1. czyszczenie mechaniczne filtrów oraz lameli parownika 2. czyszczenie filtrów, tacki ociekowej i lameli parownika z użyciem środków antybakteryjnych oraz dezynfekujących jednostki 3. odgrzybienie jednostki, 4. czyszczenie obudowy parownika z użyciem środków silnie czyszczących wg potrzeby, 5. mechaniczne czyszczenie lameli oraz obudowy skraplacza z użyciem środków silnie czyszczących wg potrzeby, 6. sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin oraz naprawa wg potrzeby, 7. sprawdzenie czynnika chłodniczego w układzie osuszacza (ewentualne uzupełnienie brakujących ilości czynnika w ramach opcji naprawy), 8. sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin oraz naprawa wg potrzeby, 9. sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych, 10. sprawdzenie ciśnienia oraz uzupełnienie czynnika chłodniczego wg potrzeby, 11. pomiar prądu znamieniowego oraz wymiana kondensatorów rozruchowych wg potrzeby, 12. sprawdzenie parametrów pracy tj. temperatury wydmuchiwanego powietrza oraz głośności pracy, 13. sprawdzenie parametrów pracy. | Urządzenie mobilne | Przegląd nie rzadziej niż co 6 miesięcy 3 przeglądy x 2 osuszacze= 6 przeglądów I przegląd do 30.09.2026 r. (nie wcześniej niż 1.09.2026 r.) II przegląd do 31.03.2027 r. III przegląd do 30.09.2027 r. |  |  |  | 0
4. |  | Osuszacz kondensacyjny Wood's Model: TDR36S-F Nr. ser. 2054112 1295! 027 Zasilanie eletryczne 220-240 V Rok produkcji 2015 | 1 |  | Urządzenie mobilne |  |  |  |  | 0
| RAZEM: |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Wynagrodzenie za świadczenie usług opcjonalnych będzie rozliczane wg stawki …..... zł/rbh brutto
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne na okres ….. miesięcy,
….................................
Data i podpis Wykonawcy

## formularz wzór 2 (hidden)
Proszę o uzupełnienie wartościami pola w kolorze szarym
UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I CHŁODNICZYCH - Postępowanie w 2026 roku
Kolumna | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
LP. | Rodzaj urządzenia | Model/Typ | Liczba urządzeń (w szt) | Zakres przeglądu i konserwacji | Koszt przeglądu jednego urządzenia/kpl. (z kolumny nr 2) (zł brutto) | Liczba urządzeń konserwowanych w II kwartale 2026 (w szt) | Koszt brutto czerwiec 2026 (...x..) | Liczba urządzeń konserwowanych w IV kwartale 2026 (w szt) | Koszt brutto IV kwartał 2026 (...x...) | Liczba urządzeń konserwowanych w II kwartale 2027 (w szt) | Koszt brutto II kwartał 2027 (...x...) | Liczba urządzeń konserwowanych w IV kwartale 2026 (w szt) | Koszt brutto IV kwartał 2026 (5x12) | Liczba urządzeń konserwowanych w II kwartale 2027(w szt) | Koszt brutto II kwartał 2027 (5x14) | Uwagi dodatkowe
1 | Klimatyzator | HISENSE model AVWT-76UESRX | 1 | 1. sprawdzenie poprawności dzziałania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy; 2. sprawdzenie i uzupełnienie czynnika chłodniczego R410A; 3. czyszczenie filtrów lub ich ewentualna wymiana 4. czyszczenie jednostek zewnętrznych klimatyzatora 5. czyszczenie jednostek wewnętrznych klimatyzatora 6. sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzania skroplin; 7. odgrzybianie jednostek wewnętrznych klimatyzatora 8. sprawdzenie i uzupełnienie izolacji termicznej rurociągów klimatyzacyjnych 9. sprawdzenie zacisków połączeń elektrycznych urządzeń 10. informowanie Zamawiającego na piśmie o konieczności wymiany zużytych części z podaniem asortymentu i proponowanych kosztów wymiany 11. każdorazowo po wykonaniu przeglądu Wykonawca jest zobowiązany do sprządzenie protokołu z opisem wykonanych czynności 12. Miejsce wykonania przeglądu Składnica/Ośrodek w ........................................ |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 1 | SUMA brutto |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SUMA usług podstawowych w cełej umowie brutto | 0
Okres gwarancji na naprawy i części
1 roboczogodzina usług opcjonalnych netto