SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	4

1	Przedmiot zamierzenia budowlanego	4

2	Istniejący stan zagospodarowania działek	4

3	Projektowane zagospodarowanie działki	4

4	Zestawienie	5

5	Informacje i dane	5

6	Warunki ochrony przeciwpożarowej	6

7	Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych	7

7.1	Montaż wodociągu	7

7.2	Próba szczelności	8

7.3	Płukanie sieci wodociągowej	8

7.4	Dezynfekcja sieci wodociągowej	8

7.5	Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopów	9

7.6	Roboty ziemne	9

7.7	Zestawienie podstawowych elementów	9

7.8	Uwagi ogólne	10

8	Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	10

9	Obszar oddziaływania obiektu	11

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	11

OŚWIADCZENIE	12

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

- Orientacja									skala 1:15.000

- Projekt zagospodarowania terenu						skala 1:500

- Schematy węzłów wodociągowych						skala     -

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Mapa do celów projektowych

- Warunki Rozbudowy Sieci Wodociągowej

- Kopia nadania uprawnień i zaświadczenia o przynależności projektanta do IIB

- Odpis protokołu z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

- Pismo Wójta Gminy Koszęcin znak GKZ.7230.114.2023 z dnia 25.09.2023 r. w sprawie zgody na umieszczenie wodociągu na działkach będących w posiadaniu Gminy Koszęcin

- Pismo Wójta Gminy Koszęcin znak GKZ.7230.114.2023 z dnia 25.09.2023 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania trasy wodociągu

# CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

# Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wodociągu w ulicy Tęczowej w Koszęcinie.

Inwestorem jest Gmina Koszęcin z siedzibą przy ulicy Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin.

# Istniejący stan zagospodarowania działek

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki: 918/245, 1351/246, 1371/246, 1373/247, 1480/248, 1399/249, 1585/250, 1717/251 (ul. Słoneczna i ul. Tęczowa) są przeznaczone pod drogi gminne dojazdowe (KDd).

Występuje na nich uzbrojenie w postaci wodociągu, kanału sanitarnego i kabli energetycznych.

# Projektowane zagospodarowanie działki

- Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.

- Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Nie dotyczy.

- Układ komunikacyjny

Nie dotyczy.

- Sposób dostępu do drogi publicznej

Nie dotyczy.

- Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Wodociąg - PEHD 125x11,4 SDR 11; L=134,7 m;

- Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Nie dotyczy.

# Zestawienie

- Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych

Nie dotyczy.

- Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników

Nie dotyczy.

- Powierzchnia biologicznie czynna.

Nie dotyczy.

- Powierzchnia innych części terenu.

Nie dotyczy.

# Informacje i dane

- Rodzaj ograniczeń lub zakazów w budowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego

Brak ograniczeń. Inwestycja zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Działki, na których jest projektowany obiekt budowlany nie są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Obszar nie jest objęty ochroną konserwatorską.

- Wpływ eksploatacji górniczej na działkę zamierzenia budowlanego

Nie występuje. Działka jest zlokalizowana poza obszarem eksploatacji górniczej.

- Charakter, cechy istniejące i przewidywane zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Przyjęte rozwiązanie dotyczące sposobu zaopatrzenia w wodę (wodociąg gminny zasilany z ujęcia wody w Bruśku) nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska. Gminna sieć wodociągowa w miejscowości Koszęcin jest zasilana z ujęć o całkowitej wydajności ok. 2.000 m3/d. Obecnie średnie dobowe wydobycie wynosi ok. 785 m3. Podłączenie posesji leżących przy projektowanym odcinku wodociągu, w perspektywie, nie wpłynie negatywnie na zasoby eksploatacyjne ujęcia.

Wpływ planowanej inwestycji na higienę i zdrowie przyszłych użytkowników jest jednoznacznie pozytywny, gdyż zapewni im dostęp do wody pitnej dostarczanej z pewnego, objętego nadzorem sanitarnym źródła.

Na etapie budowy nie można wykluczyć emisji pyłów, gazów, zapachów i hałasu, które są nieodłącznym elementem prowadzenia robót budowlanych.

# Warunki ochrony przeciwpożarowej

Drogi pożarowe – nie dotyczy.

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę:

Głównym zadaniem projektowanego odcinka będzie umożliwienie zaopatrywania w wodę z wodociągu wiejskiego mieszkańców okolicznych działek. Projektowany wodociąg będzie również spełniał warunki do wykorzystania p-poż.

- Materiał – polietylen PE 100 SDR 11.

- Średnica zewnętrzna wodociągu – 125 mm.

- Średnica nominalna wodociągu – DN100.

- Długość wodociągu – 134,7 m.

- Średnie zagłębienie osi wodociągu – 1,55m.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124 z 2009 r. poz. 1030), mając na uwadze art. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych wraz z obwieszczeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 października 2015 r. (Wykaz Urzędowych Nazw Miejscowości i Ich Części) oraz informację na temat ilości stałych mieszkańców uzyskaną z Urzędu Gminy Koszęcin, wymagana ilość wody dla jednostki osadniczej Koszęcin wynosi 10 dm3/s. Istniejąca sieć wodociągowa zapewnia wymaganą wydajność. Badanie wydajności hydrodynamicznej hydrantu przy ulicy Słonecznej w odległości 64 m przed projektowanym włączeniem nowego wodociągu wykazało następujące parametry:

Ps=0,464 MPa

Pd=0,301 MPa przy Q=12,37dm3/s

Przy wydatku Q=10 dm3/s jednostkowa strata ciśnienia wyniesie:

- w przewodzie PCW o średnicy Ø110 mm - 16,5 mm/m H2O; L=64,0 m

- w przewodzie PE o średnicy 125 mm wyniesie 14 mm/m H2O, L=135,0 m.

Obliczenie wysokości ciśnienia w hydrancie Hn1:

Różnica wysokości terenu	H=2,4 m

Strata ciśnienia na odcinku	h=(64 m*16,5 mm/m+135 m*14 mm/m)*1,3=3,8 m H2O

Hn1=30 m H2O-2,4 m-3,8 m H2O=23,8 m H2O=0,24 MPa – hydrant spełni wymagania ciśnienia i wydajności wynikające z rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Zgodnie z §10 ust.7 ww. rozporządzenia, poza obszarem miejskim, lokalizacja hydrantów została dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy.

# Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

## Montaż wodociągu

Projektowany przewód wodociągowy zostanie wykonany z rur ciśnieniowych 125 PE 100 SDR 11 łączonych przez zgrzewanie doczołowe.

Włączenie projektowanego odcinka wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej 110 PCW nastąpi w drodze gminnej, ulicy Słonecznej, w granicy dz. nr 918/245 i 1351/246. Włączenie to zostanie wykonane poprzez zabudowę na istniejącym wodociągu PCW  110 żeliwnego trójnika kołnierzowego DN100/100/100x90 z zasuwami odcinającymi DN100, jedną na istniejącym wodociągu od strony południowej (od strony ul. Bema) drugą na odejściu nowego wodociągu. Połączenie z istniejącym rurociągiem wykonać poprzez zastosowanie łączników rurowo-kołnierzowych 110/DN100.

Przejście rurociągu PE 125 mm na armaturę żeliwną wykonać za pomocą tulei kołnierzowej 125 PE100 SDR11 zgrzewanej doczołowo. Podejście pod projektowany hydrant nadziemny wykonać z armatury żeliwnej kołnierzowej (zasuwa, kolano stopowe, łącznik dwukołnierzowy FF).

Stosować zasuwy klinowe kołnierzowe DN80 i DN100 z uszczelnieniem miękkim.

Wszystkie zasuwy posadowić na betonowych bloczkach podporowych.

Uliczne skrzynki zasuwowe posadowić na bloczkach betonowych i zwieńczyć zbrojonymi płytkami betonowymi.

Szczegółowe uzbrojenie projektowanego wodociągu przedstawione jest na schemacie węzłów wodociągowych (rys. 3)

Rurociąg należy układać na gruncie rodzimym pozbawionym kamieni z obsypką piaskową pozbawionego kamieni do 30 cm ponad wierzch rur z dokładnym ręcznym jego zagęszczeniem. Rurociąg na całej jego długości oznakować taśmą sygnalizacyjną koloru niebieskiego z wtopioną wkładką metalową na wysokości 50 cm ponad wierzchem rury.

## Próba szczelności

Po zakończeniu prac montażowych wodociągu należy poddać go ciśnieniowej próbie szczelności. Próbę należy przeprowadzić odcinkami zgodnie z normą PN-B-10725 oraz wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Ciśnienie próbne należy przyjąć 1,0 MPa.

Przed przystąpieniem do wykonywania próby muszą być zachowane następujące warunki:

- wszystkie złącza powinny być odkryte, w pełni widoczne i dostępne

- odcinek przewodu na całej długości powinien być zabezpieczony przed przemieszczeniami

- dokładnie wykonana obsypka

- profil przewodu powinien umożliwić jego odpowietrzenie i odwodnienie,

- próba może odbywać się nie wcześniej niż 48 godzin po wykonaniu obsypki.

W czasie wykonywania próby należy przestrzegać następujących zasad:

- przewód nie może być nasłoneczniony

- temperatura wody nie może przekraczać + 20 C

## Płukanie sieci wodociągowej

Woda do płukania powinna być czysta, bez zanieczyszczeń mechanicznych. Płukać z prędkością 1 m/s wypuszczając brudną wodę przez hydrant aż do chwili kiedy wypływająca woda będzie czysta, ilość przepuszczonej wody przez rurociąg nie może być mniejsza od 3-krotnej objętości przepłukiwanego rurociągu. Protokolarnie odnotować wynik płukania.

## Dezynfekcja sieci wodociągowej

Po skończonym płukaniu wodę z przewodu wodociągowego poddać dezynfekcji wodnym roztworem podchlorynu sodu /3%/ o zawartości 25 mg Cl/dm3 wody.

Ilość technicznego 14,5% podchlorynu sodowego niezbędną do dezynfekcji sieci wodociągowej określa się ze wzoru:

R = a * b/145 [dm3]

gdzie:

a - 25g Cl/m3 wody – zawartość czynnego chloru w roztworze roboczym (dezynfekującym)

b - pojemność całkowita przewodów sieci wodociągowej poddanej dezynfekcji w m3,

145 - zawartość czystego chloru w 14,5% roztworu technicznego podchlorynu sodowego w [g/kg].

Wynik badań sanitarnych winien być pozytywny. Po zakończeniu dezynfekcji wodę poddać ponownemu płukaniu.

## Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopów

Wykonane badania geotechniczne wykazały, iż na obszarze projektowanej inwestycji występują grunty nasypowe a pod nimi grunty słabo przepuszczalne, głównie glina. Badania nie wykazały obecności wody gruntowej do 2 m p.p.t..

## Roboty ziemne

Na większości trasy projektowanych przewodów przewiduje się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych szalowanych ażurami. Odkład urobku obok wykopu. Zasyp zagęścić mechanicznie ziemią dowiezioną. Przewidziano całkowitą wymianę gruntu.

W trakcie budowy mogą zostać ujawnione inne niewskazane na planach sytuacyjnych dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót należy również odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zgłosić ich obecność do właściwych służb.

Przed przystąpieniem do robót w miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną wykonać przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca i głębokości posadowienia istniejących sieci.

Roboty ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej wykonać ręcznie pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela gestora sieci.

W przypadku skrzyżowań sieci budowanej z istniejącą infrastrukturą podziemną (kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi,) należy na niej zamontować dwudzielne rury osłonowe.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Po wykonaniu uzbrojenia należy dokonać inwentaryzacji powykonawczej.

## Zestawienie podstawowych elementów

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rura PE 125x11,4 SDR 11 | 134,7m |
| 2. | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/100/100 | 1 szt. |
| 3. | Trójnik PE 125/90/125 SDR11 do zgrzewania czołowego | 1 szt. |
| 4. | Zasuwa DN 100 | 2 szt. |
| 5. | Tuleja kołnierzowa PE 125 z dociskiem | 2 szt. |
| 6. | Tuleja kołnierzowa PE 90 z dociskiem | 1 szt. |
| 7. | Zasuwa DN 80 | 1 szt. |
| 8. | Króciec żeliwny kołnierzowy FF DN 80 L=300mm | 1 szt. |
| 9. | Kolano żeliwne stopowe DN 80 | 1 szt. |
| 10. | Hydrant nadziemny DN 80 | 1 szt. |
| 11. | Kołnierz ślepy DN 100 | 1 szt. |
| 12. | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN100/110 | 2 szt. |

## Uwagi ogólne

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową, warunkami technicznymi i instrukcjami montażu producentów materiałów, urządzeń i armatury. Wszystkie prace budowlane powinny być wykonywane przez przeszkolone i wykwalifikowane osoby zgodnie z wymaganiami zawartymi m.in. w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650);

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313; zm. Nr 82, poz. 930);

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263);

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 września 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1569; zm. Dz.U. z 2003 r. nr 178, poz. 1745);

- PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne: Wymagania i badania”;

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych" COBRTI INSTAL.

# Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowe określono jako proste.

Roboty należą do pierwszej kategorii geotechnicznej.

# Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicach działek 918/245, 1351/246, 1371/246, 1373/247, 1480/248, 1399/249, 1585/250, 1717/251 (podstawa prawna - ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.).

Opracowała: mgr inż. Ewa Fokczyńska

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Na podstawie §6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ stwierdza się, iż dla powyższej inwestycji nie ma obowiązku sporządzania planu BIOZ.

Opracowała: mgr inż. Ewa Fokczyńska

# OŚWIADCZENIE

Niniejszy projekt budowlany p.t.

„BUDOWA WODOCIĄGU W UL. TĘCZOWEJ W KOSZĘCINIE”

Adres:	ul. Tęczowa i Słoneczna, działki nr: 918/245, 1351/246, 1371/246, 1373/247, 1480/248, 1399/249, 1585/250, 1717/251

42-286 Koszęcin

Inwestor:	Gmina Koszęcin,

ul. Powstańców Śląskich 10,

42-286 Koszęcin

został opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy PRAWO BUDOWLANE, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 34 ustawy „PRAWO BUDOWLANE” z dn. 7 lipca 1994 r.).

Zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa Budowlanego nie sporządza się projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego gdyż całość problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu.

| Funkcja | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. Ewa Fokczyńska | Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych nr 299/02 |  |