KZ.271.1.2.2026                                                                                                                  Załącznik nr 4 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa agregatu elektrycznego trójfazowego w ramach projektu pn. „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Walim”

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

Wymagania ogólne:

- Urządzenie muszą być fabrycznie nowe oraz pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.

- Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta.

- Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta.

- W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z urządzeniem oraz oprogramowania wewnętrznego urządzenia.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta.

- Do urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej.

- Oferowany agregat musi posiadać konstrukcję mobilną umożliwiającą transport (koła, zaczep, oświetlenie) lub być dostarczony z dedykowaną homologowaną przyczepą do transportu agregatu z montażem agregatu do celów transportowych za pomocą połączeń śrubowych.

- Gwarancja i serwis na urządzenia musi być świadczony przez firmę autoryzowaną przez producenta lub jego przedstawicielstwo w Polsce w przypadku, gdy Oferent nie posiada takiej autoryzacji. Okres gwarancji – 48 miesięcy (praca agregatu jako zasilanie rezerwowe).

- Oferowany agregat musi być dostarczony z kompletem gniazd zewnętrznych, z możliwością podłączenia do przygotowanej instalacji budynku,

- W ramach dostawy wykonawca wykona pierwsze uruchomienie agregatu oraz szkolenie z obsługi agregatu w siedzibie zamawiającego,

- Dostarczony agregat musi spełniać następujące normy i dyrektywy: PN-EN 60204-1, PN-EN ISO 8528-13:2016, ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022, Dyrektywa hałasowa 2000/14/WE, Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE, Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

Wymagane parametry minimalne agregatu:

Typ agregatu: Trójfazowy

Moc znamionowa: 60,0 [kVA] / 48,0 [kW]

Prąd znamionowy: 86,0A

Napięcie: 400V

Obudowa wyciszona

Tłumik spalin z kompensatorem drgań

Uchwyty załadunkowe

Kontrola poziomu paliwa

Przycisk awaryjnego zatrzymania

Automatyczny rozruch - akumulator rozruchowy w komplecie

Transformatorowa ładowarka akumulatora,

Minimalna moc silnika 53 kW

Obroty silnika – 1500 obr/min

Liczba cylindrów silnika – 4

Minimalna pojemność skokowa silnika 4,5l

Bezpośredni wtrysk paliwa

Paliwo: diesel (EN 590)

Zbiornik: 250 l z kontrolą poziomu paliwa

Instalacja silnika 12V

Chłodzenie silnika cieczą

Grzałka bloku silnika z termostatem

Pomiar temperatury silnika

Prądnica bezszczotkowa

Napięcie znamionowe prądnicy 400V

Moc znamionowa prądnicy 60,0 [kVA] / 48,0 [kW]

Konstrukcja prądnicy jednołożyskowa

Połączenie prądnicy z silnikiem bezpośrednie

Minimalna sprawność prądnicy 89%

Sterownik z interfejsem graficznym, pomiar wartości prądu oraz napięcia, dziennik zdarzeń, blokada dostępu, automatyczny start, licznik energii, pomiar mocy, licznik czasu pracy oraz przeglądów.