## Kosztorys uproszczony
ZMODYFIKOWANY_Formularz 2.3_branża elektryczna
Wyceniony Przedmiar Robót
Przebudowa drogi powiatowej 5520Z ul. Młyńskiej w Koszalinie na odcinku od ronda Henryki Rodkiewicz do skrzyżowania z Aleją Monte Cassino
Lp. | Podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość
|  |  | Nazwa | Ilość | zł | zł
| D – 01.03.04 | 1. PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
1 |  | Kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-IV o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,9m | m | 12
2 |  | Zasypywanie rowów kablowych gruntem kategorii I-II o szerokosci dna do 0,4m i głebokosci do 0,7m | m | 12
| D – 01.03.04 | Montaż osprzętu.
3 |  | Odpięcie istniejących kabli energetycznych YAKY 4x25mm2 od słupów lub szafki | szt | 24
| D – 01.03.04 | Demontaż oświetlenia drogowego
4 |  | Odkopanie wraz z zasypywaniem dla demontażu słupów oświetlenowych, gł.wykopu do 1.5m, | m3 | 12
5 |  | Demontaż słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i fundamentem wraz z przekazaniem materiału z demontażu do właściciela majątku - Energa Oświetlenie | kpl. | 12
6 |  | Demontaż opraw drogowych sodowych 100-150 W wraz z przekazaniem materiału z demontażu do właściciela majątku - Energa Oświetlenie | kpl. | 14
| D – 01.03.04 | Montaż osprzętu
7 |  | Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-żyłowa | odc/kabla | 2
8 |  | Ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa - badanie instalacji zerowania, za pierwszy pomiar | szt | 2
| D – 01.03.04 | 2. BUDOWA -montaż oświetlenia.
| D – 01.03.04 | Wykonanie wykopów
9 |  | Kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-IV o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,9m | m | 770
10 |  | Zasypywanie rowów kablowych gruntem kategorii I-II o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 0,7m | m | 770
| D – 01.03.04 | Inne roboty ziemne
11 |  | Nasypanie warstwy piasku grubości 2x 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m | m | 770
12 |  | Wywiezienie ziemi i gruzu. Miejsce wywozu i koszty składowania zapewnia Wykonawca | m3 | 246.4
| D – 01.03.04 | Układanie rur
13 |  | Układanie w wykopie rur ochronnych karbowanych z zewnątrz gładkościennych wewnątrz o średnicy do 75mm | m | 179
14 |  | Układanie w wykopie rur ochronnych czarna sztywna o średnicy 110mm | m | 50
15 |  | Mechaniczne przepychanie pod drogami, wjazdami lub w okolicy drzew -rury grubościenne d=75mm | m | 38
| D – 01.03.04 | Układanie kabla.
16 |  | Układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 2kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm; YKXS 3x6mm2. | m | 38
17 |  | Układanie w szafce i rurach kabli wielożyłowych YKXS 3x6mm2 | m | 13
18 |  | Układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych (YAKXS 5x35mm2) | m | 531
19 |  | Układanie w rurach kabli wielożyłowych (YAKXS 5x35mm2) | m | 267
20 |  | Układanie w szafce, słupie, zapas przy fudnamenach lub stacji kabli wielożyłowych (YAKXS 5x35mm2) | m | 151
| D – 01.03.04 | Montaż osprzętu.
21 |  | Odpięcie istniejących kabli energetycznych YAXS od słupów lub szafki | szt | 2
22 |  | Zarobienie kabla na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 5-żyłowego 5x35mm2 | szt | 56
23 |  | Zarobienie końca kabla 3-zylowego o przekroju zyl do 16mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych | szt | 4
24 |  | Montaż kompletnych złącz pod zasilanie wiat przystankowych, biletomatów i tablic informacji dynamicznej | kpl | 2
25 |  | Wymiana zabezpieczeń na obwodzie nr 3 oraz zabezpieczenia przedlicznikpowego w szafce oświetleniowej stanowiącej majątek GMK - ZDiT w Koszalinie przy Placu Jana Kilinskiego 2 | kpl | 1
| D – 01.03.04 | Montaż uziemienia.
26 |  | Układanie uziemienia Fe/Zn 25x4mm w rowach kablowych | m | 894
27 |  | Montaż uziomów pogrążalnych długości 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej za pomocą młotów obrotowych w gruncie kategorii II | szt | 4
28 |  | Podłączenie uziemienia do słupów oświetleniowych i szafki | szt | 67
| D – 01.03.04 | Montaż słupów oświetleniowych i opraw
29 |  | Wykopy wraz z zasypywaniem dla montażu fundamentu słupów oświetlenowych, gł.wykopu do 1.5m, kat.gruntu I-IV | m3 | 27
30 |  | Zabezpieczenie podziemnej części fundamentu słupa oraz malowanie dolnej części słupa i numeracja słupów -zgodnie z opisem technicznym. | m2 | 27
31 |  | Stawianie słupów oświetleniowych drogowy stożkowy aluminiowy SD z wysięgnikiem anodowym RAL słupa CI 65 h=8,0m typu SAL80M z wysięgnikiem pojedynczym WR4/1/1/5 ZP na fundamencie B71 (120 cm), gr. ścianki słupa min. 4 mm wraz z montażem oprawy oświetleniowej 40 LEDs 600mA NW 740 75W / Back light /485182 H=9m | szt | 11
32 |  | Stawianie słupów oświetleniowych drogowy stożkowy aluminiowy SD+DPP h=8,0m SAL-80M z wysięgnikiem Wr4/1/1/5 ZP oraz wysięgnikiem 1m montowanym na wysokości h=6,0m RAL słupa CI 65, na fundamencie prefabrykowanym B71 (120cm), gr. ścianki słupa min. 4 mm wraz z montażem oprawy oświetleniowej 40 LEDs 600mA NW 740 75W / Back light /485182 H=9m oraz montażem oprawy oświetleniowej IZYLUM 2 / 5369 / 40 LEDs 700mA WW 730 86 W / Zebra right, Embellishment plate / 475262 | szt | 1
33 |  | Stawianie słupów oświetleniowych stożkowy doświetlenie przejść pieszych DPP h=6,0 m, wysięgnik 1,0 (wysokość montażu h=6,0 m), gr. ścianki słupa min 4 mm, na fundamencie prefabrykowanym wraz z montażem oprawy oświetleniowej 20 LEDs 800mA WW 730 51,5W / Zebra right, Embellishment plate / 474742 H=6m, L=0m / 0,5m przejścia dla pieszych | szt | 2
34 |  | Stawianie słupów oświetleniowych drogowy stożkowy aluminiowy SD+DPP h=8,0m SAL-80M z wysięgnikiem Wr4/1/1/5 ZP oraz wysięgnikiem 1m montowanym na wysokości h=6,0m RAL słupa CI 65, na fundamencie prefabrykowanym B71 (120cm), gr. ścianki słupa min. 4 mm wraz z montażem oprawy oświetleniowej 40 LEDs 600mA NW 740 75W / Back light /485182 H=9m oraz oprawą oświetleniową 40 LEDs 500mA WW 730 61,5W / Zebra right, Embellishment plate /475262 H=6m, L=1m, N=15° | szt | 1
35 |  | Stawianie słupów oświetleniowych drogowy stożkowy aluminiowy SD z wysięgnikiem anodowym RAL słupa CI 65 h=8,0m typu SAL80M z wysięgnikiem pojedynczym WR4/1/1/5 ZP na fundamencie B71 (120 cm), gr. ścianki słupa min. 4 mm wraz montażem oprawy oświetleniowej 40 LEDs 400mA NW 740 49W / /485122 H=9m, L=1,5m, N=0° | szt | 7
36 |  | Stawianie słupów oświetleniowych drogowy stożkowy aluminiowy SD+DPP h=8,0m SAL-80M z wysięgnikiem Wr4/1/1/5 ZP oraz wysięgnikiem 1m montowanym na wysokości h=6,0m RAL słupa CI 65, na fundamencie prefabrykowanym B71 (120cm), gr. ścianki słupa min. 4 mm wra 40 LEDs 400mA NW 740 49W / /485122 H=9m, L=1,5m, N=0° oraz montażem oprawy oświetleniowej 40 LEDs 500mA WW 730 61,5W / Zebra right, Embellishment plate /475262 H=6m, L=1m, N=15° | szt | 1
37 |  | Stawianie słupów oświetleniowych stożkowy doświetlenie przejść pieszych DPP h=6,0 m, wysięgnik 1,0 (wysokość montażu h=6,0 m), gr. ścianki słupa min 4 mm, na fundamencie prefabrykowanym wraz z montażem oprawy oświetleniowej 40 LEDs 500mA WW 730 61,5W / Zebra right, Embellishment plate /475262 H=6m, L=1m, N=15° | szt | 2
38 |  | Stawianie słupów oświetleniowych stożkowy drogowy h=6,0m wysięgnik W-1,0/1,0 SD h=6,0 m, gr. ścianki min. 4 mm, na fundamencie prefabrykowanym B70 wraz z montażem oprawy oświetleniowej 30 LEDs 400mA NW 740 37,1W / /505302 H=6, L=1m, N=0° | szt | 1
39 |  | Stawianie słupów oświetleniowych drogowy stożkowy aluminiowy SD+DPP h=8,0m SAL-80M z wysięgnikiem Wr4/1/1/5 ZP oraz wysięgnikiem 1m montowanym na wysokości h=6,0m RAL słupa CI 65, na fundamencie prefabrykowanym B71 (120cm), gr. ścianki słupa min. 4 mm wraz z montażem oprawy oświetleniowej 40 LEDs 600mA NW 740 75W / Back light /485182 H=9m oraz montażem oprawy oświetleniowej 20 LEDs 800mA WW 730 51,5W / Zebra right, Embellishment plate / 474742 H=6m, L=0m / 0,5m przejścia dla pieszych | szt | 1
40 |  | Wciąganie przewodów do słupa (YDY 3x2,5mm2) | m_1przew | 277
41 |  | Montaż izolacyjnych złączy kablowych w słupie oświetleniowym | szt | 27
| D – 01.03.04 | Badania i pomiary.
42 |  | Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-żyłowa | odc/kabla | 30
43 |  | Ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa - badanie instalacji zerowania, za pierwszy pomiar | szt | 2
44 |  | Ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa - dopłata za każdy następny pomiar zerowania. | szt | 25
45 |  | Ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa - pomiar rezystancji uziemienia. | szt | 1
46 |  | Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego - za każde następne złącze | szt | 32
47 |  | Pomiar fotometryczny nateżenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywanych na stanowisku | kpl/pom | 5
48 |  | Pomiar fotometryczny nateżenia oświetlenia - każdy dalszy kpl. pomiarów dokonywany z tego samego stanowiska | kpl/pom | 5
| D – 01.03.04 | 3. Zabezpieczanie istniejących sieci elektroenergetycznej, kabli z projektowaną infrastrukturą.
49 |  | Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych 110 mm PS, na istniejących kablach | m | 25
50 |  | Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych 160 mm PS, na istniejących kablach | m | 38
RAZEM KWOTA NETTO: